##### POGLAVJE 3

##### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Podpoglavje 3.1		Predpisi in standardi

Podpoglavje 3.2		Opis del

Podpoglavje 3.3		Posebne zahteve naročnika

Podpoglavje 3.4		Splošne zahteve naročnika

VSEBINA

Podpoglavje 3.1 - Predpisi in standardi	9

1. 	SPLOŠNO	9

2.	RELEVANTNA ZAKONODAJA IN STANDARDI	9

2.1.	Zakoni	9

2.2.	Podzakonski akti	10

2.3.	Pravilniki	11

2.4.	Prostorski akti	13

3.	USTREZNOST STANDARDOV IN KODEKSOV	13

Podpoglavje 3.2 – OPIS DEL	15

1.	OPIS TRAS PO OBMOČJIH	15

2.	MATERIAL CEVI	44

3.	REVIZIJSKI JAŠKI	44

4.	ODCEPI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE	45

Podpoglavje 3.3 – POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA	47

Podpoglavje 3.4 – SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA	52

1.	PODROBNOSTI PROJEKTA IN GRADNJE	52

1.1.	Splošno	52

1.1.1.	Prihod na delovišče	52

1.1.2.	Ogled glavnih cest, posesti, zemljišč in polj	52

1.1.3.	Začasna ograja	52

1.1.4.	Nastanitev v času izvajanja del	53

1.1.5.	Plakatiranje in oglaševanje	53

1.1.6.	Nasprotja z zemljiškimi interesi	53

1.1.7.	Nasprotja v zvezi z dostopom do posesti in orodij	53

1.1.8.	Postopek za pritožbe in odškodninski zahtevki	53

1.1.9.	Zavarovanje proti poškodbam	54

1.1.10.	Obstoječe napeljave	54

1.1.11.	Prometna ureditev	55

1.1.12.	Urejenost delovišča	55

1.1.13.	Dela, ki vplivajo na vodotoke	55

1.1.14.	Dogovori za nujne primere	56

1.1.15.	Moteči objekti	56

1.1.16.	Napeljave za uporabo na delovišču	56

1.1.17.	Zaščita pred požari in njihovo preprečevanje	56

1.1.18.	Dostop uradnih oseb	56

1.1.19.	Poškodbe dostopnih cest	57

1.1.20.	Sanitarije	57

1.1.21.	Pravica do uporabe zemljišča	57

1.1.22.	Odlagališča za odpadke	57

1.1.23.	Začasna dela	58

1.1.24.	Nadzor	58

1.1.25.	Ublaževanje neprijetnosti	58

2.	MATERIALI ZA GRADBENA DELA	59

2.1.	Splošno	59

3.	ZEMELJSKA DELA, IZKOPAVANJE, ZASIPAVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PREJŠNJEGA STANJA	60

3.1.	Splošno	60

3.2.	Izkopavanja	61

3.2.1.	Temeljenje	62

3.2.2.	Nadzor podtalnice	62

3.2.3.	Jarki	63

3.2.4.	Izkopavanje jarkov	63

3.2.5.	Vzdrževanje jaškov	64

3.2.6.	Izkopavanje prehodov, tunelov in jaškov	65

3.2.7.	Travnate površine za vzpostavitev prejšnjega stanja	65

3.2.8.	Zgornja plast zemlje za ponovno uporabo	65

3.2.9.	Ravnanje z vodo	65

3.3.	Zasipavanje	66

3.4.	Vzpostavitev prejšnjega stanja na cestiščih, pločnikih, krožnih poteh in robnikih	66

3.4.1.	Vzpostavitev prejšnjega stanja na cestah	66

3.4.2.	Vzpostavitev prejšnjega stanja na neutrjenem zemljišču	68

3.5.	Drevesa	69

3.6.	Zemeljski jarki	70

3.7.	Nasipanje zgornje plasti zemlje	70

3.8.	Razstreljevanje	71

3.9.	Rušenje	71

4.	BETON IN OPAŽI	72

4.1.	Beton	72

4.2.	Transportni beton	72

4.3.	Mešanice betona	72

4.3.1.	Izvedba preiskav	73

4.4.	Onesnaženje	73

4.5.	Prevoz, vgrajevanje in zgoščevanje	74

4.5.1.	Betoniranje v hladnem vremenu	75

4.5.2.	Betoniranje v vročem vremenu	75

4.5.3.	Čas strjevanja - negovanje vgrajenega betona	75

4.5.4.	Evidenca betoniranj	76

4.6.	Gradnja opaža	76

4.7.	Čiščenje in premazovanje kalupov	77

4.8.	Odstranjevanje opaža	77

4.9.	Poševni opaži	78

4.10.	Zaključne površine izdelane brez opaža	78

4.10.1.	Cementni estrih	78

4.10.2.	Cementni estrih, zglajen z leseno gladilko	78

4.10.3.	Cementni estrih, zglajen s kovinsko gladilko	78

4.11.	Zaključne površine, izdelane z opažem	78

4.11.1.	Grob zaključek	78

4.11.2.	Fin zaključek	78

4.11.3.	 Fino izdelan zaključek	79

4.12.	Vezni sorniki za opaž	79

4.13.	Izdelava montažnih betonskih elementov	79

4.14.	Dovoljena odstopanja betonskih površin	79

5.	ARMATURA	81

5.1.	Rezanje in upogibanje	81

5.2.	Pritrjevanje betonskega železa	81

5.3.	Površinsko stanje betonskega železa	81

5.4.	Zavoji in spoji	81

5.5.	Varjenje betonskega železa	82

5.6.	Vgrajeni deli	82

5.7.	Gradbeni spoji	82

6.	ZIDARSKA DELA IN OMETI	83

6.1.	Zidarska dela	83

7.	POLAGANJE CEVI	84

7.1.	Cevi	84

7.1.1.	Splošno	84

7.1.2.	Duktilne železne cevi	84

7.1.3.	Polietilenske cevi	85

7.1.4.	PVC cevi	86

7.1.5.	Poliestrske dvoslojne cevi s strukturirano steno	86

7.1.6.	Poliestrske cevi	89

7.1.7.	Betonske in armiranobetonske cevi	93

7.2.	Ravnanje in skladiščenje	93

7.3.	Spajanje cevi	94

7.4.	Zaščita železnih cevi, spojev in delov za sestavljanje	94

7.5.	Oprema cevovodov	94

7.5.1.	Rešeta, matice vijakov in tesnila	94

7.5.2.	Demontiranje spojev	94

7.5.3.	Jaški	95

7.5.4.	Toplotna izolacija	95

7.5.5.	Elektro-mehanična sprožila za ventile	95

7.5.6.	Inštalacija ventilov	95

7.6.	Testiranje	96

7.6.1.	Testiranje spojev	96

7.6.2.	Testiranje cevovodov	96

8.	TESTIRANJE GRADBENIH OBJEKTOV	97

8.1.	Testiranje	97

8.1.1.	Testiranje kakovosti malte	97

8.1.2.	Testiranje nepropustnosti objektov	97

8.2.	Gradbeni predpisi	97

8.2.1.	Zahteve v zvezi s toplotno izolacijo	98

8.2.2.	Zahteve v zvezi z zaščito pred kondenzacijo	98

8.2.3.	Zahteve v zvezi z zaščito pred hrupom	98

8.2.4.	Zahteve v zvezi z zaščito pred kemičnimi in biološkimi nevarnostmi	99

8.2.5.	Zahteve v zvezi s požarno varnostjo in zaščito pred strelo	99

9.	SPLOŠNA STROJNA SPECIFIKACIJA	100

9.1.	Obseg	100

9.2.	Materiali in delovna sila	100

9.2.1.	Materiali	100

9.2.2.	Zaposleni	100

9.2.3.	Odlitki	100

9.3.	Zaščita strojev	100

9.4.	Podmazovanje, nosilci in pogonske metode	101

9.5.	Pritrjevanje strojev	101

9.6.	Cevni sistem	102

9.7.	Električni motorji	103

9.8.	Oznake	103

9.9.	Zaključni premazi – zaščita kovin	104

9.9.1.	Kovinski deli	104

9.9.2.	Deli strojev	104

10.	SPLOŠNA ELEKTRIČNA SPECIFIKACIJA	106

10.1.	Obseg	106

10.2.	Napetosti	106

10.3.	Materiali in delovna sila	106

10.3.1.	Materiali	106

10.3.2.	Zaposleni	106

10.4.	Polaganje vodnikov	106

10.4.1.	Tipi vodnikov	106

10.4.2.	Nosilci za kable	107

10.4.3.	Zemeljski kablovod in nosilci za kable	107

10.5.	Sistemi vodov	107

10.5.1.	Kabli položeni v zemljo	107

10.5.2.	Kabli položeni v cevi	107

10.5.3.	Kabelske oznake	108

10.5.4.	Zaključki	108

10.6.	Ozemljitev naprav	108

10.6.1.	Priključki	109

10.6.2.	Zunanja kovinska ogrodja	109

10.6.3.	Posebni ozemljitveni sistemi	109

10.7.	Zaščita električne opreme	109

10.8.	Vtičnice, doze in spoji	111

10.9.	Stikalni blok na delovišču	111

10.10.	Razpored opreme	111

10.11.	Zaščita in zaščitni premazi	111

10.12.	Razsvetljava	111

10.12.1.	Splošno	111

10.12.2.	Zunanjost	111

10.13.	Tovarniško izdelani elementi (stikalni bloki)	111

10.13.1.	Zgradba	112

10.13.2.	Grelci	112

10.13.3.	Ožičenje znotraj omarice	112

10.13.4.	Zaključki kablov	113

10.13.5.	Terminali	113

10.13.6.	Ozemljitev omaric	113

10.13.7.	Prezračevanje	114

10.14.	Izolacija	114

10.15.	Tokovna zaščita	114

10.16.	Varovalke	114

10.17.	Zaganjalniki motorjev	114

10.17.1.	Kontaktorji	115

10.17.2.	Zaščita in ponastavljanje	116

10.17.3.	Stikalo izbire krmiljenja	116

10.17.4.	Urni števci	116

10.17.5.	Pritisni gumbi	116

10.17.6.	Močnostni vklopnik	117

10.18.	Krmilna vezja in oprema	117

10.18.1.	Krmilna napetost in napajanje	117

10.18.2.	Vrsta krmiljenja	117

10.18.3.	Programabilni krmilniki (PLC)	117

10.18.4.	Elektromagnetna oprema	118

10.18.5.	Telemetrijske zahteve	118

10.18.6.	Prekinitev preskrbe z električno energijo, samodejni ponovni zagon	118

10.18.7.	Zaščita pred strelo	118

10.19.	Tokovni transfomatorji	118

10.20.	Popravki faktorja moči	118

10.21.	Oznake in označevanje naprav	118

10.22.	Indikacijske svetilke	119

10.22.1.	Vrste indikacijskih svetilk	119

10.22.2.	Barve indikacijskih svetilk	121

10.23.	Zaustavitev – zaklepanje/izolacija	121

10.24.	Pomožni generatorji – povezave	121

10.24.1.	Možnost zunanjega krmiljenja	121

10.24.2.	Možnost ročnega krmiljenja	121

10.24.3.	Samodejno krmiljenje generatorjev	122

10.25.	Daljinsko vodenje in nadzor procesov – SCADA	122

10.25.1.	   Krmilni sistem (PLC+SCADA)	123

10.26.	GSM alarmiranje	124

10.27.	Video nadzor	125

10.28.	Varovanje objekta proti požaru in vlomu	125

10.29.	Terminal za evidenco delovnega časa	125

11.	PRESKRBA Z VODO IN ODVOD ODPADNE VODE	126

11.1.	Odvod odpadne vode	126

11.2.	Odvod odplak	126

11.3.	Preskrba z vodo	126

12.	DELA NA CESTAH	127

12.1.	Trasa ceste	127

12.1.1.	Gradnja spodnjega ustroja	127

12.1.2.	Gradnja makadama z mokro mešanico	127

12.1.3.	Gradnja iz zemeljsko vlažnega betona	127

12.1.4.	Polaganje makadama	127

12.1.5.	Polaganje vroče valjanega asfalta	127

12.2.	Neprepustna podlaga za betonska cestišča	128

12.2.1.	Ojačanje betonskih cestišč	128

12.3.	Gradnja betonskih cestišč	128

12.4.	Gradnja asfaltnih cestišč	128

12.5.	Polaganje robnikov in muld	129

12.6.	Trase peš poti	130

12.6.1.	Polaganje betonskih tlakovcev	130

12.7.	Dovoljeno odstopanje končnih površin cestišč	130

12.7.1.	Vgrajevanje odtočnih kanalov	130

13.	MONITORING, ZAHTEVE V ZVEZI Z NAVODILI ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE	131

13.1.	Monitoring	131

13.2.	Navodila za uporabo in vzdrževanje	131

13.2.1.	Jezik	131

13.2.2.	Zahtevana količina	131

13.3.	Vsebina	131

14.	NASTANITEV INŽENIRJA	135

14.1.	Splošno	135

15.	STROŠKI IN DELA KI MORAJO BITI TUDI ZAJETI V PONUDBENI CENI	137

##### POGLAVJE 3

##### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Podpoglavje 3.1

Predpisi in standardi

Podpoglavje 3.1 - Predpisi in standardi

1. 	SPLOŠNO

Med izvajanjem Pogodbe mora izvajalec upoštevati veljavno zakonodajo v Republiki Sloveniji.

Če v času izvajanja Pogodbe stopi v veljavo nova zakonodaja ali se spremeni, se doda obstoječa zakonodaja ali se spremenijo standardi, ki dovoljujejo manj zahtevne tehnične kriterije, opise in pogoje Pogodbe, se mora izvajalec držati originalnih Splošnih zahtev ter Splošnih pogojev ter Posebnih pogojev Pogodbe, dokler ne dovoli Inženir v pisni obliki uporabe spremenjenih standardov in zakonodaje, ki so stopili v veljavo namesto originalnih.

2.	RELEVANTNA ZAKONODAJA IN STANDARDI

2.1.	Zakoni

- Zakon o akreditaciji /ZAkr/ (Ur. l. RS, št. 59/99)

- Zakon o eksplozivnih snoveh, vnetljivih tekočinah, plinih ter o drugih nevarnih snoveh /ZES/ (Ur. l. SRS, št. 18/77, Ur. l. RS, št. 4/92, 96/02-ZE, 101/05-ZPNB-A in 83/12-ZVPoz-D)

- Zakon o gradbenih proizvodih /ZGPro-1/ (Ur. l. RS, št. 82/13)

- Gradbeni zakon (Ur. l. RS, št. 61/17 in 72/17 – popr.)

- Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Ur. l. RS, št. 61/17)

- Zakon o javnem naročanju /ZJN-3/ (Ur. l. RS, št. 91/2015)

- Zakon o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja /ZPVPJN/ (Ur. l. RS, št. 43/11, 60/11 – ZTP-D, 63/13, 90/14 – ZDU-1I in 60/17)

- Zakon o splošnem upravnem postopku /ZUP/ (Ur. l. RS, št. 105/06 – ZUS-1, 126/07, 65/08, 8/10 in 82/13)

- Zakon o ohranjanju narave /ZON/ (Ur. l. RS, št. 96/04 – uradno prečiščeno besedilo, 61/06 – Zdru-1, 8/10-ZSKZ-B in 46/14)

- Zakon o tehničnih zahtevah za proizvode in o ugotavljanju skladnosti /ZTZPUS-1/ (Ur. l. RS, št. 17/11)

- Zakon o urejanju prostora (Ur. l. RS, št. 61/17)

- Zakon o varnosti in zdravju pri delu /ZVZD-1/ (Ur. l. RS, št. 43/11)

- Zakon o varstvu okolja  /ZVO-1/ (Ur. l. RS, št. 39/06 – uradno prečiščeno besedilo, 49/06 – ZmetD, 66/06 – odl. US, 33/07 – ZPNačrt, 57/08 – ZFO-1A, 70/08, 108/09, 108/09 – ZPNačrt-A, 48/12, 57/12, 92/13, 56/15, 102/15, 30/16 in 61/17 – GZ)

- Zakon o varstvu pred požarom /ZVPoz/ (Ur. l. RS, št.  3/07 – uradno prečiščeno besedilo, 9/11, 83/12 in 61/17 – GZ)

- Zakon o vodah /ZV-1/ (Ur. l. RS, št. 67/02, 2/04 – ZZdrI-A, 41/04 – ZVO-1, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14 in 56/15)

- Zakon o javnih cestah /ZJC-UPB1/ (Ur. l. RS, št. 33/06)

- Zakon o standardizaciji /ZSta-1/ (Ur. l. RS, št. 59/99)

- Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o kemikalijah (ZKem-C) (Ur. l. RS, št. 9/11)

- Zakon o meroslovju /ZMer-1/ (Ur. l. RS, št. 26/05)

- Zakon o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili /ZZUZIS/ (Ur. l. RS, št. 52/00, 42/02, 47/04 - ZdZPZ)

- Energetski zakon (Ur. l. RS, št. 17/14 in 81/15)

- in ostala zakonodaja, veljavna v Republiki Sloveniji.

2.2.	Podzakonski akti

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 94/14 in 98/15)

- Odredba o obveznem atestiranju cementa (Ur. l. SFRJ, št. 34/85, 67/86, Ur. l. RS, št. 52/00, 54/01)

- Odredba o obveznem atestiranju dodatkov betonu (Ur. l. SFRJ, št. 34/85, Ur. l. RS, št. 54/01)

- Odredba o obveznem atestiranju tovarniško izdelanih elementov iz celičastega betona (Ur. l. SFRJ, št. 34/85, Ur. l. RS, št. 52/00 – ZGPro in 54/01)

- Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Ur. l. RS, št. 39/16)

- Uredba o splošnih pogojih za dobavo in odjem električne energije (Ur. l. RS, št. 117/02, 21/03 – popr., 51/04 – EZ-A, 126/07 in 37/11 – odl. US)

- Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz objektov in naprav za pripravo vode (Ur. l. RS, št. 28/00 in 41/04 – ZVO-1)

- Uredba o okoljski dajatvi za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 80/12 in 98/15)

- Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Ur. l. RS, št. 41/16)

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10)

- Uredba o razveljavitvi Uredbe o prepovedih in omejitvah pri proizvodnji, dajanju v promet in uporabi azbesta in azbestnih izdelkov (Ur. l. RS, št. 88/09)

- Uredba o posebnih varstvenih območjih (območjih Natura 2000) (Ur. l. RS, št. 49/04, 110/04, 59/07, 43/08, 8/12, 33/13, 35/13 – popr., 39/13 – odl. US, 3/14 in21/16)

- Uredba o odvajanju in čiščenju komunalne odpadne vode (Ur. l. RS, št. 98/15 in 76/17)

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13)

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda v vode in javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)

- Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o mejnih, opozorilnih in kritičnih imisijskih vrednostih snovi v zraku (Ur. l. RS, št. 66/07)

- Uredba o odpadni električni in elektronski opremi (Ur. l. RS, št. 55/15 in 47/16)

- Uredba o ravnanju z embalažo in odpadno embalažo (Ur. l. RS, št. 84/06, 106/06, 110/07, 67/11, 68/11 – popr., 18/14, 57/15, 103/15, 2/16 – popr. in 35/17)

- Uredba o odlagališčih odpadkov (Ur. l. RS, št. 10/14, 54/15 in 36/16)

- Uredba o odpadkih (Ur. l. RS, št. 37/15 in 69/15)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur. l. RS, št. 34/08)

- Uredba o obremenjevanju tal z vnašanjem odpadkov (Ur. l. RS, št. 34/08 in 61/11)

- Uredba o ravnanju z odpadki, ki vsebujejo azbest (Ur. l. RS, št. 34/08)

- Uredba o razvrščanju objektov glede na zahtevnost gradnje (Ur. l. RS, št. 18/13, 24/13, 26/13, 61/17 – GZ in 61/17 – ZUreP-2)

- Uredba o ocenjevanju in urejanju hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 121/04)

- Uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih vod v vode in v javno kanalizacijo (Ur. l. RS, št. 64/12, 64/14 in 98/15)

- Uredba o emisiji snovi v zrak iz nepremičnih virov onesnaževanja (Ur. l. RS, št. 31/07, 70/08, 61/09 in 50/13)

- Uredba o posegih v okolje, za katere je treba izvesti presojo vplivov na okolje (Ur. l. RS, št. 51/14, 57/15 in 26/17)

- Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih (Ur. l. RS, št. 83/05 in 43/11 – ZVZD-1)

- Uredba o kakovosti zunanjega zraka (Ur. l. RS, št. 9/11 in 8/15)

- Uredba o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS, št. 105/05, 34/08, 109/09 in 62/10)

- Uredba o ureditvi določenih vprašanj s področja voda (Ur. l. SRS, št. 22/76 in Ur. l. RS, št. 35/96)

- Uredba o stanju površinskih voda (Ur. l. RS, št. 14/09, 98/10, 96/13 in 24/16)

- Uredba o stanju podzemnih voda (Ur. l. RS, št. 25/09, 68/12 in 66/16)

- Uredba o kakovosti površinskih voda za življenje sladkovodnih vrst rib (Ur. l. RS, št. 46/02 in 41/04 – ZVO-1)

- in ostali podzakonski akti, veljavni v Republiki Sloveniji.

2.3.	Pravilniki

- Pravilnik o pitni vodi (Ur. l. RS, št. 19/04, 35/04, 26/06, 92/06, 25/09, 74/15 in 51/17)

- Pravilnik o varnostnih znakih (Ur. l. RS, št. 89/99, 39/05, 34/10, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)

- Pravilnik o varnosti strojev (Ur. l. RS, št. 75/08, 66/10, 17/11 – ZTZPUS-1 in 74/11)

- Pravilnik o organizaciji, materialu in opremi za prvo pomoč na delovnem mestu (Ur. l. RS, št. 136/06, 61/10 – ZRud-1 in 43/11 – ZVZD-1)

- Pravilnik o osebni varovalni opremi, ki jo delavci uporabljajo pri delu (Ur. l. RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1)

- Pravilnik o prvem ocenjevanju in obratovalnem monitoringu za vire hrupa ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur. l. RS, št. 105/08)

- Pravilnik o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur. l. RS, št. 94/14 in 98/15)

- Uredba o odpadnih oljih (Ur. l. RS, št. 24/12)

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ)

- Pravilnik o tehniških predpisih za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev (Ur. l. SFRJ, št. 19/68, Ur. l. RS, št. 110/02 – ZGO-1,98/15 in 56/16)

- Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Ur. l. RS, št. 39/16)

- Pravilnik o varnosti in zdravju pri uporabi delovne opreme (Ur. l. RS, št. 101/04 in 43/11 – ZVZD-1)

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti rakotvornim ali mutagenim snovem (Ur. l. RS, št. 101/05, 43/11 – ZVZD-1 in 38/15)

- Pravilnik o varovanju delavcev pred tveganji zaradi izpostavljenosti hrupu pri delu (Ur. l. RS, št. 17/06, 18/06 – popr. in 43/11 – ZVZD-1)

- Pravilnik o varstvu pri nakladanju in razkladanju tovornih motornih vozil (Ur. l. SFRJ, št. 17/66, Ur. l. RS, št. 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1)

- Pravilnik o zahtevah za zagotavljanje varnosti in zdravja delavcev na delovnih mestih (Ur. l. RS, št. 89/99, 39/05 in 43/11 – ZVZD-1)

- Pravilnik o projektni dokumentaciji (Ur. l. RS, št. 55/08 in 61/17 – GZ)

- Pravilnik o kriterijih za določitev vodovarstvenega območja (Ur. l. RS, št. 64/04, 5/06, 58/11 in 15/16)

- Pravilnik o obliki in vsebini napovedi za plačilo vodnega povračila (Ur. l. RS, št. 131/03)

- Pravilnik o določitvi vodne infrastrukture (Ur. l. RS, št. 46/05)

- Uredba o oskrbi s pitno vodo (Ur. l. RS, št. 88/12)

- Pravilnik o monitoringu stanja površinskih voda (Ur. l. RS, št. 10/09, 81/11 in 73/16)

- Pravilnik o obratovalnem monitoringu onesnaževanja podzemne vode (Ur. l. RS, št. 49/06, 114/09 in 53/15)

- Uredba o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Ur. l. RS, št. 87/12, 109/12 in 76/17)

- Pravilnik o geodetskem načrtu (Ur. l. RS, št. 40/04)

- Pravilnik o požarni varnosti v stavbah (Ur. l. RS, št. 31/04, 10/05, 83/05, 14/07, 12/13 in 61/17 – GZ)

- Pravilnik o dokazilu o zanesljivosti objekta (Ur. l. RS, št. 55/08 in 61/17 – GZ)

- Pravilnik o obliki tehničnih smernic za projektiranje, gradnjo in vzdrževanje objektov (Ur. l. RS, št. 54/03 in 61/17 – GZ)

- Pravilnik o tehničnih normativih za podzemeljsko pridobivanje kovinskih in nekovinskih mineralnih surovin (Ur. l. SFRJ, št. 24/91, Ur. l. RS, št. 1/95 – ZSta, 56/99 – ZRud, 59/99 – ZTZPUS, 68/03, 83/03 – popr. in 111/03)

- Pravilnik o zasnovi in študiji požarne varnosti (Ur. l. RS, št. 12/13, 49/13 in 61/17 – GZ)

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. l. RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ)

- Pravilnik o gradbiščih (Ur. l. RS, št. 55/08, 54/09 – popr. in 61/17 – GZ)

- Pravilnik o učinkoviti rabi energije v stavbah (Ur. l. RS, št. 52/10 in 61/17 – GZ)

- Pravilnik o zaščiti stavb pred vlago (Ur. l. RS, št. 29/04 in 61/17 – GZ)

- Pravilnik o zaščiti pred hrupom v stavbah (Ur. l. RS, št. 10/12 in 61/17 – GZ)

- Eurocode 1 (osnovne predpostavke)

- Eurocode 2 (betonske konstrukcije)

- Eurocode 5 (lesene konstrukcije)

- Eurocode 8 (projektiranje potresno odpornih konstrukcij)

- Pravilnik o preizkušanju hidrantnih omrežij (Ur. l. RS, št. 22/95 in 102/09)

- Pravilnik o tehničnih normativih za hidrantno omrežje za gašenje požarov (Ur. l. SFRJ, št. 30/91, Ur. l. RS, št. 1/95 – ZSta, 59/99 – ZTZPUS, 52/00 – ZGPro in 83/05)

- Pravilnik o tehničnih predpisih za pregled in preizkušanje jeklenih nosilnih konstrukcij (Ur. l. SFRJ, št. 6/65 in Ur. l. RS, št. 52/00 – ZGPro in 61/17 – GZ)

- Pravilnik o prezračevanju in klimatizaciji stavb (Ur. l. RS, št. 42/02, 105/02, 110/02 – ZGO-1 in 61/17 – GZ)

- Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Ur. l. RS, št. 90/15)

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 41/09, 2/12 in 61/17 – GZ)

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št. 29/92, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1)

- Pravilnik o omogočanju dostopnosti električne opreme na trgu, ki je načrtovana za uporabo znotraj določenih napetostnih mej (Ur. l. RS, št. 39/16)

- Pravilnik o elektromagnetni združljivosti (Ur. l. RS, št. 39/16)

- Pravilnik o zaščiti stavb pred delovanjem strele (Ur. l. RS, št. 28/09, 2/12 in 61/17 – GZ)

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št. 29/92, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1)

- Pravilnik o tehniških predpisih za obratovanje in vzdrževanje elektroenergetskih postrojev (Ur. l. SFRJ, št. 19/68, Ur. l. RS, št. 110/02 – ZGO-1,98/15 in 56/16)

- Pravilnik o protieksplozijski zaščiti (Ur. l. RS, št. 41/16)

- Pravilnik o mehanski odpornosti in stabilnosti objektov (Ur. l. RS, št. 101/05 in 61/17 – GZ)

- Pravilnik o pregledovanju in preizkušanju vgrajenih sistemov aktivne požarne zaščite (Ur. l. RS, št. 45/07 in 102/09)

- Pravilnik o zaščiti nizkonapetostnih omrežij in pripadajočih transformatorskih postaj (Ur. l. RS, št. 90/15)

- Pravilnik o zahtevah za nizkonapetostne električne inštalacije v stavbah (Ur. l. RS, št. 41/09, 2/12 in 61/17 – GZ)

- Sistemska obratovalna navodila za prenosni sistem električne energije Republike Slovenije (Ur. l. RS, št. 29/16)

- Pravilnik o varstvu pri delu pred nevarnostjo električnega toka (Ur. l. RS, št. 29/92, 56/99 – ZVZD in 43/11 – ZVZD-1)

- in ostali predpisi, veljavni v Republiki Sloveniji.

2.4.	Prostorski akti

Upoštevajo se vsi veljavni prostorski akti v času gradnje.

3.	USTREZNOST STANDARDOV IN KODEKSOV

Kadar koli razpisna dokumentacija zahteva za določen material, izvedbo dela ali testiranje specifičen standard, je potrebno v osemindvajsetih (28) dneh pred končno predložitvijo ponudbe kot posledico zahteve, predložiti revizijo relevantnih standardov in kodeksov, razen če je le-to v razpisni dokumentaciji drugače določeno. Kadar so določeni standardi iz druge države ali regije kot pa iz Republike Slovenije (SIST) mora ustrezna institucija pregledati in podati mnenje ali so standardi primerni oz. višji. Dopustni bodo le standardi in kodeksi, katere bo Inženir pregledal in če bodo ustrezali slovenskim standardom oz. če bodo višji od omenjenih in podal pisno odobritev. Razlike med standardi morajo biti natančno in v popolnosti opisane s strani izvajalca s podpisom Inženirja, v slovenskem jeziku, najmanj osemindvajset (28) dni pred datumom do katerega želi izvajalec pridobiti naročnikovo odobritev. Kadar Inženir meni, da standardi in kodeksi ne ustrezajo zahtevanem nivoju standarda, mora izvajalec uporabiti standarde, ki so opisani v razpisni dokumentaciji.

##### POGLAVJE 3

##### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Podpoglavje 3.2

Opis del

Podpoglavje 3.2 – OPIS DEL

Območja:

1 Stožice

2 Šmartinska cesta

4 Hrušica (del) in Litijska cesta

5 Zalog

6 Gornji Rudnik

7 Glince in Dolnice

8 Zaloška - Studenec

10 Slape

11 Vevče

19 Kamnogoriška

27 Cesta dveh cesarjev

28 Kalinova ulica

29 Cesta Andreja Bitenca

30 Na Trati

32 Ježica

33 Kleče

34 Medveščkova

35 Ogrinčeva

36 Ulica Mire Miheličeve

39 Brdo vzhod

- OPIS TRAS PO OBMOČJIH

1 STOŽICE

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 1 Stožice, št. proj. 8084, april 2017, LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, d.d.

Opis predvidenega stanja

Na območju Stožic se zgradi sekundarno kanalizacijsko omrežje, iz kanalov O, O1, O2, O2.1, O3, O4, O4.1 in O5, za odvajanje komunalnih odpadnih voda. Projektirana kanalizacija se priklaplja na predviden povezovalni kanal C0 (DN 1200 mm) na vzhodni strani območja obdelave, ki bo potekal vzdolž struge reke Save.

Opis tras predvidenih kanalov

Kanal O (Stoženska ulica; Stožice, odcep 3; Stožice, odsek 2)

Projektirana trasa kanala O se začne na zahodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku “RJ21_O”, pri objektu Stoženska ulica 2. Trasa kanala poteka v cestnem telesu, v smeri proti vzhodu do jaška “RJ11_O”. Od jaška “RJ11_O” kanal poteka v krajšem odseku južno v smeri ulice Stožice do jaška “RJ10_O. Od tu se kanal O nadaljuje proti vzhodu po ulici Stožice do jaška “C0 RJ 94”, kjer se priklaplja na projektirani kanal DN 1200 po projektu “Izgradnja povezovalnega kanala C0 v Mestni občini Ljubljana” (PGD št. 50-1689-00-2012, avgust 2013, Hidroinženiring d.o.o.).

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije O (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 912,32 m s padcem 5,0 - 40,0‰.

Kanal O1 (Stožice, odsek 4)

Projektirana trasa kanala O1 se začne na severnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku “RJ9_O1”, pri objektu Stožice 49. Trasa kanala poteka v cestnem telesu v smeri proti jugu do jaška “RJ1_O1”, kjer se priključuje na kanal O. Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije O1 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 269,66 m s padcem 5,0 - 22,6‰.

Kanal O2 (Stožice, odsek 3)

Projektirana trasa kanala O2 se začne na jugozahodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku “RJ8_O2”, pri objektu Pavlovčeva ulica 10. Trasa kanala poteka v cestnem telesu v smeri proti severovzhodu do jaška “RJ6_O2”. Od jaška “RJ6_O2” kanal nadalje poteka v smeri ulice Stožice do jaška “RJ10_O”, kjer se priključuje na kanal O. Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije O2 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 273,57 m s padcem 5,0 - 60,6‰.

Kanal O2.1 (Pavlovčeva ulica)

Projektirana trasa kanala O2.1 se začne na jugozahodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku “RJ4_O2.1”,  pri objektu Pavlovčeva ulica 13. Trasa kanala poteka v cestnem telesu v smeri proti jugovzhodu do jaška “RJ6_O2”, kjer se priključuje na kanal O2.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije O2.1 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 141,13 m s padcem 5,0 - 14,1‰.

Kanal O3 (Stožice, odcep 1)

Projektirana trasa kanala O3 se začne na južnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku “RJ3_O3”, pri objektu Stožice 23B. Trasa kanala poteka v cestnem telesu v smeri proti vzhodu do jaška “RJ2_O3”, kjer kanal trasa zavije proti severu in se v revizijskem jašku ”RJ10_O” priključuje na kanal O. Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije O3 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 107,75 m s padcem 11,1 - 28,6‰.

Kanal O4 (Stožice, odsek 1)

Projektirana trasa kanala O4 se začne na jugovzhodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku “RJ9_O4”, pri objektu Stožice 14. Trasa kanala poteka v cestnem telesu v smeri proti severu do jaška “RJ8_O”, kjer se priključuje na kanal O. Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije O4 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 241,48 m s padcem 5,0 - 36,0‰.

Kanal O4.1 (Stožice, odsek 4)

Projektirana trasa kanala O4.1 se začne na jugozahodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku “RJ3_O4.1”, pri objektih Stožice 13 in Stožice 15. Trasa kanala poteka v cestnem telesu v smeri proti severovzhodu do jaška “RJ4_O4”, kjer se priključuje na kanal O4.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije O4.1 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 74,87 m s padcem 28,9 - 33,6‰.

Kanal O5 (Stožice, odcep 4)

Projektirana trasa kanala O5 se začne na severovzhodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku “RJ4_O5”, pri objektu Stožice 42A. Trasa kanala poteka v cestnem telesu v smeri proti jugu do jaška “RJ8_O”, kjer se priključuje na kanal O. Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije O5 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 89,10 m s padcem 12,1 – 23‰.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| O | DN 250 | armirani poliester | 912 |
| O1 | DN 250 | armirani poliester | 270 |
| O2 | DN 250 | armirani poliester | 273 |
| O2.1 | DN 250 | armirani poliester | 141 |
| O3 | DN 250 | armirani poliester | 108 |
| O4 | DN 250 | armirani poliester | 241 |
| O4.1 | DN 250 | armirani poliester | 75 |
| O5 | DN 250 | armirani poliester | 89 |
| Skupaj |  |  | 2.110 |

2 ŠMARTINSKA CESTA

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 2 Šmartinska cesta, št. proj. 243/2017, marec 2017, VO PROJEKT, Vojko Oman s.p.

Opis predvidenega stanja

Predvidena je gradnja  javne kanalizacije za komunalne odpadne vode po Šmartinski cesti na odseku od križišča Šmartinske ceste in Ceste v Šmartno do križišča Šmartinske ceste in Sneberske ceste ter Sneberskega nabrežja ter stranskih cest Šmartinske ceste. Kanalizacija je zasnovana s kanali O, O1, O2, O3 in O4 v skupni dolžini 430 m. Predvidena kanalizacija se bo priključila v obstoječi revizijski jašek javne kanalizacije ( 400 mm na Šmartinski cesti, cca. 38.0 m od križišča Šmartinske ceste, Sneberske ceste in Sneberskega nabrežja.

Opis tras predvidenih kanalov

Kanal O

Kanal O je zasnovan v dolžini 860.90 m iz kanalizacijskih cevi profila ( 250 mm. Preko njega se bo odvajala komunalna odpadna voda iz vseh stanovanjskih objektov nove kanalizacije.

Kanal O je zasnovan v levi polovici cestne površine Šmartinske ceste vzporedno s kanalizacijo za padavinske vode. Kanal se prične pri stanovanjskem objektu Šmartinska cesta 174 in poteka v celotni dolžini po Šmartinski cesti. Kanal poteka do križišča Šmartinske ceste, Sneberske ceste in Sneberskega nabrežja ter se zatem priključuje na obstoječo kanalizacijo. Priključek je zasnovan v obstoječi revizijski jašek.

Kanal O1

Kanal O1 je zasnovan v stranski cesti v dolžini 65.50 m iz kanalizacijskih cevi profila ( 250 mm. Kanal se v končni fazi priključuje na kanal O v revizijski jašek št. 11.

Kanal O2

Kanal O2 je zasnovan v stranski cesti v dolžini 95.50 m iz kanalizacijskih cevi profila ( 250 mm. Kanal se v končni fazi priključuje na kanal O v revizijski jašek št. 14 s pomočjo kaskade.

Kanal O3

Kanal O3 je zasnovan v stranski cesti v dolžini 132.50 m iz kanalizacijskih cevi profila ( 250 mm. Kanal se v končni fazi priključuje na kanal O v revizijski jašek št. 14 s pomočjo kaskade.

Kanal O4

Kanal O4 je zasnovan v stranski cesti v dolžini 136.40 m iz kanalizacijskih cevi profila ( 250 mm. Kanal se v končni fazi priključuje na kanal O v revizijski jašek št. 30.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| O | DN 250 | armirani poliester | 861 |
| O1 | DN 250 | armirani poliester | 66 |
| O2 | DN 250 | armirani poliester | 96 |
| O3 | DN 250 | armirani poliester | 133 |
| O4 | DN 250 | armirani poliester | 136 |
| Skupaj |  |  | 1.292 |

4 HRUŠICA IN LITIJSKA CESTA

PGD: Izgradnja kanalizacije za naselje Spodnja Hrušica, št.proj. 7718, št. načrta 71-14/K, nov. 2014, dopolnitev jan 2016, Hidroprojekt d.o.o.

Opis predvidenega stanja

Predmet projekta je ureditev odvoda sanitarne vode v naselju Spodnja Hrušica. Na severu sega do Litijske ceste, na jugu pa do pobočja Golovca. Sanitarne vode se zbirajo in odvajajo v smeri zbiralnika B2, ki poteka ob Ljubljanici. Projektirana kanalizacija se navezuje na projektirano kanalizacijo po Litijski cesti ter kanalizacijo po Cesti v Kostanj, ki odvaja sanitarne voda naprej v že zgrajeno kanalizacijo po Litijski cesti.

Po Hruševski cesti potekata odpadna kanala iz smeri Zgornja Hrušica ter iz smeri Spodnja Hrušica ter se pri hiši št. 68 združita v kanal, ki poteka od Hruševske ceste proti Litijski cesti po obstoječi poti. Priključi se na projektirani kanal po Litijski cesti pri hiši Litijska c. 115.

Na območju Krožne poti so predvideni kanali, ki se zbirajo v skupni kanal, ki priteče v križišče Hruševske ceste ter Ceste v Kostanj, kjer se naveže na  nov sanitarni kanal po Cesti v Kostanj.

Predviden je tudi ločen kanal ki poteka iz Hruševske ceste v smeri ulice Pot na visoko.

### Opis tras predvidenih kanalov

#### Sanitarno omrežje A

#### Sanitarni kanal A

#### Trasa sanitarnega povezovalnega kanala A poteka od Hruševske ceste pri RJ16 (pri stanovanjskem objektu na Hruševski c. 68) pod makadamsko cesto v smeri proti severu do Litijske ceste, kjer se priključuje na projektiran kanal po Litijski cesti.

Profil povezovalnega kanala A za sanitarno odpadno vodo je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN10000. Padec je v celoti 3,60 ‰. Dolžina kanala 419,00 m.

#### Sanitarni kanal A1

Trasa sanitarnega kanala A1 poteka od RJ39 (pri stanovanjskem objektu Hruševska cesta 37) v smeri proti vzhodu do priključka na povezovalni kanal A v RJ16 (pri stanovanjskem objektu št. 68).

Profil kanala A1 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN 10000. Padec kanala bo med RJ16 in RJ24 5,00 ‰, med RJ24 in RJ30 bo padec 8,00 ‰ ter med RJ30 in RJ40 bo padec 10,00 ‰.

#### Dolžina kanala je 629,00 m.

#### Sanitarni kanal A4

Trasa sanitarnega kanala A4 poteka od RJ68 (pri stanovanjskem objektu Krožna pot 9) v smeri proti severu oziroma severozahodu do priključka na povezovalni kanal A v RJ16 (pri stanovanjskem objektu št. 68).

Profil kanala A4 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN 10000. Predviden padec kanala med priključkom na kanal A (RJ16) in RJ55 bo 4,00 ‰, med RJ55 in RJ58 bo padec 12,00 ‰, med RJ58 in PRJ60 bo padec 10,00 ‰, med PRJ60 in RJ62 padec 20,00 ‰, med RJ62 in RJ64 bo padec 30,00 ‰ in med RJ66 in RJ68 je predviden padec kanala 20,00 ‰. Dolžina kanala je 405,00 m.

Sanitarno omrežje B

Sanitarno omrežje se navezuje na nov kanal za odvod sanitarnih voda po Cesti v Kostanj, ki odvaja sanitarne vode v smeri zbirnega kanala preko Litijske ceste.

#### Sanitarni kanal B3

Odvaja sanitarne odpadne vode za objekte na slepem kraku Hruševske ceste (Hruševska cesta 98A) in se priključuje na kanal GRP DN 300, ki poteka v Hruševski cesti v smeri proti zahodu Kanal B3 se v omenjeni kanal priključuje v obstoječem jašku, ki se nahaja pri objektu z naslovom Hruševska cesta 96.

Profil kanala B3 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN 10000. Predviden padec kanala med priključkom na kanal O6 (RJ28) in RJ2 bo 15,00 ‰, med RJ2 in RJ3 je predviden padec 80‰ in med RJ3 in RJ5 je predviden padec kanala 100,00 ‰. Dolžina kanala je 84,00 m.

Sanitarni kanal B5

Kanal B5 poteka od objekta za naslovom Krožna pot 62 in se priključuje na kanal GRP DN 300, ki poteka v Cesti v kostanj v smeri proti severu. Kanal B5 se v omenjeni kanal priključuje v obstoječem jašku, ki se nahaja južno od križišča Hruševske ceste in Ceste v kostanj.

Profil kanala B5 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN 10000. Padec kanala med RJ22a in RJ15 je 30,00 ‰, med RJ15 in RJ21 je padec 25,00‰ in med RJ21 in RJ22 40,00 ‰.

Dolžina kanala je 219,00 m.

#### Sanitarni kanal B6

Kanal B6 poteka od objekta za naslovom Krožna pot 16Av smeri proti vzhodu oziroma severovzhodu in se priključuje v projektiran kanal B5 v RJ15.Profil kanala B6 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN 10000. Padec kanala od priključka na kanal B5 in RJ28 je 5,00 ‰, med RJ28 in RJ35 je naklon kanala 25,00 ‰, med RJ35 in RJ38 je padec 40,00‰ in med RJ38 in RJ40 je naklon kanala 50,00 ‰. Dolžina kanala je 295,00 m.

Sanitarni kanal B7

Kanal B7 poteka od objekta za naslovom Krožna pot 15 v smeri proti severu in se priključuje v projektiran kanal B6 v RJ32.

Profil kanala B7 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN 10000. Padec kanala je v pričetku, med RJ32 in RJ41 70,00‰in se nato stopnjuje med RJ41 in RJ43 na 80‰ vse do 90‰ med RJ43 in RJ44. Dolžina kanala je 75,50 m.

#### Sanitarni kanal B8

Kanal B8 poteka od objekta za naslovom Krožna pot 24 v smeri proti vzhodu do objekta Krožna pot 26, kjer zavije v smeri proti jugu in se nato priključuje se v projektiran kanal B6 v RJ35.

Profil kanala B8 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250, SN 10000. Padec kanala med priključkom na kanal B6 in RJ45 je 20,00 ‰, med RJ45 in RJ46 je 15,00 ‰, med RJ56 in RJ47 je 40,00 ‰ in med RJ47 in RJ48 75,00 ‰. Dolžina kanala je 94,50 m.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| A | DN 250 | armirani poliester | 419 |
| A1 | DN 250 | armirani poliester | 629 |
| A4 | DN 250 | armirani poliester | 405 |
| B3 | DN 250 | armirani poliester | 84 |
| B5 | DN 250 | armirani poliester | 219 |
| B6 | DN 250 | armirani poliester | 295 |
| B7 | DN 250 | armirani poliester | 76 |
| B8 | DN 250 | armirani poliester | 95 |
| Skupaj |  |  | 2.221 |

PGD: Rekonstrukcija vodovoda in izgradnja kanalizacije na območju Hrušice in Litijske ceste, št.proj. 50-1759-00-2014, marec 2014, Hidroinženiring d.o.o.

Opis predvidenega stanja

Cilj je izgradnja javne kanalizacije za odvod komunalnih odpadnih voda zaradi priključevanja objektov, ki sedaj nimajo možnosti priključitve na javno kanalizacijsko omrežje. Obravnavano območje obsega Litijsko cesto, Gramozno pot in Trpinčevo ulico. Večina predvidene kanalizacije iz Hrušice in Litijske ceste za odvod komunalnih odpadnih voda se bo v končni fazi priključevala na zbiralnik B0 premera DN 2400. Predvideni kanal po Gramozni poti in manjšega vzhodnega dеlа Trpinčeve ulice se bo priključeval na obstoječi kanal premera DN 300. Zahodni del Trpinčeve ulice se bo priključeval na zbiralnik B0.

Opis tras predvidenih kanalov

Predvidena kanalizacija v Litijski cesti:

Kanal O7

Del predvidenega kanala O7, ki še ni zgrajen, poteka po Litijski cesti, od objekta s hišno št. 65 do objekta s hišno št. 128. Dolžina kanala je 805,61 m, od tega je kanal dimenzije DN 300 v dolžini 273,65 m in kanal dimenzije DN250 v dolžini 531,96 m.

S kanalom O7 prečkamo 2 vodotoka; Graben in Dolgi potok. Eno prečkanje izvedemo s podbijanjem v zaščitni cevi in eno s prekopom. Zaradi varovanja zaceljenega vodotoka in kanalizacijske cevi je predvideno obbetoniranje na mestu križanja. Fekalni kanal se zaščiti tako, da se kanalizacijska cev položi v jekleno zaščitno cev DN 400, ki bo potekala cca 0,5 m pod zaceljenim potokom. Zaščitna cev bo potekala vsaj en meter na vsako stran od zacevljenega potoka. Prečkanje vodotoka Graben je predvideno s podbijanjem v zaščitni cevi DN500. Zaščitna cev bo potekala 2 m pod dnom vodotoka Graben. Zaščitna cev bo potekala vsaj pet metrov na vsako stran od zacevljenega potoka. Dolžina podbijanja je 12,4 m.

Kanal O9

Za objekte Litijska cesta št. 69 do št. 81 је predvidena izgradnja kanala O9 premera DN 250 v dolžini 142,50 m. Kanal O9 se priklopi na kanal O7 v jašku RJ26. Kanal med jaškoma RJ4 in RJ6 nima dovolj nadkritja, zato je na tem delu predvideno obbetoniranje kanala do višine 10cm nad temenom cevi.

Kanal O1

V Trpinčevi ulici je predvidena izgradnja kanala O1 premera DN 250 v dolžini 352,07 m. Kanal O1 se priklopi na kanalizacijski zbiralnik premera DN2400. Na zbiralnik se kanal priklopi na polovici cevi.

Kanal O2

V Trpinčevi ulici je predvidena izgradnja kanala O2 premera DN 250 v dolžini 105,19 m. Kanal O2 se priklopi na obstoječ kanal DN300, ki se nahaja v križišču Trpinčeve ulice in Gramozne ceste.

Kanal O5

V Gramozni poti je predvidena izgradnja kanala O5 premera DN 300 v dolžini 220 m. Kanal O5 se priklopi na obstoječ kanal DN300, ki se nahaja v križišču Trpinčeve ulice in Gramozne ceste.

Kanal O5.1

V Gramozni poti je predvidena izgradnja kanala O5.1, ki se nadaljuje od kanala O5 vse do križišča  Litijske ceste in Gramozne poti. V omenjenem križišču se na kanal O5.1 naveže že obstoječ odsek GRP DN 250, ki poteka od križišča Litijske ceste in Bizoviške ceste v smeri proti zahodu.

Dolžina odseka kanala O5.1, ki še ni zgrajen je 326,99 m. Od tega je kanala premera DN250 143,29 m ter kanala DN300 183,70 m.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| O7 | DN 250 | armirani poliester | 532 |
| O7 | DN 300 | armirani poliester | 274 |
| O9 | DN 250 | armirani poliester | 143 |
| O1 | DN 250 | armirani poliester | 352 |
| O2 | DN 250 | armirani poliester | 105 |
| O5 | DN 300 | armirani poliester | 220 |
| O5.1 | DN 250 | armirani poliester | 143 |
| O5.2 | DN 300 | armirani poliester | 184 |
| Skupaj |  |  | 1.952 |

5 ZALOG

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 5 Zalog, št.proj.  50-1931-00-2016, april 2017, Hidroinženiring d.o.o.

Opis predvidenega stanja

Izgradnja javne kanalizacije za komunalne odpadne vode je predvidena na območju stanovanjske gradnje med Agrokombinatsko cesto in Potjo v Zeleni gaj, s priklopom na obstoječo javno kanalizacijo v Poti v Zeleni gaj.

Načrtuje se izgradnja sekundarne kanalizacije v ločenem sistemu v skupni dolžini 817,70 m v profilu DN 250. Obravnavano območje je razdeljeno na dva sklopa, oziroma dve fazi.

Opis tras predvidenih kanalov

I.faza (386m) zajema:

Kanal S1

Kanal S1 poteka po Poti v Zeleni gaj od priklopa na obstoječi javni kanal do odcepa zadnje ulice, kamor se priključi kanal II. faze, ki predstavlja razvod po ulicah med stanovanjskimi hišami.

Predviden kanal S1 poteka od obstoječega priključnega jaška V Poti v Zeleni gaj do objekta na naslovu Agrokombinatska 28. Kanal je dolžine 386 m in profila DN250. Padec kanala je 4 %o.

II.faza (431.70m) zajema:

Kanal S1-1

Predviden sekundarni kanal S1-1 poteka v Poti v Zeleni gaj od hišne št. 11 do hišne št. 30a. Kanal je dolžine 158.80 m in profila DN250. Padec kanala je 5 %o. Kanal se priključi v dno projektiranega kanalizacijskega jaška RJ10 na kanalu S1.

Kanal S1-2

Predviden sekundarni kanal S1-2 poteka v dovozni poti od hišne št. Agrokombinatska cesta 28 do hišne št. Agrokombinatska cesta 44. Kanal je dolžine 60.95 m in profila DN250. Padec kanala je 5 %o. Kanal se priključi v dno projektiranega kanalizacijskega jaška RJ16 na kanalu S1.

Kanal S2-1

Predviden sekundarni kanal S2-1 poteka v dovozni poti od hišne št. Agrokombinatska cesta 48e do hišne št. 50. Kanal je dolžine 29,50 m in profila DN250. Padec kanala je 10 %o. Kanal se priključi v dno projektiranega kanalizacijskega jaška RJ30 na kanalu S2.

Kanal S2

Predviden sekundarni kanal S2 poteka ob dovozni poti od Pot v Zeleni gaj hišne št. 2 do Pot v Zeleni gaj št. 28. Kanal je dolžine 182,45 m in profila DN250. Padec kanala je od 4 do 10 %o. Kanal se priključi v dno projektiranega kanalizacijskega jaška RJ13 na kanalu S1.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | DN 250 | armirani poliester | 386 |
| S1-1 | DN 250 | armirani poliester | 159 |
| S1-2 | DN 250 | armirani poliester | 61 |
| S2-1 | DN 250 | armirani poliester | 30 |
| S2 | DN 250 | armirani poliester | 182 |
| Skupaj |  |  | 818 |

6 GORNJI RUDNIK

PGD: Gradnja kanalizacije na območju Gornji Rudnik, št.proj. 1584/14, okt. 2014, KONO-B d.o.o.

Opis predvidenega stanja

Predvidena je izgradnja javne kanalizacije za komunalno odpadno vodo na območju naselja Gornji Rudnik v mestni občini Ljubljana. Predvidena je izgradnja kanalov po ulicah Gornji Rudnik 1, Gornji Rudnik 2, Gornji Rudnik 3 in Gornji Rudnik 4 s priključkom na obstoječo javno kanalizacijo, ki poteka po Dolenjski cesti. Vsi kanali so zasnovani v profilu DN250, skupna dolžina kanalizacijskega omrežja je 1.342,0m.

Opis tras predvidenih kanalov

Kanal K1 v ulici Gornji Rudnik 1

Zasnovan kanal K1 je glavni odvodni kanal za komunalno odpadno vodo za obravnavano območje urejanja. Poteka po cesti Gornji Rudnik 1 od stanovanjskega objekta Gornji Rudnik 1 h.š. 17 do Dolenjske ceste s prečkanjem Dolenjske ceste do obstoječega revizijskega jaška s koto pokrova 295,41 in koto dna 293,43. Dimenzija kanala K1 je DN 250 mm.

Kanala K2 in K2.1 v ulici Gornji Rudnik 2

Kanal K2 je zasnovan za odvod komunalne odpadne vode iz stanovanjskih objektov ob ulici Gornji Rudnik 2. Kanal K2 se priključuje na projektiran kanal K1 v revizijski jašek z oznako RJ5. Po vzhodnem kraku ulice Gornji Rudnik 2 je zasnovan kanal K2.1, ki se na kanal K2 priključuje v jašku z oznako PRJ6.

Kanala K3 in K3.1 v ulici Gornji Rudnik 3

Kanal K3 je zasnovan za odvod komunalne odpadne vode iz stanovanjskih objektov ob ulici Gornji Rudnik 3. Kanal K3 se priključuje na projektiran kanal K1 v revizijski jašek z oznako PRJ4. Kanal K3 je zasnovan po južnem kraku ulice, kanal K3.1 pa po severnem kraku ulice.

Kanala K4 in K4.1 v ulici Gornji Rudnik 4

K3 je zasnovan za odvod komunalne odpadne vode iz stanovanjskih objektov ob ulici Gornji Rudnik 4. Kanal K4 se priključuje na projektiran kanal K1 v revizijski jašek z oznako RJ1 na Dolenjski cesti. Kanal K4 poteka po Dolenjski cesti v dolžini 78,5m, ostalih 75,5 pa po ulici Gornji Rudnik 4. Kanal 4.1 je krajši kanal, ki poteka po stranskem kraku ulice in se priključuje na kanal K4 v jašku z oznako RJ4.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| K1 | DN 250 | armirani poliester | 346 |
| K2 | DN 250 | armirani poliester | 293 |
| K2.1 | DN 250 | armirani poliester | 106 |
| K3 | DN 250 | armirani poliester | 164 |
| K3.1 | DN 250 | armirani poliester | 244 |
| K4 | DN 250 | armirani poliester | 154 |
| K4.1 | DN 250 | armirani poliester | 35 |
| Skupaj |  |  | 1.342 |

7 GLINCE IN DOLNICE

SKLOP 1

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL - 7 Glince in Dolnice - sklop 1, št.proj.

SKLOP 2

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL - 7 Glince in Dolnice - sklop 2, št.proj.

Opis predvidenega stanja

Načrtovana je javna kanalizacija odpadnih komunalnih vod (ločen sistem) po Cesti Andreja Bitenca (začetek pri H.Š. 138), in do jaška O5-13 (pri H.Š. 161), v območju naselja Dolnice. V tej fazi je načrtovana kanalizacija po Cesti Andreja Bitenca - odcep tri (pri H.Š. 128 do H.Š 159).

Opis tras predvidenih kanalov

Kanal O5

Predvidena kanalizacija odpadnih komunalnih vod (kanal O5), bo potekala v sredini Ceste Andreja Bitenca vzporedno z predvideno meteorno kanalizacijo na severni strani kanala P5. Začne se pri HŠ 138 s priklopom na obstoječo kanalizacijo odpadnih komunalnih vod (GRP250). Kanal O5 se prične v jašku O5-1 in se nadaljuje v zahodni smeri v sredini cestišča Ceste Andreja Bitenca. Konča se v jašku O5-13 ob hiši HŠ161. Predvidena odpadna kanalizacija bo iz armiranih poliestrskih cevi velikosti DN 250, dolžine 386.10m. Na kanal O5 se v jašku 12 priklopi še kanalizacija GRP250 sklop 3 ( iz Zakrajškove in Galičeve ulice). Na kanal O5 se v jašku O5-13 priklopi še tlačni vod iz črpališča  Glince, ki je predmet sklopa 3.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| O5 | DN 250 | armirani poliester | 395 |

SKLOP 3

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL - 7 Glince in Dolnice - sklop 3, št.proj. 1030/N-17, sept. 2017, KOMUNALA PROJEKT d.o.o.

Opis predvidenega stanja

Predvidena je gradnja javne kanalizacije komunalnih odpadnih vod (ločen sistem), ki zajema: kanalizacijo  po Cesti Andreja Bitenca, po Zakrajškovi, Zalaznikovi, Galičevi in Blaževiči ulici v območju naselja Glince. Predvidena javna kanalizacija odpadnih komunalnih vod po zgoraj navedenih ulicah se priključuje na obstoječo novo zgrajeno javno kanalizacijo v C. A. Bitenca. V tej fazi se izdelata tudi dve črpališči odpadnih vod in sicer prvo postajo ob cesti A, Bitenca v Glincah ob levem bregu Gradščice in drugo črpališče ob Zalaznikovi ulici.

Opis tras predvidenih kanalov

Kanal O6

Predvidena kanalizacija odpadnih komunalnih vod  (kanal O6), bo potekala v sredini Ceste Andreja Bitenca . Kanal O6 se začne s priključkom na kanal O5. (ki je obdelan v sklopu2). Kanal O6 od jaška O6-1 bo potekal v smeri  severozahod po Zakrajškovi ulici. V jašku O6-2 se priklopi kanal O7. Od tu dalje bo kanal O6 potekal po vzhodnem robu Zakrajškove ulice do jaška O6-11 med HŠ19 in HŠ23, kjer se konča. Kanal odpadnih komunalnih vod O6 bo dimenzije GPR DN250, v dolžini l=218,69m .

Na kanal O6 se bo v jašku O6-11 priključil tlačni vod iz črpališča ob Zalaznikovi ulici .

Kanal O7

Predvidena kanalizacija odpadnih komunalnih vod  (kanal O7), bo potekala v zahodnem robu Galičeve ulice. Kanal O7 se začne  v jašku O6-2, kjer se bo kanal O7 priklopil na kanal O6. Kanal O7 bo potekal v robu ceste v smeri proti severu do jaška O7-15, kjer se konča.

Kanal odpadnih komunalnih vod O7 bo dimenzije GPR DN250, v skupni dolžini l=261.39m.

Kanal O8

Predvidena kanalizacija odpadnih komunalnih vod  (kanal O8), bo od črpališča Zalaznikova potekala v severnem robu Zalaznikove ulice proti vzhodu do jaška O8-10. Kanal O8 bo v jašku O8-10  spremenil smer in potekal proti severu po Zakrajškovi ulici do jaška O8-21, kjer se konča. Pred izpustom se bo izvedel zadrževalni bazen  premera DN800mm v dolžini 50 m.

Kanal O8 bo dimenzije GPR DN250, v dolžini l=332,38m .

Kanal O9

Kanal odpadnih komunalnih odpadnih vod (O9), se bo začel v točki O8-1 pred črpališčem Zalaznikova, kjer se bo priklopil na kanal O8. Od tu se bo nadaljeval v Zalaznikovi ulici proti zahodu do jaška O9-12 pri HŠ25. Kanal O9 bo dimenzije GPR DN250, v dolžini l=237,51m .

Kanal O10

Kanal odpadnih komunalnih odpadnih vod (O10), se bo začel v točki O8-2, kjer se bo priklopil na kanal O8. Od tu se bo nadaljeval proti severu v Zalaznikovi ulici do jaška O10-6 v robu ceste. Kanal odpadnih komunalnih vod O10 bo dimenzije GPR DN250, v dolžini l=88,01m .

Kanal O11

Predvidena kanalizacija odpadnih komunalnih vod (kanal O11), se bo začel v točki O8-4, kjer se bo priklopil na kanal O8. Od tu se bo nadaljeval proti jugu v Zalaznikovi ulici do jaška O11-3 v vzhodnem robu ceste.

Kanal odpadnih komunalnih vod O11 bo dimenzije GPR DN250, v dolžini l=60,04m .

Kanal O12

Predvidena kanalizacija odpadnih komunalnih vod (kanal O12), se bo začel v točki O8-8, kjer se bo priklopil na kanal O8. Od tu se bo nadaljeval proti jugu po Zakrajškovi ulici do jaška 012-2 v vzhodnem  robu ceste.

Kanal O12 bo dimenzije GPR DN250, v dolžini l=23,12m .

Kanal O13

Kanal odpadnih komunalnih odpadnih vod (O13), se bo začel v točki O8-10, kjer se bo priklopil na kanal O8. Od tu se bo nadaljeval proti jugu vzhodu po Zakrajškovi ulici v robu ceste do jaška 13-4, kjer se kanal konča.

Kanal odpadnih komunalnih vod O13 bo dimenzije GPR DN250, v dolžini l=30,90m .

Kanal O14

Kanal odpadnih komunalnih odpadnih vod (O14), se bo začel v točki O8-14, kjer se bo priklopil na kanal O8. Od tu se bo nadaljeval proti severu vzhodu po Zakrajškovi ulici do jaška O14-6, kjer se kanal konča.

Kanal odpadnih komunalnih vod O14 bo dimenzije GPR DN250, v dolžini l=75,21m .

Kanal O6A

Predvidena kanalizacija odpadnih komunalnih vod  (kanal O6A), bo potekala v sredini Ceste Andreja Bitenca . Kanal O6A se začne v jašku O15-1 pred črpališčem, ki se priklopi na odsek kanala O15. Kanal O6A od jaška O6-1 bo potekal v smeri  severovzhod po Ulici Andreja Bitenca do jaška O6A-6 kjer se bo  pri HŠ163 končal.

Kanal odpadnih komunalnih vod O6A bo dimenzije GPR DN250, v dolžini l=141,81m .

Kanal O15

Predvidena kanalizacija odpadnih komunalnih vod  (kanal O15), bo potekala v robu Ceste Andreja Bitenca. Kanal O15 se začne v črpališču Glince in poteka v robu ceste Andreja Bitenca proti zahodu. Od jaška O15-4, v katerem bo  kanal spremenil smer proti jugu in bo potekal po vzhodnem robu ceste do HŠ181 (jašek O15-8), kjer se konča.

Kanal odpadnih komunalnih vod O15 bo dimenzije GPR DN250, v dolžini l=64,14m .

Kanal O16

Kanal odpadnih komunalnih odpadnih vod (O16), se bo začel v točki O15-4, kjer se bo priklopil na kanal O15. Od tu se bo nadaljeval proti severo zahodu po Blažičevi ulici do jaška O16-16, kjer se kanal konča. Kanal O16 bo dimenzije GPR DN250, v dolžini l=355,33m.

Kanal O17

Kanal odpadnih komunalnih odpadnih vod (O17), se bo začel v točki O16-8, kjer se bo priklopil na kanal O16. Od tu se bo nadaljeval proti zahodu po Blažičevi ulici do jaška O17-14 (HŠ8), kjer se bo kanal končal.  Kanal odpadnih komunalnih vod O17 bo dimenzije GPR DN250, v dolžini l=203,89m.

ČRP Glince:

Črpališče bo locirano ob severno zahodni strani ceste Andreja Bitenca, v bližini mstička preko potoka Glinščica. Preko tlačnega voda, ki poteka vzporedno z kanalom O6A, se bo komunalna odpadna voda odvajala v kanal O5 (obdelan v sklopu 2). V črpališče se bo stekala komunalna odpadna voda kanalov O15, O6A, O6, O7 O16 in O17. Tlačni vod bo iz PEHD cevi d110, v dolžini 170,0m. Podrobneje je črpališče obdelano v načrt Črpališče Glince.

ČRP Zalaznikova:

Črpališče bo locirano ob južni strani Zalaznikova ulice, v bližini objekta Zalaznikova ulica10. Preko tlačnega voda, ki poteka vzporedno z kanalom O8A, se bo komunalna odpadna voda odvajala v kanal O6. V črpališče se bo stekala komunalna odpadna voda kanalov O8, O9, O10, O11, O12 O13 in O14. Tlačni vod bo iz PEHD cevi d110, v dolžini 178,0m. Podrobneje je črpališče obdelano v načrt Črpališče Zalaznikova.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| O6 | DN 250 | armirani poliester | 219 |
| O7 | DN 250 | armirani poliester | 261 |
| O8 | DN 250 | armirani poliester | 332 |
| O9 | DN 250 | armirani poliester | 238 |
| O10 | DN 250 | armirani poliester | 88 |
| O11 | DN 250 | armirani poliester | 60 |
| O12 | DN 250 | armirani poliester | 23 |
| O13 | DN 250 | armirani poliester | 31 |
| O14 | DN 250 | armirani poliester | 75 |
| O6A | DN 250 | armirani poliester | 142 |
| O15 | DN 250 | armirani poliester | 64 |
| O16 | DN 250 | armirani poliester | 355 |
| O17 | DN 250 | armirani poliester | 204 |
| TL vod Glince | DN 110 | PEHD | 170 |
| Tl.vod Zalaznikova | DN 110 | PEHD | 178 |
| Skupaj |  |  | 2.092 |

8 ZALOŠKA – STUDENEC

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL – 8 Zaloška – Studenec, št. proj. 8221, januar 2018, LUZ d.d.

Opis predvidenega stanja

Predvidena je ureditev javne kanalizacije za komunalno odpadno na območju Zaloga - Studenec, kjer nekaj obstoječim objektom še ni omogočena priključitev na javno kanalizacijsko omrežje za odpadno komunalno vodo. Zaradi višinsko neugodne lege je predvidena gradnja črpališča za odpadno vodo.

Opis tras predvidenih kanalov

Kanal O_Stud

Kanal O_Stud poteka v območju asfaltirane ulice, zahodno od cestnega priključka. Kanal je navezan na obstoječ fekalni kanal v območju Zaloške ceste. Dolžina kanala znaša 165 m in poteka od jaška O_Stud_J1 do obstoječega priključnega jaška (O_Stud_J6). Kanal je predviden v premeru 250 mm s padcem 8,26 ‰ – 8,43 ‰ v smeri proti obstoječemu kanalu za odpadno vodo. Minimalna globina kanala znaša 1,46 m. Kota priključitve na obstoječ odpadni kanal znaša 281,50 m.

Kanal O_Crp_z

Kanal O_Crp_z poteka v območju asfaltirane ulice - Studenec, vzhodno od cestnega priključka na Zaloško cesto. Kanal je navezan na predvideno novo črpališče. Dolžina kanala znaša 126 m in poteka od jaška O_Crp_z_J1 do predvidenega novega jaška v črpališču O_Crp_z_J6. Kanal je predviden v premeru 250 mm s padcem 10,00 ‰ – 22,78 ‰ v smeri proti novemu črpališču. Minimalna globina kanala znaša 1,74 m. Kota priključitve na nov jašek črpališča znaša 279,50 m.

Kanal O_Crp_v

Kanal O_Crp_v poteka v območju asfaltirane ulice - Studenec, vzhodno od predvidenega novega črpališča. Kanal je navezan na kanal O_Crp_z. Dolžina kanala znaša 56 m in poteka od jaška O_Crp_v_J1 do predvidenega novega jaška O_Crp_z_J5. Kanal je predviden v premeru 250 mm s padcem 15 ‰ v smeri proti novemu črpališču. Minimalna globina kanala znaša 1,47 m. Kota priključitve na nov jašek kanala O_Crp_z znaša 279,60 m.

Kanal O_Tlac

Kanal O_tlac poteka v območju asfaltirane ulice - Studenec, vzporedno z novo predvidenim kanalom O_Crp_z. Tlačni vod služi prečrpavanju odpadne kanalizacijske vode v smeri proti javnemu kanalu za odpadno vodo. Kanal je navezan na kanal O_Stud. Dolžina kanala znaša 56 m in poteka od jaška O_Crp_v_J1 do predvidenega novega jaška O_Crp_z_J5.

Črpališče

Črpališče se nahaja na vzhodnem delu obravnavanega območja, locirano je na  južni strani ceste Studenec, nasproti objekta Studenec 17. V črpališče se priključuje kanal premera 250 mm. Pred vtokom v črpališče mora biti vgrajen glavni vtočni zasun DN250 mm za izvzem črpališča iz obratovanja. Komunalna odpadna voda se iz črpališča odvaja preko tlačnega voda DN 80 mm. Na tlačnem vodu je v smeri toka pred zasunom in povratno zaklopko nameščen tudi poseben nastavek s priključkom, v katerega se lahko v primeru izpada črpalk direktno preko transportne črpalke prečrpava odplake iz črpalnega jaška.

Objekti na črpališču:

-	Podzemni črpalni jašek svetlega premera 2400 mm s suhim črpališče, kjer sta nameščeni dve črpalki.

-	Nadzemni objekt oz. kontejner montažne izvedbe dimenzij min 2,00 x 2,00 m.

Področje črpališča bo ograjeno s tipsko ograjo s plastificiranimi železnimi stebrički na betonskih temeljih in zaprto z mrežo. Višina ograje bo 2,00 m. Vhod v črpališče bo skozi dvokrilna vrata 2 x 2,00 m, enake višine in izvedbe kot ograja. Površina črpališča se asfaltira ter izvede v padcu proti muldi na severni strani. Mulda se steka v smeri ceste in se priključi na cestni požiralnik z vtočno rešetko in peskolovom.

Predvidena je postavitev poliestrskega jaška ϕ 2400 mm, globine 4,60 m, ki je v celoti vkopan. Stene jaška in spojna mesta so iz materiala, ki je visoko odporen proti kemijskim vplivom in zagotavlja vodotesnost objekta. Vgradnja črpališča je zaradi njegove majhne teže enostavna, polaga se na predhodno pripravljen AB temelj 3.0 x 3.0 m, C25/30, debeline 20 cm, okoli črpališča se izdela AB venec. Temeljna plošča je položena na podložni beton C12/15 debeline 10 cm. V jašku ni stika z odpadnimi vodami in plini. Črpališče bo pokrito z AB ploščo ϕ 3100 mm, debeline 20 cm z vstopno odprtino pokrova 60/130 cm za namestitev in izvlek črpalk. Betonski pokrov jaška se na jašek postavi po montaži opreme. Na dotočnem vodu v črpališče je pred črpalnim jaškom nameščen jašek v katerem je zasun DN250 mm s katerim se ob času zadrževanja zapre dotok v črpališče.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| O_Stud | DN 250 | armirani poliester | 165 |
| O_Crp_z | DN 250 | armirani poliester | 126 |
| O_Crp_v | DN 250 | armirani poliester | 56 |
| O_Tlac | DN 80 | PEHD | 56 |
| Skupaj |  |  | 403 |

10 SLAPE

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 10 Slape, LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, št. proj. 8037

Opis predvidenega stanja

Obravnavano območje leži na vzhodnem delu avtoceste Ljubljana-Maribor med Zaloško cesto in reko Ljubljanico na območju naselja Slape in Vevče. Na obravnavanem območju se v ulicah V Toplice, V Zalar in delu Balinarske poti zgradi sekundarno kanalizacijsko omrežje, iz kanalov S1, S1.1, S1.2, S2 in S2.1 za odvajanje komunalnih odpadnih vod. Projektirana kanalizacija se priklaplja na obstoječo kanalizacijo (GRP DN 250 mm) na vzhodni strani območja obdelave, ki poteka v cesti Slape.

Opis tras predvidenih kanalov

Kanal S1 (V Toplice)

Projektirana trasa kanala S1 se začne na severozahodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jaški »RJ12_S1«, pri objektu Balinarska pot 21. Trasa kanala poteka v cestnem telesu Balinarske poti v smeri proti jugozahodu do jaška »RJ11_S1«, kjer kanal zavije proti jugu v smeri ulice V Toplice. Kanal poteka v cestnem telesu v smeri proti jugu vse do jaška »RJ6_S1«, kjer zavije proti severovzhodu in poteka v cestnem telesu vse do jaška »RJ1_S1 (priklop v obst. RJ)«, kjer se priklaplja na obstoječi kanal GRP DN250, ki poteka v cesti Slape.

Trasa projektiranega kanala komunalnih odpadnih vod S1 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 293,00 m s padcem 7-10‰.

Kanal S1.1 (V Toplice, odcep 1)

Projektirana trasa kanala S1.1 se začne na jugovzhodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ2_S1.1«, pri objektu V Toplice 11. Trasa kanala poteka v cestnem telesu ulice V Toplice v smeri proti severozahodu, kjer se priključi na kanal S1 v jašku »RJ3_S1«.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S1.1 (DN250) poteka v cestnem telesu v

skupni dolžini 76,42 m s padcem 5-7‰.

Kanal S1.2 (V Toplice, odcep 2)

Projektirana trasa kanala S1.2 se začne v osrednjem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ1_S1.2«, pri objektu V Toplice 12. Trasa kanala poteka v cestnem telesu ulice V Toplice v smeri proti jugovzhodu, kjer se priključi na kanal S1 v jašku »RJ3_S1«.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S1.2 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 44,41 m s padcem 20‰.

Kanal S2 (V Zalar)

Projektirana trasa kanala S2 se začne na severnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ4_S2«, pri objektu V Zalar 7. Trasa kanala poteka v cestnem telesu ulice V Zalar v smeri proti severovzhodu vse do jaška »PRJ1_S2 (priklop v obst. RJ)«, kjer se priklaplja na obstoječi kanal GRP DN250, ki poteka v cesti Slape.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S2 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 83,50 m s padcem 7-10‰.

Kanal S2.1 (V Zalar)

Projektirana trasa kanala S2.1 se začne na severnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ1_S2.1«, pri objektu V Zalar 10. Trasa kanala poteka v cestnem telesu ulice V Zalar v smeri proti jugovzhodu vse do jaška »RJ3_S2«, kjer se priključi na kanal S2 v jašku »RJ3_S2«.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S2.1 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 18,50 m s padcem 15.1‰.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | DN 250 | armirani poliester | 293 |
| S1.1 | DN 250 | armirani poliester | 76 |
| S1.2 | DN 250 | armirani poliester | 44 |
| S2 | DN 250 | armirani poliester | 84 |
| S2.1 | DN 250 | armirani poliester | 19 |
| Skupaj |  |  | 516 |

11 VEVČE

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 11 Vevče, LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, št. proj. 8082

Opis predvidenega stanja

Obravnavano območje leži na vzhodnem delu avtoceste Ljubljana-Maribor med Zaloško cesto in reko Ljubljanico na območju naselja Vevče. Odvod komunalnih odpadnih vod iz območja Cimermanove ulice zaradi terenskih pogojev ni mogoče izvesti gravitacijsko, zato se ob lokalni cesti ob objektu Cimermanova 11 postavi manjše črpališče. Predvideno je suho črpališče kapacitete Q=3,74l/s.

Na obravnavanem območju se v ulicah V Sige, Slape, Vevška cesta, Cimermanova ulica, Anžurjeva ulica, Ob studencu in Kašeljski cesti zgradi sekundarno kanalizacijsko omrežje, iz kanalov S1, S2, S3, S4, S4.1, S5, S6, S7, S9, S10, S10.1, S10.2, S11-tlačni vod, S12, S13, S14, S14.1 in S15 za odvajanje komunalnih odpadnih vod. Projektirana kanalizacija se priklaplja na obstoječo kanalizacijo odpadnih komunalnih vod na obravnavanem območju.

Opis tras predvidenih kanalov

Kanal S1 (V Sige)

Projektirana trasa kanala S1 se začne na jugozahodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ8_S1«, pri objektu Slape 86. Trasa kanala poteka v cestnem telesu ulice V Sige v smeri proti vzhodu vse do jaška »RJ1_S1_priklop_v_obst_RJ«, kjer se priklaplja na obstoječi kanal GRP DN250, ki poteka v cesti Slape.

Trasa projektiranega kanala komunalnih odpadnih vod S1 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 262,51 m s padcem 5‰.

Kanal S2 (Slape, odcep 1)

Projektirana trasa kanala S2 se začne na južnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ4_S2«, pri objektu Slape 148. Trasa kanala poteka v cestnem telesu ulice Slape v smeri proti jugozahodu vse do jaška »RJ1_S2_priklop_v_obst_RJ«, kjer se priklaplja na obstoječi kanal GRP DN250, ki poteka v cesti Slape.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S2 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 104,05 m s padcem 5‰.

Kanal S3 (Slape, odcep 2)

Projektirana trasa kanala S3 se začne v južnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ5_S3«, pri objektu Slape 130. Trasa kanala poteka v cestnem telesu ulice Slape v smeri proti jugu vse do jaška »RJ1_S3_priklop_v_obst_RJ«, kjer se priklaplja na obstoječi kanal GRP DN300, ki poteka v cesti Slape.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S3 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 80,64 m s padcem 4-5‰.

Kanal S4 (Vevška cesta)

Projektirana trasa kanala S4 se začne na severozahodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ4_S4«, pri objektu Vevška cesta 12. Trasa kanala poteka v cestnem telesu Vevške ceste v smeri proti jugu vse do jaška »RJ1_S4_priklop_v_obst_RJ«, kjer se priklaplja na obstoječi kanal GRP DN250, ki poteka v Vevški cesti.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S4 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 85,32 m s padcem 5-10‰.

Kanal S4.1 (Vevška cesta)

Projektirana trasa kanala S4 se začne na severozahodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ4_S4.1«, pri objektu Vevška cesta 19e. Trasa kanala poteka v cestnem telesu Vevške ceste v smeri proti zahodu do jaška »RJ3_S4«, kjer se priklaplja na projektirani kanal S4, ki poteka v Vevški cesti.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S4.1 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 142,12 m s padcem 5‰.

Kanal S5 (Cimermanova ulica, odsek 1)

Projektirana trasa kanala S5 se začne na osrednjem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ3_S5«, pri objektu Cimermanova ul. 4. Trasa kanala poteka v cestnem telesu Cimermanove ulice v smeri proti zahodu vse do jaška »RJ1_S5_priklop_v_obst_RJ«, kjer se priklaplja na obstoječi kanal GRP DN250, ki poteka v Vevški cesti.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S5 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 84,90 m s padcem 5‰.

Kanal S6 (Vevška cesta, odcep 2)

Projektirana trasa kanala S6 se začne na osrednjem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ4_S6«, pri objektu Vevška cesta 27b. Trasa kanala poteka v cestnem telesu Vevške ceste v smeri proti zahodu vse do jaška »RJ1_S6_priklop_v_obst_RJ«, kjer se priklaplja na obstoječi kanal GRP DN250, ki poteka v Vevški cesti.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S6 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 58,11 m s padcem 5‰.

Kanal S7 (Vevška cesta, odcep 3)

Projektirana trasa kanala S7 se začne na južnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ3_S7«, pri objektu Vevška cesta 31a. Trasa kanala poteka v cestnem telesu Vevške ceste v smeri proti zahodu vse do jaška »RJ1_S7_priklop_v_obst_RJ«, kjer se priklaplja na obstoječi kanal GRP DN250, ki poteka v Vevški cesti.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S7 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 25,06 m s padcem 5‰.

Kanal S9 (Cimermanova ulica, odsek 2)

Projektirana trasa kanala S9 se začne na severnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ5_S9«, pri objektu Cimermanova ulica 7a. Trasa kanala poteka v cestnem telesu Cimermanove ulice v smeri proti vzhodu vse do jaška »RJ2_S10«, kjer se priklaplja na projektiran kanal S10 v revizijskem jašku.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S9 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 108,75 m s padcem 10-30‰.

Kanal S10 (Vevška cesta, odcep 4)

Projektirana trasa kanala S10 se začne na severnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ5_S10«, pri objektu Cimermanova ulica 13. Trasa kanala poteka v cestnem telesu Cimermanove ulice v smeri proti zahodu vse do jaška »RJ2_S10«, kjer trasa zavije proti severu in se zaključi v črpalnem jašku »RJ1_S10_ČRPALIŠČE«. V črpalnem jašku se zbira sanitarna odpadna voda z nižjega dela Cimermanove ulice.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S10 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 45,44 m s padcem 5-10‰.

Kanal S10.1 (Cimermanova ulica, odcep 1)

Projektirana trasa kanala S10.1 se začne na osrednjem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ1_S10.1«, pri objektu Cimermanova ulica 10. Trasa kanala poteka v cestnem telesu Cimermanove ulice v smeri proti severu vse do jaška »RJ2_S9«, kjer se priklaplja na projektiran kanal S9 v revizijskem jašku.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S10.1 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 43,15 m s padcem 10‰.

Kanal S10.2 (Cimermanova ulica, odcep 3)

Projektirana trasa kanala S10.2 se začne na osrednjem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ3_S10.2«, pri objektu Cimermanova ulica 16. Trasa kanala poteka v cestnem telesu Cimermanove ulice v smeri proti severu vse do jaška »RJ1_S9«, kjer se priklaplja na projektiran kanal S9 v revizijskem jašku.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S10.2 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 113,87 m s padcem 15‰.

Kanal S11-tlačni (Cimermanova ulica, odsek 2)

Projektirana trasa kanala S11-tlačni se začne na osrednjem delu obravnavanega območja v črpalnem jašku »RJ1_S10_ČRPALIŠČE«, kjer se prične tlačni vod z iztokom iz črpalnega jaška. Trasa tlačnega voda poteka v cestnem telesu Cimermanove ulice v smeri proti severu vse do revizijskega jaška na zbirnem kanalu (B DN1800), kjer se naj priklopi.

Trasa projektiranega tlačnega voda S11-tlačni (PEHD DN90) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 71,12 m.

Kanal S12 (Anžurjeva ulica)

Projektirana trasa kanala S12 se začne na vzhodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ8_S12«, pri objektu Anžurjeva ulica 2b. Trasa kanala poteka v cestnem telesu Anžurjeve ulice v smeri proti jugovzhodu do jaška »RJ5_S12«. Od jaška »RJ5_S12« kanal poteka v smeri proti severovzhodu vse do jaška »RJ1_S12_priklop_v_obst_RJ«, kjer se priklaplja na obstoječi kanal AC DN250, ki poteka v Anžurjevi ulici.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S12 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 256,27 m s padcem 5-15‰.

Kanal S13 (Ob studencu)

Projektirana trasa kanala S13 se začne na vzhodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ5_S13«, pri objektu Ob studencu 2b. Trasa kanala poteka v cestnem telesu ulice Ob studencu v smeri proti jugovzhodu do jaška »RJ2_S13«. Od jaška »RJ2_S13« kanal poteka v smeri proti jugozahodu vse do jaška »RJ1_S13_priklop_v_obst_RJ«, kjer se priklaplja na obstoječi kanal B DN300, ki poteka v Pečniški ulici.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S13 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 100,67 m s padcem 5-9‰.

Kanal S14 (Ob studencu)

Projektirana trasa kanala S14 se začne na vzhodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ3_S14«, pri objektu Ob studencu 13. Trasa kanala poteka v cestnem telesu ulice Ob studencu v smeri proti severozahodu do jaška »RJ2_S13« kjer se priklaplja na projektiran kanal S13 v revizijskem jašku.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S14 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 85,32 m s padcem 5‰.

Kanal S14.1 (Ob studencu)

Projektirana trasa kanala S14.1 se začne na vzhodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ1_S14.1«, pri objektu Ob studencu 11c. Trasa kanala poteka v cestnem telesu ulice Ob studencu v smeri proti jugozahodu do jaška »RJ1_S14« kjer se priklaplja na projektiran kanal S14 v revizijskem jašku.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S14.1 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 27,22 m s padcem 5‰.

Kanal S15 (Kašeljska cesta)

Projektirana trasa kanala S15 se začne na skrajnem vzhodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku »RJ3_S15«, pri objektu Kašeljska cesta 142. Trasa kanala poteka v cestnem telesu Kašeljske ceste v smeri proti zahodu vse do jaška »RJ1_S15_priklop_v_obst_RJ«, kjer se priklaplja na obstoječi kanal B DN300, ki poteka v Kašeljski cesti.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S15 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 64,08 m s padcem 5‰.

Črpališče

Črpališče se nahaja na severnem delu območja obdelave, na severovzhodnem delu stičišča cest Cimermanove ulice, v bližini objekta Cimermanova ulica 10a. V črpališče se priključuje kanal S10 nazivnega premera 250 mm. Pred vtokom v črpališče mora biti vgrajen glavni vtočni zasun DN250 mm za izklop črpališča iz obratovanja. Komunalna odpadna voda se iz črpališča odvaja preko tlačnega voda “S11”-tlačni” DN 80 mm. Na tlačnem vodu je v smeri toka pred zasunom in povratno zaklopko nameščen tudi poseben nastavek s priključkom, v katerega se lahko v primeru izpada črpalk direktno preko transportne črpalke prečrpava odplake iz črpalnega jaška.

Objekti na črpališču:

- Podzemni črpalni jašek svetlega premera 2400 mm s suhim črpališče, kjer sta nameščeni dve črpalki.

- Nadzemni objekt oz. kontejner montažne izvedbe dimenzij min 2,00 x 2,00 m.

Področje črpališča bo ograjeno s tipsko ograjo s plastificiranimi železnimi stebrički na betonskih temeljih in zaprto z mrežo. Višina ograje bo 2,00 m. Vhod v črpališče bo skozi dvokrilna vrata 2 x 2,00 m, enake višine in izvedbe kot ograja. Površina črpališča se asfaltira ter izvede v padcu proti muldi na južni strani. Mulda se steka v smeri ceste in se priključi na cestni požiralnik z vtočno rešetko in peskolovom.

Predvidena je postavitev poliestrskega jaška ϕ 2400 mm, globine 4,00 m, ki je v celoti vkopan. Stene jaška in spojna mesta so iz materiala, ki je visoko odporen proti kemijskim vplivom in zagotavlja vodotesnost objekta. Vgradnja črpališča je zaradi njegove majhne teže enostavna, polaga se na predhodno pripravljen AB temelj 3.0 x 3.0 m, C25/30, debeline 20 cm, okoli črpališča se izdela AB venec. Temeljna plošča je položena na podložni beton C12/15 debeline 10 cm. V jašku ni stika z odpadnimi vodami in plini. Črpališče bo pokrito z AB ploščo ϕ 3100 mm, debeline 20 cm z vstopno odprtino pokrova 60/130 cm za namestitev in izvlek črpalk. Betonski pokrov jaška se na jašek postavi po montaži opreme. Na dotočnem vodu v črpališče je pred črpalnim jaškom nameščen jašek v katerem je zasun DN250 mm s katerim se ob času zadrževanja zapre dotok v črpališče.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | DN 250 | armirani poliester | 263 |
| S2 | DN 250 | armirani poliester | 104 |
| S3 | DN 250 | armirani poliester | 81 |
| S4 | DN 250 | armirani poliester | 85 |
| S4.1 | DN 250 | armirani poliester | 142 |
| S5 | DN 250 | armirani poliester | 85 |
| S6 | DN 250 | armirani poliester | 58 |
| S7 | DN 250 | armirani poliester | 25 |
| S8 | DN 250 | armirani poliester | 109 |
| S9 | DN 250 | armirani poliester | 109 |
| S10 | DN 250 | armirani poliester | 45 |
| S10.1 | DN 250 | armirani poliester | 43 |
| S10.2 | DN 250 | armirani poliester | 114 |
| S11 | DN 90 | PEHD | 71 |
| S12 | DN 250 | armirani poliester | 256 |
| S13 | DN 250 | armirani poliester | 101 |
| S14 | DN 250 | armirani poliester | 85 |
| S14.1 | DN 250 | armirani poliester | 27 |
| S15 | DN 250 | armirani poliester | 64 |
| Skupaj |  |  | 1.867 |

19 KAMNOGORIŠKA CESTA

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 19 Kamnogoriška cesta, št.proj. 973/N-16, okt. 2016, Komunala projekt, d.o.o.

Opis predvidenega stanja

Novo predvidena javna kanalizacija se navezuje na obstoječo javno kanalizacijo, katera se nahaja v Čebelarski ulici. Novo projektirana javna kanalizacija je namenjena odvodnjavanju odpadnih komunalnih vod iz objektov, ki se nahajajo ob naslednjih ulicah in cestah in sicer ob Plešičevi ulici, Kamnogoriški cesti, Zapuški cesti in Jerajevi ulici, kje še ni javnega kanalizacijskega sistema.

Opis tras predvidenih kanalov

Od priključka na javno kanalizacijo v Čebelarski ulici trasa kanala »S1« poteka proti severu v dolžini L=20,0m do Plešičeve ulice. Po Plešičevi ulici poteka trasa v dolžini L = 46,6 m proti zahodu do križišča s Kamnogoriške cesto. Po Kamnogoriški cesti v dolžini L = 50,0 m poteka trasa v cestnem telesu nakar zaradi križanja s potokom Pržanec spremeni smer. Po križanju s potokom se trasa kanala »S1« vrne v cestno telo vse do priključka na obstoječi prepust pod AC v dolžini L = 617,4m.  Obstoječi cevni prepust je izdelan iz cevi NL DN 400mm in je bil izvedn v sklopu izgradnje AC.

Na zahodni strani avtoceste se od obstoječega prepusta trasa kanalizacije nadaljuje s kanalom »S3« po dovozni poti in se vrne v cestno telo Kamnogoriške ceste v skupni dolžini L = 173,20m. Obstoječ cevni prepust je izveden v skupni dolžini L = 108,5m + L = 31,4m iz cevi NL DN 400 in se zaključi z revizijskima jaškoma na vzhodni in zahodni strani avtoceste. Na kanal »S3« se priključujeta kanala javne kanalizacije in sicer:

Kanal »S5« poteka po Jerajevi ulici v skupni dolžini L = 323,0m in

Kanal »S4« pa poteka v dovozni poti v skupni dolžini L = 48,5 m.

Kanal »S2« poteka po Zapuški cesti v skupni dolžini L = 109,4 m in se priključuje na kanal »S1«.

Kanal »S6« poteka od priključka na kanal »S1« po Kamnogoriški cesti in sicer južno od križišča Kamnogoriške c. s Plešičevo v skupni dolžini L = 160,3 m

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | DN 250 | armirani poliester | 617 |
| S2 | DN 250 | armirani poliester | 109 |
| S3 | DN 250 | armirani poliester | 173 |
| S4 | DN 250 | armirani poliester | 49 |
| S5 | DN 250 | armirani poliester | 323 |
| S6 | DN 250 | armirani poliester | 160 |
| Skupaj |  |  | 1.432 |

27 CESTA DVEH CESARJEV

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – območje 27 – Cesta dveh cesarjev, št.proj. 1710-3-31, marec 2018, BIRO OPRAVŠ d.o.o.

Opis predvidenega stanja

Predmet obravnave je odvod komunalnih odpadnih voda iz stanovanjskih objektov ob Cesti dveh cesarjev, na območju od križišča s Cesto v Gorice, v smeri vzhoda do Paviljona ob Cesti dveh cesarjev (v nadaljevanju Paviljon). Poleg kanala po Cesti dveh cesarjev je predmet projektne dokumentacije tudi sekundarni kanal ki poteka po stranski ulici, od Paviljona v smeri severa. Na obravnavanem območju je že delno izvedena fekalna kanalizacija. Predviden kanal po Cesti dveh cesarjev bo povezal že izveden fekalni kanal GRP DN 250, ki poteka vzhodno od Paviljona, s kanalom PVC DN 300, ki po Cesti v Gorice, na katerega je vezan tudi kanal PVC DN 250, ki poteka zahodno od križišča Ceste dveh cesarjev in Ceste v Gorice in odvaja fekalne vode z objektov zahodno od križišča.

Predviden je tudi podaljšek obstoječega kraka fekalne kanalizacije GRP DN 250 v stransko ulico pri Paviljonu, na katerega se navežejo objekti s HŠ 192, 194, 196, 196A in 198.

Opis tras predvidenih kanalov

Kanal S1

Trasa odpadnega kanala S1 poteka po Ceste dveh cesarjev in sicer od navezave na obstoječi kanal PVC DN 300, ki poteka po Cesti v Gorice in v križišču s  Cesto dveh cesarjev zavije v smeri zahoda. Na mestu navezave, v križišču Ceste v Gorice in Ceste dveh cesarjev  se kanal S1 naveže na obstoječi revizijski jašek S1.1 DN1000. Trasa kanala S1 nato poteka v smeri vzhoda, po severni strani Ceste dveh cesarjev, do Paviljona, kjer se kanal naveže na obstoječi revizijski jašek S1.7. V revizijski jašek S1.7 se priključujeta obstoječa kanala po Cesti dveh cesarjev GRP DN 250..

Profil kanala S1 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN 10000. Dolžina kanala je 127,00 m. Predviden padec kanala bo 3,50 ‰. Kanal je predviden na globini 2,60 – 3,15m.

Kanal S2

Trasa kanala S2 poteka po stranski ulici Ceste dveh cesarjev in sicer od navezave na obstoječi revizijski jašek pri Paviljonu.  Trasa kanala S2 nato poteka v smeri severa, po stranski ulici Ceste dveh cesarjev, in se zaključi v revizijskem jašku S2.3, pri objektu št. 192.

Profil kanala S2 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN 10000. Dolžina kanala je 40,50 m. Predviden padec kanala bo 5,10 ‰. Kanal je predviden na globini 1,40-2,75m.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | DN 250 | armirani poliester | 127 |
| S2 | DN 250 | armirani poliester | 41 |
| Skupaj |  |  | 168 |

28 KALINOVA ULICA

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 28 Kalinova ulica, št.proj. 245/2017, feb. 2017, VO projekt, Vojko Oman, s.p.

Opis predvidenega stanja

Predmet obravnave je javna kanalizacija za komunalne odpadne vode po delu Kalinove ulice in delu Ulice Juša Kozaka v Kamni gorici. Kanalizacija je zasnovana s kanalom O v skupni dolžini 262.0 m.

Predvidena kanalizacija se bo priključila v obstoječi revizijski jašek javne kanalizacije v križišču Kalinove in Ulica Juša Kozaka.

Opis tras predvidenih kanalov

Kanal O:

Kanal O je zasnovan v dolžini 262.0 m iz kanalizacijskih cevi profila ( 250 mm. Kanal O je zasnovan v začetnem delu v sredini Kalinove ulice. Pri revizijskem jašku št. 8 se kanal zalomi, zatem pa poteka preko zemljišč, ki so v naravi travniki do revizijskega jaška št. 3 na Ulici Juša Kozaka. Kanal zatem poteka po Ulici Juša Kozaka ulici in se v končni fazi priključuje na obstoječo kanalizacijo v križišču Kalinove ulice in Ulice Juša Kozaka. Priključek na obstoječo kanalizacijo je zasnovan v obstoječi revizijski jašek v križišču. Pri dimenzioniranju javne kanalizacije se upošteva najmanjši profil javnega kanala za komunalne odpadne vode DN 250 mm z minimalnim padcem 4‰, začetni odsek znaša 8‰.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| O | DN 250 | armirani poliester | 262 |
| Skupaj |  |  | 262 |

29 CESTA ANDREJA BITENCA

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 29 Cesta Andreja Bitenca k.o. Šentvid, št.proj. 974/N-16, okt. 2016, Komunala projekt, d.o.o.

Opis predvidenega stanja

Predvidena je izgradnja  javne kanalizacije odpadnih komunalnih vod na območju po ulici A. Bitenca in deloma po Ulici 4. julija v naselju Pržan, z navezavo na obstoječo javno kanalizacijo, katera prečka Ulico 4. Julija in sicer cca 37,0 m južno od križišča ceste A. Bitenca z Ulico 4. julija. Glede na vzdolžno niveleto ceste je v tej fazi predvidena izgradnje javne kanalizacije in sicer odsek od hišne št. 36 do št. 58, ki z vzdolžnim sklonom gravitira proti ulici 4. Julija. Za ostale objekte ob cesti A.B., ki tudi še niso priključeni na javno kanalizacijsko bo javna kanalizacija za odpadne komunalne vode zgrajena v naslednjih fazah po planu izgradnje kanalizacijskega sitama na področju MOL-a.

# Opis tras predvidenih kanalov

# Novo predvidena javna kanalizacija - »Kanal S« GRP DN 250 se začne pri objektu z naslovom Cesta Andreja Bitenca 38 in poteka v smeri proti jugozahodu, nato pa zavije v Ulico 4. julija v smeri proti jugu, kjer se naveže na obstoječo kanalizacijo. Skupna dolžina kanala S znaša 292,4 m.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| S | DN 250 | armirani poliester | 292 |
| Skupaj |  |  | 292 |

30 NA TRATI

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 30 Na Trati, št.proj. 993/N-16, feb. 2017, Komunala projekt, d.o.o.

Opis predvidenega stanja

Cilj je dograditev javne kanalizacije odpadnih komunalnih vod po cesti Na trati in Arharjevi cesti. Iz območja ceste Na trati in Arharjeve ceste se novo predvidena kanalizacija  priključuje na javno kanalizacijo, katera se nahaja v ulici ki poteka severno od Arharjeve ceste.

Opis tras predvidenih kanalov

Kanal »S-1« poteka od priključka na obstoječo javno kanalizacijo v ulici, ki je vzporedno z Arharjevo cesto v r.j. »S1-obstoječ« do križišča z potjo Na trati in po poti Na trato do zaključnega revizijskega jaška »S1-24« v skupni dolžini L= 509,00m.

Kanal »S-2» poteka od priključka na kanal »S-1« v revizijskem jašku »S1-7« in poteka po Arharjevi cesti in se zaključi z r.j. »K2-2« v skupni dolžini L = 56,20m

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | DN 250 | armirani poliester | 509 |
| S2 | DN 250 | armirani poliester | 56 |
| Skupaj |  |  | 565 |

32 JEŽICA

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 32 Ježica, št.proj. 1710-2-31, marec 2018, BIRO OPRAVŠ d.o.o.

Opis predvidenega stanja

Izgradnja javne kanalizacije za komunalne odpadne vode (v nadaljevanju kanalizacija) je predvidene na območju Ježice: ob Dunajski cesti, Udvančevi ulici ter ulici Stara Ježica.

Opis tras predvidenih kanalov

Kanal S1

Trasa sanitarnega kanala S1 poteka po Dunajski cesti in sicer od navezave na obstoječi sanitarni kanal BC DN 300, ki poteka po Kratki poti in prečka Dunajsko cesto pri objektu št. 249. Na mestu navezave sanitarnega kanala S1 na obstoječi kanala se vgradi nov revizijski jašek S1.1 DN1000. Trasa kanala S1 nato poteka v smeri juga, po vzhodni strani Dunajske ceste, do revizijskega jaška S1.8, pri objektu št. 242, kjer trasa zavije v smeri zahoda, v Udvančevo ulico kjer se zaključi z revizijski jaškom S1.9. Na kanal S1 se v revizijski jašek S1.9 priključujeta projektirana kanala S6 in S7. Profil kanala S1 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN 10000. Dolžina kanala je 152,00 m. Predviden padec kanala bo 5,00 ‰. Kanal je predviden na globini 3,50-4,00m.

Kanal S2

Trasa sanitarnega kanala S2 poteka po Dunajski cesti in sicer od navezave na obstoječi sanitarni kanal BC DN 300, ki poteka po Kratki poti in prečka Dunajsko cesto pri objektu št. 249. Kanal S2 se naveže na predviden revizijski jašek S1.1 na kanalu S1. Trasa kanala S2 nato poteka v smeri severa, po vzhodni strani Dunajske ceste, in se zaključi v revizijskem jašku S2.3, pri objektu št. 254. Na kanal S2 se v revizijski jašek S2.1 priključuje projektiran kanal S4.

Profil kanala S2 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN 10000. Dolžina kanala je 52,00 m. Predviden padec kanala bo 5,00 ‰. Kanal je predviden na globini 2,33-3,20m.

Kanal S3

Trasa sanitarnega kanala S3 poteka po Dunajski cesti od HŠ 269 do HŠ 283. Sanitarni kanal S3 se navezuje na predviden kanal S5. Trasa kanala S3 je razdeljen na dva odseka in sicer Odsek 3a in odsek 3b.

Odsek 3a poteka od navezave na revizijski jašek S5.12 na kanalu S5, v Dunajski cesti, v smeri juga in se zaključi v revizijskem jašku S3.3, pri objektu Dunajska cesta 269.

Odsek 3b poteka od navezave na revizijski jašek S5.12 na kanalu S5, v Dunajski cesti, v smeri severa in se zaključi v revizijskem jašku S3.6, pri objektu Dunajska cesta 283.

Profil kanala S3 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN 10000. Skupna dolžina kanala je 154,00 m in sicer dolžina odseka 3a je 71,00m, dolžina odseka 3b je 83,00m. Predviden padec kanala bo 5,00 ‰. Kanal S3 je predviden na globini 2,30-2,60m.

Kanal S4

Trasa sanitarnega kanala S4 poteka po stranski ulici ob Dunajski cesti in sicer od navezave na predviden sanitarni kanal S2, ki poteka po Dunajski cesti. Kanal S4 se naveže na predviden revizijski jašek S2.1 na kanalu S2. Trasa kanala S4 nato poteka v smeri zahoda, po stranski ulici Dunajske ceste, in se zaključi v revizijskem jašku S4.3, pri objektu št. 253.

Profil kanala S4 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN 10000. Dolžina kanala je 53,00 m. Predviden padec kanala bo 5,00 ‰. Kanal je predviden na globini 1,75-2,50m

Kanal S5

Trasa sanitarnega kanala S5 poteka od navezave na obstoječi sanitarni kanal BC DN 300, ki poteka po Tesovnikovi ulici. Kanal S5 se naveže na obstoječi kanal v končnem revizijskem jašu obstoječega kanala, v katerega je vezan tudi kompleks Laguna.

Trasa kanala S5 poteka od navezave na obstoječi kanal v smeri zahoda do revizijskega jaška S5.3, kjer trasa zavije v smeri severa in sledi dovozni poti po parkirišču kompleksa Laguna do revizijskega jaška S5.6 v Tesovnikovi ulici, kjer trasa zopet zavije v smeri zahoda in nadaljuje po Tesovnikovi ulici vse do križišča z Dunajsko cesto. Trasa kanala S5 se zaključi z revizijskim jaškom S5.12 v Dunajski cesti.

Na kanal S5 se v revizijski jašek S5.12 priključuje projektiran kanala S3 (odsek 3a z juga in Odsek 3b s severa).

Profil kanala S5 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN 10000. Dolžina kanala je 219,00 m. Predviden padec kanala od jaška S5.1 do jaška S5.10 bo 5,00 ‰, od jaška S5.10 do jaška S5.11 bo 55,00 ‰ in od jaška S5.11 do S5.12 bo 22,20 ‰,. Kanal je predviden na globini 1,45-2,55m.

Kanal S6

Trasa sanitarnega kanala S6 poteka po stranski Udvančevi ulici ob Dunajski cesti in sicer od navezave na predviden sanitarni kanal S1, ki poteka po Dunajski cesti. Kanal S6 se naveže na predviden revizijski jašek S1.9 na kanalu S1. Trasa kanala S6 nato poteka v smeri zahoda, po južnem delu Udvančeve ulice, in se zaključi v revizijskem jašku S6.4, pri objektu št. 7.

Profil kanala S6 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN 10000. Dolžina kanala je 88,50 m. Predviden padec kanala bo 10,00 ‰. Kanal je predviden na globini 1,50-4,00m.

Kanal S7

Trasa sanitarnega kanala S7 poteka po stranski Udvančevi ulici ob Dunajski cesti in sicer od navezave na predviden sanitarni kanal S1, ki poteka po Dunajski cesti. Kanal S7 se naveže na predviden revizijski jašek S1.9 na kanalu S1.Trasa kanala S7 nato poteka v smeri zahoda, po severnem delu Udvančeve ulice, in se zaključi v revizijskem jašku S7.6, pri objektu št. 3c.

Profil kanala S7 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN 10000. Dolžina kanala je 133,00 m. Predviden padec kanala bo 5,00 ‰. Kanal je predviden na globini 1,30-4,00m.

Kanal S8

Trasa sanitarnega kanala S8 poteka po stranski ulici Stara Ježica med Dunajsko cesto in Tesovnikovo ulico in sicer od navezave na obstoječi sanitarni kanal, ki poteka po Kratki poti od Dunajske ceste v smeri Tesovnikove ulice. Kanal S8 se naveže na nov predviden revizijski jašek S8.1 na obstoječem kanalu. Trasa kanala S8 nato poteka v smeri juga, po ulici Stara Ježica, in se zaključi v revizijskem jašku S8.6, pri objektu št. 10.

Profil kanala S8 je v celoti iz poliestrske cevi GRP DN 250 mm, SN 10000. Dolžina kanala je 107,00 m. Predviden padec kanala bo 5,00 ‰. Kanal je predviden na globini 1,85-2,55m

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | DN 250 | armirani poliester | 152 |
| S2 | DN 250 | armirani poliester | 52 |
| S3 | DN 250 | armirani poliester | 154 |
| S4 | DN 250 | armirani poliester | 53 |
| S5 | DN 250 | armirani poliester | 219 |
| S6 | DN 250 | armirani poliester | 89 |
| S7 | DN 250 | armirani poliester | 133 |
| S8 | DN 250 | armirani poliester | 107 |
| Skupaj |  |  | 959 |

33 KLEČE

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 33 Kleče, št.proj. 234/2016, dec. 2016, VO projekt, Vojko Oman, s.p.

Opis predvidenega stanja

Predmet obravnave je PGD načrt javne kanalizacije za komunalne odpadne vode po Cesti Urške Zatlerjeve v Klečah. Kanalizacija je zasnovana s kanalom O v skupni dolžini 415.70 m. Predvidena kanalizacija se bo priključila v obstoječi revizijski jašek javne kanalizacije v križišču Ceste Urške Zatlerjeve, Avšičeve ceste, Ulice Kleče in Ulice Savlje.

Opis tras predvidenih kanalov

Kanal O:

Kanal O je zasnovan v dolžini 415.70 m iz kanalizacijskih cevi profila ( 250 mm. . V začetnem delu kanal poteka mimo stanovanjskih objektov št. 35, 31 in 51 do križišča Ceste Urške Zatlerjeve in  Selanove ulice. Kanal zatem poteka dalje do križišča Ceste Urške Zatlerjeve, Avšičeve ceste, Ulice Kleče in Ulice Savlje in se v končni fazi priključuje na obstoječo kanalizacijo. Priključek na obstoječo kanalizacijo je zasnovan v obstoječi revizijski jašek v križišču.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| O | DN 250 | armirani poliester | 416 |
| Skupaj |  |  | 416 |

34 MEDVEŠČAKOVA ULICA

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 34 Medveščakova ulica, št.proj. 229/2016, nov. 2016, VO projekt, Vojko Oman, s.p.

Opis predvidenega stanja

Predmet obravnave je javna kanalizacija za komunalne odpadne vode po delu Pipanove ulice in Medveščkove ulice v Šentvidu. Kanalizacija je zasnovana s kanalom O v skupni dolžini 211.0 m. Predvidena kanalizacija se bo priključila v obstoječi revizijski jašek javne kanalizacije v križišču Pipanove ulice in Breznikove ulice.

Opis tras predvidenih kanalov

Kanal O:

Kanal O je zasnovan v dolžini 211.0 m iz kanalizacijskih cevi profila ( 250 mm. Kanal O je zasnovan po sredini Pipanove ulice in Medveščkove ulice. V začetnem delu kanal poteka po Medveščkovi ulici mimo stanovanjskih objektov do križišča Medveščkove in Pipanove ulice, kjer se v revizijskem jašku št. 3 zalomi za 90°, zatem pa poteka po Pipanovi ulici in se v končni fazi priključuje na obstoječo kanalizacijo. Priključek na obstoječo kanalizacijo je zasnovan v revizijski jašek na križišču Pipanove ulice in Breznikove ulice.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| O | DN 250 | armirani poliester | 211 |
| Skupaj |  |  | 211 |

35 OGRINČEVA ULICA

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 35 Ogrinčeva ulica - sprememba, št.proj. 50-1930-00-2016, nov. 2017, Hidroinženiring d.o.o.

Opis predvidenega stanja

Namen je izgradnja mešanega kanala za priključitev hiš v delu Ogrinčeve in Kočenske ulice na obstoječo javno kanalizacijo na Ulici Pohorskega bataljona , ter priključitev cestne vode preko cestnih požiralnikov.

Opis tras predvidenih kanalov

Predviden kanal O1 poteka od obstoječega priključnega jaška na Ulici Pohorskega bataljona do objekta na naslovu Ogrinčeva 21. Kanal je dolžine 129,00 m in profila DN250. Padec kanala je 5 %o. Kanal se priključi na obstoječ kanalizacijski jašek na Ulici Pohorskega bataljona.

Predviden kanal O1-1 poteka od priključka v RJ3 kanala O1 do objekta na naslovu Kočenska ulica 18. Kanal je dolžine 17,60 m in profila DN250. Padec kanala je 5 %o.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | DN 250 | armirani poliester | 129 |
| O1-1 | DN 250 | armirani poliester | 18 |
| Skupaj |  |  | 147 |

36 ULICA MIRE MIHELIČEVE

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah MOL – 36 Ulica Mire Miheličeve, št. proj. 8036, dec. 2016, LJUBLJANSKI URBANISTIČNI ZAVOD, d.d.

Opis predvidenega stanja

V ulici Mire Miheličeve se zgradi sekundarno kanalizacijsko omrežje, iz kanalov S1 in S1.1, za odvajanje komunalnih odpadnih vod. Projektirana kanalizacija se priklaplja na obstoječo kanalizacijo (BC DN 300 mm) na vzhodni strani območja obdelave.

Opis tras predvidenih kanalov

Kanal S1 (odsek 2)

Projektirana trasa kanala S1 se začne na severozahodnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku “RJ7_S1”, pri objektu Ulica Mire Miheličeve 50. Trasa kanala poteka v cestnem telesu, v smeri proti jugovzhodu do jaška “RJ3_S1. Od jaška “RJ3_S1” kanal poteka vzhodno v smeri ulice Pot na Fužine, kjer se priklaplja na obstoječi kanal BC DN300 v revizijskem jašku“ RJ1_S1 (priklop v jašek na kanalu BC DN300)”.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S1 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 222,86m s padcem 5,0-10,1‰.

Kanal S1.1 (odsek 1)

Projektirana trasa kanala S1.1 se začne na južnem delu obravnavanega območja v revizijskem jašku “RJ3_S1.1”, pri objektu Ulica Mire Miheličeve 15. Trasa kanala poteka v cestnem telesu, v smeru proti severu do jaška “RJ3_S1”, kjer se priključuje na kanal S1 v jašku “RJ3_S1”.

Trasa projektiranega kanala odpadne kanalizacije S1.1 (DN250) poteka v cestnem telesu v skupni dolžini 101,94 m s padcem 4,9-10,1‰.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| S1 | DN 250 | armirani poliester | 223 |
| S1.1 | DN 250 | armirani poliester | 102 |
| Skupaj |  |  | 325 |

39 BRDO VZHOD

PGD: Dograditev javne kanalizacije v aglomeracijah v MOL – 39 Brdo vzhod, št.proj. 1687/17, nov. 2017, KONO-B d.o.o.

Opis predvidenega stanja

Obravnavano območje leži na jugozahodnem delu Ljubljane med vodotokoma Glinščica in Gradaščica. Območje se nahaja vzhodno od tehnološkega parka Brdo na osrednjem delu Brdnikove ulice severno od Legatove ulice. Predvidena  je dograditev javnega kanalizacijskega sistema za odvod komunalne odpadne iz območja Brdnikove ulice od hišne številke 25A do 52.

Opis tras predvidenih kanalov SKLOP 1, načrt št. 1687-K1/17

Kanal O1

Kanal O1 se zgradi v delu Brdnikove ulice od stanovanjskega objekta 25A do navezave na že zgrajen kanal po načrtu št. 1571-K/13, KONO-B d.o.o., ki je bil zgrajen v sklopu rekonstrukcije dela Brdnikove ulice (kanal še ni prevzet v upravljanje). Kanal je dimenzije DN250 in dolžine 146m. Kanal se priključuje na v jašek z oznako RJ 263.

Kanal O1a

Kanal O1a se zgradi v novem stranskem odseku Brdnikove ulice, ki je predvidena po veljavnem prostorskem načrtu. Kanal je dimenzije DN250 in dolžine 96m. Vzdolžni sklon je 0,8%.

Priključek kanala se izvede v jašek RJ 338 na že zgrajenem kanalu. V prvi fazi je bil že zgrajen odsek kanala od priključka do prvega jaška v dolžini 6m do meje parcele s št. 1727/8.

Kanal O1b

Kanal O1b se zgradi v stranskem odseku Brdnikove ulice h.š. 44 do 52. Kanal je dimenzije DN250 in dolžine 74m. Vzdolžni sklon je 1,5%. Priključek kanala se izvede v jašek PRJ 1 na kanalu O1.

Opis tras predvidenih kanalov SKLOP 2,  načrt št. 1687-K2/17

Kanal O1c

Kanal O1c se zgradi v stranskem odseku Brdnikove ulice h.š. 34 do 34B. Kanal je dimenzije DN250 in dolžine 81m. Vzdolžni sklon je 1,6% - 4,0%. Priključek kanala se izvede v jašek RJ 3 na kanalu O1.

Pregled značilnosti kanalov

| Oznaka | Dimenzija (mm) | Material | Dolžina (m) |
| --- | --- | --- | --- |
| O1 | DN 250 | armirani poliester | 146 |
| O1a | DN 250 | armirani poliester | 96 |
| O1b | DN 250 | armirani poliester | 74 |
| O1c | DN 250 | armirani poliester | 81 |
| Skupaj |  |  | 397 |

- MATERIAL CEVI

Izbor cevnega materiala in način polaganja je odvisen od statične presoje kanala ter mora zagotavljati vodotesnost in minimalno življenjsko dobo cca 50 let.

Kanalizacijske cevi morajo ustrezati nazivni togosti SN 10000 in nazivnemu tlaku PN 1 bar, in morajo ustrezati standardu SIST EN 14364. Predlagani material za kanale za odvod komunalne odpadne je CC-GRP - armiran poliester izdelan po postopku centrifugalnega litja.

Kanalizacijske cevi morajo imeti na eni strani spojko iz poliestra z EDPM tesnilom in z notranjim zaščitnim slojem debeline 1 mm, ki mora imeti ustrezne kemijske in abrazijske ter mehanske obstojnosti pri visokotlačnem čiščenju.

- REVIZIJSKI JAŠKI

Revizijski jaški se izvedejo iz poliesterskih cevi ϕ 1000 mm, togostnega razreda SN 10000 z vgrajeno koritnico in odcepa iz jaška za spoj s cevjo ter z debelino stene vsaj 10 mm. Dimenzije vseh jaškov na javni kanalizaciji so ϕ 1000 mm. Jašek se postavi na armiranobetonsko ploščo, ki mora biti na mestu jaška nižja za 5 cm. Po postavitvi revizijskega jaška se le ta obbetonira z betonom C16/20 do višine betona nad temenom cevi, jašek pa se sidra v armiranobetonsko ploščo s štirimi horizontalnimi sidri ϕ 10 mm pod dnom jaška in štirimi vertikalnimi sidri ϕ 10 mm v polno obbetoniranje nad temenom cevi.

Poliesterske cevi iz katerih se bodo izvedli revizijski jaški morajo ustrezati vertikalni obtežni sili 400 kN, cevi morajo biti vgrajene vertikalno. Revizijski jaški v cestnem telesu se zaključijo z LTŽ pokrovi dimenzije ϕ 600 mm; nosilnosti razreda D (400 kN), z zaklepom, vgrajenim protihrupnim vložkom in odprtinami za zračenje po EN 124, vgrajeni v armiranobetonski venec. AB venec se polaga na krožni AB temelj (razbremenilni obroč) C25/30, širine 20cm in višine 15cm, temelj (razbremenilni obroč) se izvede na terenu ob jašku in ne sme nalegati na stene jaška Pokrovi revizijskih jaškov morajo biti vgrajeni tako, da se odpirajo v smeri vožnje.

Umirjevalni revizijski jaški ϕ 1000 mm so izvedeni iz poliestra in se vgradijo po navodilih proizvajalca. Na spodnjem delu ima umirjevalni revizijski jašek izvedeno polkrožno dno, v katerem se voda centrifugalno umirja. Iztok vode je na dnu jaška, za vsak revizijski umirjevalni jašek pa se dotok, iztok in lomni kot izdela posebej. Pod dnom umirjevalnega revizijskega jaška se izvede podložni beton debeline 20 cm z armaturno mrežo ϕ 8/15 cm (arm. mreža R335). Dimenzije podložne posteljice so 1.30 m/1.30 m. Jašek se sidra v betonsko posteljico s štirimi vertikalnimi sidri ϕ 10 mm v polno obbetoniranje nad temenom cevi. Po postavitvi jaška se jašek obbetonira z betonom C16/20 do višine vtoka cevi v jašek. Pokrovi umirjevalnih revizijskih jaškov v cestnem telesu so LTŽ ϕ 600 mm; D (400kN), vgrajeni v armiranobetonski venec.

- ODCEPI ZA HIŠNE PRIKLJUČKE

Predvidi se odcepe za hišne priključke posameznih objektov. Odcepi za hišne priključke se izvedejo direktno na javni kanal pod kotom 45° na os javnega kanala s pomočjo PVC fazonskega montažnega odcepa R 250/160 in kolena L-160-45. Priključna cev se spelje do izven cestnega telesa v padcu 20‰ do 250‰, kjer se odcep zaključi z revizijskim jaškom ϕ 800 mm (globina < 1,30 m) ali ϕ 1000 mm (globina > 1,30m) izven cestnega koridorja za priklop hišnega priključka posameznega objekta. Vertikalni kot med osjo kanala hišnega priključka in horizontalo mora biti med 15 in 45°. Naknadni priključki se izdelajo tako, da se na mestu predvidene priključitve izreže odprtina na katero se nato vodotesno izvede odcep pod kotom 45°.

Posamezni odcepi za hišne priključke se na javni kanal priključujejo s tlačnim vodom (PEHD cev). Nameščeni so na predelih, kjer ni mogoč gravitacijski priklop na javni kanal. Odcep za hišni priključek s tlačnim vodom se izvede od revizijskega jaška na javnem kanalu do hišnega revizijskega jaška nameščenega izven cestnega koridorja. V jaških se pusti cev tlačnega voda tako, da omogoča spajanje tlačnega voda hišnega črpališča (individulani hišni priključek) s tlačnim vodom odcepa za hišni priključek.

##### POGLAVJE 3

##### TEHNIČNE SPECIFIKACIJE

Podpoglavje 3.3

Posebne zahteve naročnika

Podpoglavje 3.3 – POSEBNE ZAHTEVE NAROČNIKA

Splošno

- Ponudnik mora pred izdelavo ponudbe natančno preučiti vso dokumentacijo, si ogledati trase in obstoječe stanje na terenu, si pripraviti natančen terminski plan predvidene gradnje po posameznih objektih oziroma cevovodih ter pripraviti ponudbo skladno z vsemi zahtevami naročnika, upoštevati vse stroške za dobavo, vgradnjo in izvedbo ter morebitne ostale stroške povezane z realizacijo posameznih opisanih postavk v popisu del,

- Izvajalec mora predložiti vse podatke za vpis novozgrajene infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, naročniku in direktno GURS-u in naročniku predložiti obvestilo GURS-a o vpisu,

- izvajalec mora predložiti podatke o vrednostih posameznih objektov, inštalacij in posamezne opreme v tabelarični obliki (naziv, vrednost), katera bo omogočala investitorjem vpis v register osnovnih sredstev

Projektiranje

- PZI projekt mora biti izdelan skladno s Pravilnikom o projektni dokumentaciji, v primeru da je predmet projekta kanalizacija mora vsebovati vsaj vodilno mapo in načrt gradbenih konstrukcij ter obvezne elaborate, če pa so poleg kanalizacije tudi objekti, npr. črpališča odpadne vode, pa morajo biti poleg vodilne mape priloženi tudi načrti objektov ločeno po strokah (gradbeni, strojni, elektro načrt, načrt NN dovoda, načrt vodovodnega priključka).

- V primeru da se lokacija posega nahaja na vodovarstvenem območju s strogim režimom varovanja (VVO II A, B) mora biti PZI projekt izdelan v skladu z navodili hidrogeološkega nadzora in upravljavca javnega vodovoda.

- Bodočemu upravljavcu je potrebno predložiti v Interni revizijski pregled PZI projekt v tiskani in elektronski obliki. Elektronska oblika mora poleg pdf-jev vsebovati tudi odprto verzijo (dwg, shp, doc, xls).

- Po pridobljenem pozitivnem poročilu Interne revizijske komisije upravljavca kanalizacije se mora na projekt pridobiti še njegovo soglasje

Gradnja

- Vsa dela po projektu je potrebno izvajati v skladu s tehničnimi predpisi in standardi, ki veljajo za tovrstna dela. Vsi gradbeni materiali morajo ustrezati veljavnim standardom.

- Delo v jarku naj poteka pod stalnim nadzorom pooblaščene osebe. Pri zemeljskih delih je potrebno sodelovanje geomehanika. Dosledno je potrebno upoštevati predpise o varstvu pri delu. V primeru kakršnihkoli nejasnosti glede izvajanja del po tem projektu naj se izvajalec (in investitor) posvetuje s projektantom. Vsako odstopanje od PZI mora biti potrjeno s strani investitorja (nadzora) in projektanta.

- Na vseh površinah, prizadetih z gradbenim posegom, je potrebno vzpostaviti prvotno stanje, v kolikor v projektni dokumentaciji ni predvideno drugače.

- Dela je potrebno načrtovati tako, da se bodo izvajala skladno z izdanimi soglasji, gradbenimi dovoljeni ter projektno dokumentacijo z usmeritvami naročnika in bodočega upravljavca.

- Pri izvedbi projekta mora biti ves čas zagotovljen geomehanski nadzor. Pri gradnji na vodovarstvenih območjih s strožjim režimom varovanja podzemne vode mora biti zagotovljen hidrogeološki nadzor.

- Izvajalec del mora pred pričetkom del pri bodočem upravljavcu kanalizacije naročiti dodatni (kvalitativni) nadzor pri gradnji, čiščenje in TV pregled novozgrajene kanalizacije ter pregled odcepov za hišne priključke. Naročilnica mora zajemati tudi pregled kanalizacijskih jaškov po končanem asfaltiranju.

- Pred naročilom materiala mora izvajalec del nadzoru v potrditev dostaviti seznam materiala za predvideno kanalizacijo zaradi vhodne kontrole materiala. Iz seznama materiala morajo biti razvidni: naziv materiala, tip oz. vrsta materiala, naziv proizvajalca in dobavitelja. Dostaviti tudi pripadajoče certifikate in izjave o lastnostih.

- Pred naročilom strojne in elektro opreme mora izvajalec nadzoru v potrditev dostaviti kopijo tehnične specifikacije iz proizvajalčeve tehnične literature za vso ponujeno opremo.

- Pred zasipom hišnih kanalizacijskih priključkov je potrebno vsaj dan prej zaradi ogleda nad izvedbo poklicati ustreznega predstavnika Službe za priključke, da bo lahko podal izjavo o pregledu priključka. Pred zasipom je potrebno vse odcepe za hišne priključke sproti posneti – geodetski posnetek.

- Vsa novozgrajena kanalizacija in odcepi za hišne priključke morajo biti geodetsko posneti, geodetski elaborat mora biti pripravljen skladno z navodili bodočega upravljavca zaradi prenosa v kataster.

Oprema

- Vgradi se lestve z varnostno opremo s fiksnim vodilom (C tirnica) npr. tip SIS (HUBER), izdelano in vgrajeno po standardu SIST EN 14396:2004. Lestve morajo imeti pomožno vstopno vodilo dolžine 1000mm, konzole za pritrditev na steno, drsno prestrezno napravo in pasovni element s karabinom. Lestve, vsi elementi lestve in pritrdilni material morajo biti izdelani iz nerjavnega jekla v kvaliteti vsaj AISI 304  oz. z EU standardom primerljivi kvaliteti.

- Pokrovi servisnih odprtin morajo biti izdelani iz kompozita (toplotno aktivirana smola ojačana s steklenimi vlakni) razred D (400 kN) ali ustrezne manjše nosilnosti glede na lokacijo črpalnega jaška. Predvideni so modularni, sestavljivi pokrovi standardnih dimenzij POLIECO (KIO) ali podobni.

- podesti, zaščitne ograje morajo biti izdelani iz nerjavnega jekla po standardu SIST EN 14396:2004 v kvaliteti vsaj AISI 304  oz. z EU standardom primerljivi kvaliteti

- Montaža vse nove opreme mora biti izvedena tako, da bo kasneje možna demontaža in odstranitev opreme iz objekta s pomočjo mehanizacije, s katero razpolaga upravljalec, brez kakršnihkoli fizičnih posegov v objekt (povečevanje vstopnih odprtin, itd..).

- Izvajalec se obvezuje, da bo ponudil, nabavil, dobavil in vgradil popolnoma novo opremo najboljše kvalitete, ki je izdelana v skladu z veljavnimi mednarodnimi  standardi.

- Za vso opremo je predvidena vgradnja proizvodov uveljavljenih proizvajalcev z referencami.

- Vsa  oprema vključno z elektrotehnično opremo morajo ustrezati slovenskim predpisom, kar se dokazuje z ustreznimi potrdili.

- Naročnik oz. Inženir imata pravico kadarkoli pregledati opremo v fazi izdelave, v prostorih Izvajalca ali podizvajalca, kar sta oba dolžna zagotoviti. Naročnik oz. Inženir lahko izvedeta preizkuse in meritve na navedeni opremi. Stroške za tak preizkus vedno nosita izvajalec ali podizvajalec, razen potnih stroškov osebja Naročnika.

- Vse rotodinamične črpalke, ki so predvidene za vgradnjo morajo imeti izvedene obratovalne teste pri proizvajalcu v skladu  z veljavnim standardom ISO 9906.

- Vse črpalke morajo imeti zaščito za tek na suho.

- Vse črpalke so potopne izvedbe, z zaščito proti vdoru mehanskih delcev in vdoru vode IP 68. Opremljene morajo biti s senzorjem temperature navitja in senzorjem vdora vode in prosto pretočnim, vrtinčnim tekalnim kolesom iz nerjavnega jekla Duplex A 743 CD4MCU.

- Namesto klasičnih protipovratnih loput, se na krivine cevovodov vgradi kombinirane protipovratne lopute z nožastim zasunom. Vsi zaporni elementi - zasuni, protipovratne lopute morajo imeti vgrajene tesnilne elemente iz dobro odpornega materiala na kemične vplive.

- Vsi stroji in naprave morajo imeti priloženo potrdilo, da ustrezajo zahtevam za varno delo.  Naprave morajo imeti vse potrebe ateste in izjave o skladnosti z standardi in predpisi.

- Naročnik ima pravico zahtevati dodatne informacije za ponujeno opremo.

Elektrooprema

Programiranje na lokalu:

Krmilna oprema in programiranje morata biti kompatibilna z obstoječo krmilno in programsko opremo upravljavca kanalizacije.

Izvajalec elektro opreme in inštalacij mora na lokalnem nivoju dobaviti oz. izvesti:

-	lokalni krmilnik in pripadajoči modem za prenos podatkov (standardiziran tip krmilnika in modema končnega uporabnika) ter SMS sporočil,

-	programiranje krmilnika na lokalnem nivoju, v skladu s tehnološkimi zahtevami projektanta, po predstavitvi naročniku, bodočemu upravljavcu in administratorju nadzornega sistema,

-	lokalni LCD displej, (standardiziran tip displeja bodočega upravljavca),

-	programiranje lokalnega LCD displeja, v skladu s tehnološkimi zahtevami projektanta, po predstavitvi in potrditvi naročnika in bodočega upravljavca,

-	bodočemu upravljavcu predati končno verzijo izvorne kode  lokalnega krmilnika in displeja vključno z vsemi programskimi komentarji, z vsemi gesli in licencami na CD-ju in s  tem se na bodočega upravljavca prenesejo tudi vse avtorske pravice,

-	šolanje osebja in predati navodila za obratovanje v pisni obliki in v pdf datoteki na CD-ju.

Izvajalec mora zagotoviti prenos podatkov v SCADA nadzorni sitem v skladu s spodnjimi navodili:

- Programsko opremo, ki se tiče prenosa podatkov in programsko opremo v nadzornem centru lahko izvaja samo pogodbeni izvajalec bodočega upravljavca – administrator. Izvajalec je dolžan administratorju upravljavca dostaviti tabelo v projektu predvidenih signalov v xls formatu, vključno z vsemi tehnološko potrebnimi predvidenimi parametri. Administrator nato določi lokacije in obliko signalov, katere mora izvajalec v bazi krmilnika na lokalnem nivoju zagotoviti za potrebe telemetrije. V imenu upravljavca administrator prevzame tako pripravljene signale s prevzemnim IQ testiranjem, ter doda del telemetrijskega programskega paketa.

- Ponudniki morajo v obdobju roka za reklamacijo napak zagotoviti servis za celotno strojno in elektro vgrajeno opremo z odzivnim časom servisiranja, ki ne sme biti daljši od dveh dni od prejetega obvestila s strani upravljavca kanalizacije.

Podpoglavje 3.4 – SPLOŠNE ZAHTEVE NAROČNIKA

1.	PODROBNOSTI PROJEKTA IN GRADNJE

1.1.	Splošno

To poglavje pokriva splošne zahteve v zvezi z gradnjo in strojnimi napravami ter opremo. Podrobnejši obseg dela v tej razpisni dokumentaciji, projektne specifikacije in zahteve, ki so v tej razpisni dokumentaciji posebne, so opisane v posebnem delu t.j. obeh naslednjih podpoglavjih – Opis del in Posebne zahteve naročnika. Če so zahteve splošnega in posebnega dela v nasprotju, veljajo zahteve iz posebnega dela.

1.1.1.	Prihod na delovišče

Pred pričetkom del mora izvajalec predložiti Inženirju imena in naslove lastnikov in najemnikov zemljišč, ki bodo posredno ali neposredno vključena v izvedbo del. Izvajalec mora Inženirja štirinajst (14) dni vnaprej pisno obvestiti o svojem namenu, da prične z delom na posameznem področju lastništva ali najema.

Izvajalec mora voditi evidenco o datumih svojega prihoda in odhoda z vseh posesti in zemljišč vsakega posameznega lastnika ali najemnika, skupaj z datumi gradnje in odstranitve ograje in mora predložiti kopije teh dokumentov Inženirju, kadar ta to zahteva. Podobno evidenco, ki mora biti opremljena z vsemi pripadajočimi dokumenti, mora izvajalec voditi tudi v zvezi s cestami, peš potmi in prehodi.

1.1.2.	Ogled glavnih cest, posesti, zemljišč in polj

Izvajalec se mora, v sodelovanju z Inženirjem, z upravljavcem cest, lastniki ali najemniki dogovoriti za oglede v zvezi s stanjem glavnih cest, jarkov, posesti, zemljišč in polj, ki bi bili lahko prizadeti pri izvedbi del in pridobiti potrebna soglasja.

Zapisnik o ogledu velja za resnično in natančno poročilo o stanju, razen če izvajalec obvesti Inženirja, da je že pričel s posegom, ki bi lahko poškodoval glavne ceste, odvodne konstrukcije, posesti, zemljišča ali polja.

1.1.3.	Začasna ograja

Če je kakšen delovni objekt postavljen na zasebnem zemljišču, mora izvajalec, v skladu z dogovorom z lastnikom zemljišča postaviti začasno ograjo. Izvajalec mora redno pregledovati in vzdrževati vse ograje in popraviti vse poškodbe na njih brez odlašanja. Izvajalec mora omogočiti vstop v začasno ograjen prostor najemnikom sosednjih zemljišč, če je to potrebno. Zemljišče mora biti ograjeno z začasno ograjo, dokler je izvajalec ne zamenja s stalno ograjo oz. dokler izvajalec ne dokonča del na tem delu zemljišča in vzpostavi prvotnega stanja.

1.1.4.	Nastanitev v času izvajanja del

Izvajalec mora poskrbeti za nastanitev zase in za Inženirja. V teh prostorih mora poskrbeti za ogrevanje, razsvetljavo, čiščenje in vzdrževanje do zaključka del. Pisarne in drugi objekti za nastanitev morajo biti postavljeni, opremljeni in pripravljeni za vselitev in uporabo v roku sedmih dni od datuma pričetka del. Podrobnosti v zvezi z nastanitvijo in opremo so opisane v poglavju Nastanitev inženirja.

Telefonske linije za inženirja morajo imeti ločeno digitalno povezavo z javno telefonsko mrežo in morajo zagotavljati zasebnost pri pogovorih.

Izvajalec mora Inženirju za njegovo izključno rabo priskrbeti orodja (ki morajo biti nova), naprave, zaščitna oblačila, gumijaste škornje in uslužbence, ki jih bo potreboval za preverjanje napredka pri izvajanju del, testiranje, nadzor in druga opravila.

1.1.5.	Plakatiranje in oglaševanje

Izvajalec ne sme sam lepiti kakršnih koli plakatov in oglaševati na delovišču ali to dovoliti drugim, brez pisnega pristanka Inženirja v skladu z veljavnimi občinskimi odloki.

1.1.6.	Nasprotja z zemljiškimi interesi

Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovišča in mora tudi svojim uslužbencem prepovedati vstop na tuje zemljišče, razen če se ne dogovori za uporabo dodatnih površin. Izvajalec ne sme ovirati nobene športne, ribiške ali druge dejavnosti na ali poleg delovišča, če to ni neizogibno potrebno za izvedbo pogodbenih del. Preden poizkusi uveljaviti kakršno koli pravico, za katero se je sam dogovoril, v zvezi z dovoljenji za uporabo poti ali prehodov ali z nastanitvijo izven delovišča, mora o tem pisno obvestiti Inženirja.

1.1.7.	Nasprotja v zvezi z dostopom do posesti in orodij

Izvajalec mora sam poskrbeti za alternativne dogovore, da ne bi prišel v nasprotje z lastniki ali najemniki v zvezi z dostopom do posesti. Izvajalec mora o posegih pisno obvestiti Inženirja in lastnike ali najemnike štirinajst dni vnaprej in mora Inženirju pisno potrditi, da se je dogovoril o alternativnih rešitvah.

1.1.8.	Postopek za pritožbe in odškodninski zahtevki

Izvajalec mora brez odlašanja obvestiti Inženirja o podrobnostih vseh odškodninskih zahtevkov ali opozoril o nameravanih odškodninskih zahtevkih. Prav tako pa mora tudi Inženir posredovati izvajalcu vse takšne zahtevke in opozorila, ki jih prejme neposredno Inženir ali naročnik.

Takšna izmenjava informacij mora potekati tudi v zvezi z vsemi pritožbami, ki jih prejme eden ali drugi. Izvajalec mora takoj pisno obvestiti Inženirja o vsaki škodi ali poškodbi, ki nastane pri izvajanju del.

1.1.9.	Zavarovanje proti poškodbam

Izvajalec mora spoštovati vse varnostne ukrepe, da bi se izognil vsaki nepotrebni poškodbi cest, posestev, zemljišč, dreves in ostalega in se mora v času izvajanja pogodbenih del ustrezno sporazumevati z lastniki in najemniki.

Če mora izvajalec opraviti dela blizu, nad ali pod postavljeno opremo ali vodom pooblaščenega podjetja, pooblaščenega upravljavca opreme, voda ali ceste ali drugih strank, mora narediti začasno podporo in delati okrog, pod ali tik poleg opreme ali voda, tako da se izogne poškodbi, iztekanju ali nevarnosti in da zagotovi nemoteno delovanje.

V primeru, da bi izvajalec kljub temu opazil kakršno koli poškodbo ali iztekanje, mora o tem na ustrezen način takoj obvestiti Inženirja, pooblaščeno podjetje, pooblaščenega upravljavca opreme ali ceste ali lastnika opreme ali voda in uporabiti vsa sredstva za popravilo ali nadomestilo poškodovane opreme ali voda.

Pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in s TV kamero ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja.

1.1.10.	Obstoječe napeljave

Naročnik ne garantira za točnost in popolnost podatkov o obstoječih napeljavah, vključenih v razpisno dokumentacijo. Izvajalec se mora posvetovati z vsemi ustreznimi organi in/ali lastniki, upravljavci napeljav preden začne z izkopavanji in mora, v svoje dobro, sam ugotoviti natančno lego obstoječih napeljav, ki bi lahko povzročile škodo pri izvedbi del ali pa bi jih lahko poškodoval pri izvedbi del. Če izvajalec ugotovi, da obstaja kakšna napeljava, ki ni omenjena v pogodbi, mora o tem takoj pisno obvestiti Inženirja. Izvajalec mora v načrt splošne razporeditve vnesti lege vseh obstoječih napeljav in dati kopijo načrta na razpolago Inženirju.

Izvajalec mora izvesti dela tako, da ne poškoduje ali moti obstoječih napeljav na ali poleg delovišča. Če bi do poškodbe ali motnje kljub temu prišlo, mora izvajalec sam, z odobritvijo Inženirja in ustreznega organa, na svoje stroške izvesti popravila.

Izvajalec mora zagotoviti pravilen zasip vseh izkopavanj na delovnem področju, ki jih opravijo javna podjetja v dogovoru z njim. Izvajalec se mora sam dogovoriti za vse premestitve in odstranitve napeljav, ki jih bo potreboval zase ali za svoje delo. Pred vsakim takšnim dogovorom mora zaprositi Inženirja za dovoljenje. Vsaka delovna skupina mora imeti priročen detektor za odkrivanje zakopanih cevi in vodnikov in vsaj en član delovne skupine mora biti usposobljen za uporabo detektorja. Delavci morajo detektorje uporabljati v skladu z navodili proizvajalca pred in med vsakim izkopavanjem, da bi odkrili vse lege cevi in vodnikov.

1.1.11.	Prometna ureditev

Preden izvajalec prične z delom, ki bo potekalo na ali bo oviralo uporabo, katerekoli ceste, se mora o predlagani metodi dela dogovoriti z Inženirjem, upravljavcem cest, občino in policijo ter od njih pridobiti dovoljenje za zaporo ceste. Ves čas izvedbe del mora izvajalec sodelovati z upravljavcem cest, občino in policijo glede del ali dostopa na katerokoli cesto. Izvajalec mora o zahtevah ali dogovorih z upravljavcem cest, občino ali policijo obveščati Inženirja.

Če je zaradi izvedbe del potrebno začasno urediti obvoz na cestišču ali prestaviti pločnik ali kakšno drugo javno pot, mora izvajalec poskrbeti za obvoz in vzdrževanje alternativne poti, ki je sprejemljiva za Inženirja in ki mora pričeti obratovati preden izvajalec zapre obstoječo pot. Če so potrebne zapornice ali druga prometna ureditev, jih mora izvajalec priskrbeti in vzdrževati po ustreznem standardu, v skladu z vrsto oz. vrstami motornega prometa ali pešcev, ki jih bodo morali uporabljati.

Izvajalec mora uporabiti vse razumne ukrepe (pranje vozil in cestišč), da bi preprečil, da bi vozila, ki prihajajo na delovišče in ga zapuščajo, nanašala blato ali drugo nesnago z delovišča na sosednje ceste in poti. V najkrajšem možnem času mora odstraniti vse odpadke, ki bi jih vozila kljub vsemu nanesla. Izvajalec ne sme nikoli ovirati prometa na dolžini, daljši od sto metrov na kateremkoli delu glavne ceste, razen če se o tem z ustreznimi organi dogovori Inženir. Če se ne more izogniti enosmernemu prometu, mora izvajalec poskrbeti za ustrezen sistem nadzora prometa, kot je dogovorjeno v prometni ureditvi. O načrtu prometne ureditve se mora izvajalec dogovoriti s pristojnimi organi. Izvajalec mora pustiti svojo telefonsko številko, na kateri je dosegljiv tudi ponoči, na policijski postaji ali centru za obveščanje, v vsakem kraju, kjer trenutno izvaja gradbeno dejavnost.

1.1.12.	Urejenost delovišča

Izvajalec mora z vseh ulic in cest ob koncu vsakega delovnega dne očistiti vso raztreseno umazanijo, gramoz ali druge materiale, ki so se tam nabrali zaradi gradnje. Čiščenje vključuje pranje z vodo, čiščenje s krtačami in če je potrebno tudi ročno čiščenje, da bi dosegli potrebno čistočo, primerljivo s sosednjimi ulicami, kjer se promet na in iz delovišča ne odvija.

Izvajalec mora odstraniti vse gradbene odpadke, izkopano zemljo in druge materiale z vseh ograj, jarkov, kanalov, kažipotov in mora spet vzpostaviti prejšnje stanje, takoj po zaključku del.

Izvajalec ne more dobiti potrdila o prevzemu dokler ne umakne vseh svojih strojev, opreme, naprav in odpadnega materiala z delovišča in dokler na delovišču ne vzpostavi prejšnjega stanja, na način, sprejemljiv za Inženirja.

1.1.13.	Dela, ki vplivajo na vodotoke

Izvajalec mora pisno obvestiti Inženirja štirinajst dni preden namerava pričeti z deli, ki vplivajo na vodotoke, ne glede na to ali gre za tekočo ali stoječo vodo ali suho strugo. Izvajalec je ves čas odgovoren za vzdrževanje vodotokov znotraj delovišča v učinkovitih delovnih pogojih.

Izvajalec mora uporabiti vse praktične ukrepe, v skladu s predhodno odobritvijo Inženirja, da bi preprečil kopičenje blata ali drugega materiala v in onesnaženje vseh obstoječih vodotokov, prekopov, jezer, rezervoarjev, vrtin ali zajetij, zaradi svojega delovanja.

1.1.14.	Dogovori za nujne primere

Izvajalec mora zagotoviti, da bo lahko na hitro sklical svojo ekipo izven normalnega delovnega časa, da bi opravil nujna dela, potrebna zaradi nevarnosti, ki grozi pričetemu delu. Inženir mora imeti ob vsakem času na voljo seznam z naslovi in telefonskimi številkami izvajalčevega osebja, ki je trenutno odgovorno za organizacijo dela v nujnih primerih. Izvajalec se mora seznaniti z vsemi krajevnimi dogovori, ki veljajo za nujne primere, o tem pa mora obvestiti tudi svoje zaposlene.

1.1.15.	Moteči objekti

Načrti za izvedbo morajo v največji možni meri vključiti obstoječe nad- in podzemne objekte. Izvajalec mora pred poškodbami zaščititi vse nad- in podzemne objekte, ne glede na to ali so postavljeni v okvirih zahtev naročnika. V primeru, da mora izvajalec obstoječe zidove, ograje, vhode, zgradbe ali kakšne druge gradnje odstraniti, da bi lahko pravilno gradil, mora po opravljenem delu spet vzpostaviti začetno stanje, ki je sprejemljivo za lastnika posesti ali najemnika in Inženirja.

Predstavnik izvajalca mora Inženirja obvestiti o vseh poškodbah gradenj in popravilih ali zamenjavah, ki jih bo opravil. Če obstoječe gradnje motijo izvajalca pri izvedbi del, mora o tem obvestiti Inženirja, preden nadaljuje z gradnjo. Če izvajalec o takšnem primeru ne obvesti inženirja, to dela na lastno odgovornost.

1.1.16.	Napeljave za uporabo na delovišču

Izvajalec si mora na lastne stroške priskrbeti električno napeljavo, pitno vodo, telefonske linije, zrak pod pritiskom in druge napeljave, ki jih potrebuje za svoje delo na delovišču in mora priskrbeti, vzdrževati in po zaključku de odstraniti, vse cevi, kable in spojke, preko katerih bo dovajal navedene storitve, potrebne za izvedbo del. Izvajalec mora poskrbeti za primerno količino sveže pitne vode na delovišču. Vse električne inštalacije v začasni električni napeljavi morajo biti v skladu z veljavno nacionalno zakonodajo.

1.1.17.	Zaščita pred požari in njihovo preprečevanje

Izvajalec mora izvajati vsa dela v smislu zaščite in preprečevanja požarov. Priskrbeti in vzdrževati mora ustrezno protipožarno opremo. Držati se mora veljavnih predpisov za preprečevanje požarov.

1.1.18.	Dostop uradnih oseb

Pooblaščene državne in občinske uradne osebe morajo imeti ob vsakem času omogočen vpogled v izvedbo del, ne glede na to ali se izvajalec pripravlja na izvedbo ali izvaja dela. Izvajalec mora uradnim osebam omogočiti dostop in nadzor nad izvedbo del. Dostop mora biti dovoljen tudi predstavnikom izvajalca javne gospodarske službe odvajanja in čiščenja odpadnih voda na območju, kjer se izvajajo dela, katerih predstavniki lahko od časa do časa zahtevajo dostop na delovišče zaradi nadzora napredovanja del.

1.1.19.	Poškodbe dostopnih cest

Pred začetkom uporabe občinskih in lokalnih cest mora izvajalec stanje dostopnih cest posneti s TV kamero. Iz posnetkov mora biti razvidno stanje obrabne plasti asfalta (razpoke, poškodbe, jame,..) ki so nastale pred uporabo mehanizacije izvajalca. Izvajalec mora zagotoviti, da bodo poškodbe na vseh javnih ali zasebnih cestah, pešpoteh in kolovozih, ki jih bodo uporabljala vozila ali oprema, ki bodo vozila na ali iz delovišča, minimalne in je odgovoren za stroške popravil, potrebnih za vzpostavitev prejšnjega stanja na teh cestah, kolovozih ali pešpoteh na način, ki je sprejemljiv za Inženirja in lastnika oz. nadzorni organ.

1.1.20.	Sanitarije

Izvajalec mora priskrbeti dovolj kemičnih stranišč na delovišču. Stranišča morajo biti ustrezne vrste in izvajalec jih mora ves čas vzdrževati v higienskem stanju. Kemična stranišča morajo biti ustrezno zgrajena, tako da zaradi njihove uporabe ne more priti do zdravju škodljivega onesnaženja. Po zaključku del mora izvajalec stranišča odstraniti in na področju, kjer so bila postavljena, ponovno vzpostaviti prvotno stanje.

1.1.21.	Pravica do uporabe zemljišča

Izvajalec mora omejiti svoje gradbene dejavnosti znotraj delovišča ali na druga področja, za katera se dogovori in mora tudi svojim delavcem naročiti, da se držijo tega. Izvajalec je odgovoren za odstranjevanje vseh svojih orodij in odpadkov s področij, ki jih ima pravico uporabljati ali preko katerih mu je dovoljen prehod. Izvajalec mora sam določiti kolikšen prostor potrebuje v vsakem posameznem primeru.

Izvajalec je odgovoren za vsako poškodbo zasebne lastnine izven obsega, ki ga je določil naročnik za izvajalčevo uporabo. Preden bo Inženir podpisal končni obračun, mora izvajalec naročniku predložiti pisna potrdila od lastnikov zemljišč, s katerimi se je sam dogovoril za pravico uporabe in prehoda preko zemljišča in pisna potrdila lastnikov zemljišč, na katera je izvajalec iz kakršnegakoli razloga razširil svojo dejavnost, da je na zemljiščih spet vzpostavljeno prejšnje stanje. Predvideno je, da se dovoljenja za pravico uporabe in prehoda preko zemljišč in ostala dovoljenja pridobijo pred začetkom gradbenih del. Če se pridobivanje potrebnih dovoljenj zavleče, mora izvajalec svoje delo načrtovati tako, da bo svoje dejavnosti omejil na področja, za katera ima dovoljenja ali jih ne potrebuje, vse dokler potrebnih dovoljenj ne pridobi.

1.1.22.	Odlagališča za odpadke

Za izvajalca niso predvidena odlagališča za odpadke, zato se mora, v dogovoru z Inženirjem in v skladu z lokalnimi predpisi oziroma odloki, sam, na svoj strošek, dogovoriti za odstranjevanje vseh odvečnih izkopanih materialov. Samovoljno odlaganje ni dovoljeno. Pri pripravi projektne dokumentacije mora izvajalec izdelati Načrt ravnanja z gradbenimi odpadki, ki nastanejo na gradbišču.

1.1.23.	Začasna dela

Izvajalec mora na svoj strošek poskrbeti, da bodo začasna dela, postavitev gradbenih odrov, tesarska opravila, postavitev opornikov, postavitev podpore za plošče, gradnja začasnih nepropustnih bazenov za vodo, postavitev mostov in druga potrebna in zahtevana dela za varno in učinkovito izvedbo in izgradnjo del in tudi vsa druga priložnostna dela, izvedena na primeren način.

1.1.24.	Nadzor

Vsa dela mora s strani izvajalca nadzorovati oseba, sprejemljiva za Inženirja. Izvajalec se mora z Inženirjem dogovoriti o številu delovnih skupin, za katere bo zadolžen posamezen nadzornik, kar pa je odvisno tudi od drugih okoliščin.

1.1.25.	Ublaževanje neprijetnosti

Izvajalec mora sprejeti ukrepe, za katere Inženir smatra, da so sprejemljivi in potrebni za zmanjšanje neprijetnosti, ki jih povzročajo prah, hrup ali drugo. V sušnih obdobjih lahko Inženir od izvajalca zahteva, da vsaj trikrat dnevno poliva ceste, po katerih se odvija veliko prometa, ostale ceste pa vsaj enkrat dnevno. Izvajalec bo ceste polival ob primernem času, o čemer se bo dogovoril z Inženirjem. Izvajalec mora biti še posebej pozoren na škodo, ki jo lahko na poljih povzroči prah. Izvajalec mora sprejeti ukrepe, ki so potrebni, da prepreči škodo, ki jo povzroča prah, ki nastaja pri izvajanju pogodbenih del.

Izvajalec bo spoštoval vse dogovore, ki jih bo sklenil naročnik z eno ali več osebami, v zvezi z uporabo zemljišč in izvedbo del. Če bo izvajalec želel, bo dobil kopije vseh dogovorov v zvezi s tem.

2.	MATERIALI ZA GRADBENA DELA

2.1.	Splošno

Vsi materiali, ki jih bo izvajalec uporabil pri izvedbi del morajo imeti najmanj takšno kvaliteto, kot je navedeno v spodnji tabeli:

| Objekt | Življenjska doba |
| --- | --- |
| Vodovodne cevi | 50 let |
| Kanalizacijske cevi | 50 let |
| Objekti | 50 let |
| Strojna oprema - inštalacije | 20 let |
| Strojna oprema - stroji in naprave | 15 let |
| Merilna in regulacijska oprema | 6 let |
| Električna oprema | 15 let |
| Računalniška oprema | 5 let |

Kljub zahtevam specifikacij je izvajalec v celoti odgovoren za dobavo in vgradnjo opreme in materialov pri izvedbi del, ki morajo imeti pravilen namen in ustrezati namenu ter imeti primerno življenjsko dobo.

Vso blago in materiali, ki jih bo izvajalec nabavil in vgradil, morajo biti novi, neuporabljeni in najnovejše proizvodnje. Vanje morajo biti vgrajene vse najnovejše izboljšane oblike in najnovejši materiali, razen če ni v pogodbi drugače določeno. Izvajalec mora predložiti kopijo tehnične specifikacije iz proizvajalčeve tehnične literature za vse ponujeno blago in materiale.

Izvajalec mora materiale in sestavne dele skladiščiti tako, da ostane njihova kvaliteta in stanje ustrezno standardom, ki so zahtevani v pogodbi. Z materiali in sestavnimi deli mora ravnati tako, da prepreči, da bi se poškodovali ali pokvarili in v skladu z vsemi ustreznimi priporočili proizvajalcev.

3.	ZEMELJSKA DELA, IZKOPAVANJE, ZASIPAVANJE IN VZPOSTAVLJANJE PREJŠNJEGA STANJA

3.1.	Splošno

V zemeljska dela spadajo:

- vsi izkopi zemljin in kamnin z nakladanjem, s prevozom na začasno ali trajno deponijo, ureditvijo deponije in ponovnim dovozom za zasip,

- priprava in utrditev temeljnih tal,

- odvodnjavanje gradbenih jam v času gradnje (gravitacijsko z jarki ali s črpanjem),

- sanacije neustreznih temeljnih tal z izsuševanjem, kemičnim stabiliziranjem ali zamenjavo neustreznih tal, delno ali v celoti,

- izvedba nasipov in zasipov,

- oblikovanje terena v projektirano ali prvotno stanje,

- humusiranje in zasajanje travnatih površin,

- izvedba nevezane nosilne plasti v območju povoznih površin.

Izvajalec mora izkope in zasipe izvesti v skladu z ustreznimi standardi, predpisi in zakonskimi zahtevami. Zgornjo plast zemlje mora odstraniti z gradbenih področij in jo začasno deponirati. Izkopano zemljo mora skladiščiti v skladu z njeno kakovostjo za poznejšo uporabo. Zasipi morajo biti izvedeni v plasteh in zgoščeni do predpisane zgoščenosti, razen v območjih, kjer v projektu zgoščanje ni predvideno. Debelino plasti določi geomehanik.

| SKLOP | Splošne zahteve | Posebne zahteve |
| --- | --- | --- |
| Zemeljska dela Humus Izkop gradbene jame Nadomestni material Odvodnjavanje | Odstranjevanje in poznejša vgradnja vrhnje plasti – humus. Izkop gradbene jame v kategoriji 2-6 zemljine, ter naknadna ponovna vgradnja. Priprava tamponskega nasutja ustrezne zbitosti. Odvajanje podtalnice iz gradbene jame. | Dobava humusa po končanju del za zatravitev. Dodatek za izkop gradbene jame v kategoriji 7. Odstrnitev odvečne zemljine z odvozom na trajno deponijo (vključno z vsemi taksami). Priprava tamponskega nasutja v debelini 80 cm (z komprimiranjem po slojih debeline 40 cm, E = 120 Mp) v neutrjenih površinah pa 100 Mpa. Odvajanje podtalnice iz gradbene jame z visokopretočnimi črpalkami z izdelavo vodnjakov (4kom fi 80 cm – globine 3 m) z drenažo po celotni gradbeni jami. Izdelava začasne zaščite gradbene jame z jeklenimi zagatnicami. |

Izvajalec mora zemljo za ponovno zasipavanje delovnega področja in za zamenjavo na gradbišču ponovno nasipati v enakomernih plasteh. Zgoščenost zemljine mora izvajalec preveriti in dokazati z meritvami zgoščenosti v ustreznih intervalih, v skladu s projektno dokumentacijo in zahtevami Inženirja.

Količine zemlje potrebne za zasipanje gradbenih jam, morajo ustrezati nasipom in obliki zunanje ureditve. Če je potrebno, mora izvajalec zasipanje opraviti ročno. Zgoščenost nasipov in zasipov iz nevezljivih zemljin mora znašati minimalno 98% modificiranega proctorjevega preskusa (MPP), vezljivih zemljin pa minimalno 98% standardnega proctorjevega preskusa (SPP).

Neprimerna ali odvečna zemljina postane izvajalčeva lastnina. Izvajalec mora najti ustrezno zemljišče za odlaganje le-te, za katero mora dobiti uradno soglasje, odgovoren je za ustrezno odstranjevanje in vse stroške v zvezi s tem.

Izvajalec pri odločitvi katera zemljina je primerna za skladiščenje in katero mora odstraniti, v vsakem primeru, potrebuje soglasje Inženirja.

### 3.1.1.	Čiščenje/priprava gradbišča

»Čiščenje/priprava gradbišča« pomeni vse dejavnosti, ki so potrebne za čiščenje/pripravo  zemljišča, na katerem bo izvajalec gradil, postavljanje objektov in odstranjevanje opreme z gradbišča med opravljanjem dela, kot tudi vzdrževanje opreme in podobno v času gradbenega procesa in odstranjevanje ter transport te opreme po opravljenem delu. Za čiščenje/pripravo gradbišča je odgovoren izvajalec in vključuje tudi podiranje vseh obstoječih objektov in stavb, ob pričetku izvajanja del. Izvajalec ne sme podreti ali odstraniti nobenega objekta brez pisnega dovoljenja Inženirja in gradbenega dovoljenja za rušenje, če je potrebno.

3.2.	Izkopavanja

Izvajalec mora vse svoje dejavnosti opravljati tako, da ne povzroča škode ali pokvari zgornjega sloja pri izkopavanjih.

Brežine izkopanih predelov morajo biti sproti ustrezno utrjene. Izvajalec je odgovoren za odstranjevanje odvečnega izkopanega materiala, vendar z delovišča ne sme odstraniti nobenega materiala, ki je primeren za ponovno uporabo pri izvedbi del, razen po nalogu ali z dovoljenjem Inženirja.

Izkopavanja se smejo izvesti samo s pristankom Inženirja. Ko izvajalec opravi izkop natančno v skladu s profili ali dimenzijami, ki so zahtevane za izvedbo del, mora o tem obvestiti Inženirja in mu omogočiti pregled opravljenega dela. Izvajalec mora odprte izkope vzdrževati v ustreznem stanju in mora popraviti posledice poškodb, ki bi nastale zaradi vremenskih vplivov.

Spodnja pravila se nanašajo na vsa izkopavanja:

- Izvajalec mora omejiti premike zemljišč, ki mejijo z zemljišči, kjer izvaja izkopavanje, da bi zagotovil stalno uporabnost, izgled in strukturno celovitost vseh bližnjih objektov in napeljav.

- Če je potrebno izsuševanje in če ga izvajalec izvede v kakršni koli obliki, potem mora zagotoviti, da bodo njegovi postopki sprejemljivi za Inženirja in v skladu z načeli dobrega gospodarjenja.

Izvajalec mora pripraviti in predložiti Inženirju načrte za vsa izkopavanja, razen za manjša dela, za katera Inženir smatra, da načrti niso potrebni. Izvajalec mora štiri tedne pred pričetkom izkopavanj obvestiti ustrezen organ o globini izkopavanj, materialih in postopkih za odstranitev odpadkov od izkopavanj.

Vsi izkopi v varnostnem pasu plinovodov in priključnih plinovodov morajo biti ročni.

3.2.1.	Temeljenje

Izkope za temelje stavb mora izvajalec izvesti do ustrezne globine v skladu z načrti. Temeljna tla mora utrditi v skladu z zahtevami geološko-geomehanskega poročila.

Če v načrtih ni drugače določeno, morajo biti objekti temeljeni pod globino zmrzovanja (vsaj 1,00 m pod zgornjim nivojem terena). Dopustno nosilnost temeljnih tal in ustreznost predvidenega načina temeljenja za zatečena tla preveri geomehanik in po potrebi predpiše dodatne ukrepe. Podstruktura drugih zgradb mora biti zgrajena v skladu z veljavnimi standardi.

Ozemljitev temeljev mora biti izvedena tako, da so izvodi priključeni na vodnik za izenačevanje potencialov (ozemljitveni trak). Da bi zagotovil zmanjšanje razlik v napetosti na minimum, mora izvajalec priključiti vodnik za izenačevanje potencialov na ozemljitveni sistem, cevi za ogrevanje, zaščitne vodnike, telekomunikacijski sistem, plinovodne in vodovodne cevi, zunanjo razsvetljavo, ograjo in podobno (vse kovinske mase).

Kjer se pojavlja potreba po globokem temeljenju, se izvede uvrtane ali zabite armirano betonske pilote, ki morajo segati 2-3 D (D=premer pilota) v nosilno plast. Preko pilotov se izvede armirano betonske grede, za nadaljnjo izvedbo konstrukcije. Nosilnost posameznega pilota in s tem dimenzija mora biti ustrezna obtežbam posamezne konstrukcije.

Med izvedbo zemeljskih del in temeljenja mora biti zagotovljen geomehanski nadzor.

3.2.2.	Nadzor podtalnice

Izvajalec mora s testiranji ugotoviti tok podtalnice ali voda, ki se nahajajo med plastmi kamnin na gradbišču. Izvajalec mora poskrbeti tudi za gradnjo odvodnega sistema in izsuševalnih naprav.

Izvajalec je odgovoren za tehnično izvedbo (npr. nižanje nivoja podtalnice, odprti odvodni kanali). Vendar pa mora izvajalec tip instalacije, ki jo bo izvedel, uskladiti z navodili Inženirja.

Zadovoljiti mora naslednje zahteve:

- Površinski tokovi in vode, ki pronicajo v zemljišče morajo biti vključene v kalkulacije za odvodni sistem.

- Motnje pri preskrbi z vodo na področju gradbišča morajo biti zmanjšane na minimum.

Bistveno je, da izvajalec vzdržuje stalno pravilno delovanje odvodnega sistema, z inštalacijo dodatnih črpalnih postaj in pomožnega generatorja. Izvajalec lahko odstrani odvodni sistem samo z dovoljenjem Inženirja.

Izvajalec mora navesti obseg, učinkovitost in varnost odvodnega sistema. Dokazati mora, da predlagani sistem ustreza namenu. Odkloni od načrtov so dovoljeni samo z dovoljenjem Inženirja.

Odtočni kanali in jaški za zaščito črpalke morajo bi zgrajeni tako:

- da bodo pri odprtih odvodnih sistemih, kolikor je le mogoče, preprečevali, da bi v sistem zašli delci zemlje,

- da bodo s pomočjo jaškov za zaščito črpalke povsem preprečili vdor delcev zemlje v primeru znižanja nivoja podtalnice.

Izvajalec mora na gradbišču inštalirati ustrezno število senzorjev podtalnice, da bi lahko v tedenskih intervalih spremljal nivo podtalnice na objektih.

Zahtevani odtočni kanali za zaščito črpalke morajo biti dovolj veliki in v globini, ki zagotavlja ustrezen nagib za preskrbo z vodo. Izvajalec je odgovoren za odvod podtalnice. Če je za odvajanje podtalnice potrebno plačati izvajalcu javne gospodarske službe, mora to plačati izvajalec.

3.2.3.	Jarki

Izvajalec mora dela opraviti brez motenj na okoliških zemljiščih. Posebno pozornost mora nameniti vzdrževanju stabilnosti. Dela mora izvesti pazljivo, da bi zagotovil, da bodo izpostavljene površine ostale tako zdrave kot narava materiala dovoljuje.

Da bi zaščitil vse končne površine pred poškodbami, mora izvajalec kopati 150 mm nad potrebno globino in ostanek odstraniti neposredno pred izvedbo zaključnih del. Če pa je končna površina poškodovana ali je izvajalec zaradi svoje nemarnosti dovolil, da se je poškodovala, mora odstraniti ves material, ki je po mnenju Inženirja neustrezen in ga, na svoj strošek, zamenjati z ustreznim.

3.2.4.	Izkopavanje jarkov

Za izkopavanje jarkov mora izvajalec uporabljati ročno orodje in odobreno mehansko opremo, pri tem pa mora paziti, da čim manj poškoduje brežine in dno izkopa. Jarki za cevi morajo biti izkopani do zadostne globine in širine, ki omogoča, da cevi in spoji ter podstavki in varovalne obloge zanje lepo ležejo vanje.

Luknje za spoje mora izvajalec izkopati ročno pod ležiščem jarka ali v ležišču (če je tako navedeno), da bi s tem zagotovil, da je vsaka cev podprta po vsej svoji dolžini. Luknje za spoje morajo biti dovolj velike, da zagotovijo zadovoljivo izdelavo spoja. Po izvedbi vsakega spoja, morajo biti luknje za spoje pravilno zasute in ročno utrjene. Izvajalec mora izkopavanje jarkov izvesti na varen način, tako da so brežine jarka ustrezno utrjene in stabilne.

Izvajalec mora pustiti prazen ustrezen prostor med robom izkopanine in notranjim delom zaščitnega nasipa za vzdrževanje stabilnosti izkopanine. Jarkov izvajalec ne sme izkopavati veliko pred polaganjem cevi in biti morajo dovolj široki, da omogočijo, da se predhodno in učinkovito spajanje izvede v suhih pogojih. Izvajalec mora predvideti tudi prostor za podstavke in zaščitne obloge. Če morajo biti cevi položene neposredno na dno jarka, mora izvajalec zravnati in nivelirati površino, da bi zagotovil enakomerno polaganje cevovoda in odstraniti vse zunanje snovi, ki bi lahko poškodovale cev ali premaz cevi.

V jarkih za cevi, če je le mogoče, ne sme biti površinskih voda ali podtalnice. Kadar mora izvajalec opraviti izkopavanja na cestišču ali na asfaltiranih površinah za pešce, mora najprej zarezati v asfalt ali drugo zgornjo plast, da natančno določi rob, na način, ki ga odobri Inženir, nato izkopati material za utrjevanje in ga uskladiščiti, da se ne bi pomešal z ostalim materialom, ki ga bo izkopal, ker ga bo moral pozneje spet uporabiti za zasipavanje in za vzpostavitev prejšnjega stanja ali pa ga bo moral odstraniti po navodilih Inženirja.

Brez izrecnega dovoljenja Inženirja izvajalec ne sme nikoli izkopavati predolgih ali pretirano dolgih jarkov, glede na ustreznost lokacije delovišča, na glavnih cestah. Takoj ko položi en del napeljave, mora ta del zasuti in spet vzpostaviti prejšnje stanje in ves odvečen izkopan material odstraniti z delovišča. Ves material ki ga potrebuje za gradnjo, pa mora premikati naprej, kot teče postopek dela, tako da bo glavna cesta, na kateri s svojim delom ovira promet, spet uporabna v najkrajšem mogočem času. Izvajalec mora izvesti vse varnostne ukrepe, s katerimi bo preprečil lomljenje robov jarka.

Kadar izvajalec izkopava jarke na drugih površinah, mora najprej odstraniti vso travo in zgornjo plast zemlje ali če ni trave, vso zgornjo plast zemlje, v širini jarka in jo uskladiščiti ločeno od ostalega izkopanega materiala, da jo bo pozneje lahko spet namestil na isto mesto.

Ostali izkopani material mora izvajalec uskladiščiti tako, da ne bo ležal na zgornji plasti zemlje in da ne bo povzročil več škode, kot je nujno potrebno in da ne bo vplival na primernost zgornje plasti zemlje bolj kot je nujno potrebno.

Izvajalec mora, po navodilih Inženirja, ročno ali strojno izkopati poskusne luknje, kolikor jih potrebuje, da bi ugotovil položaje vseh zakopanih napeljav. Poskusne luknje mora izvajalec, po pregledu Inženirja, spet zasuti in na tej površini vzpostaviti prejšnje stanje.

3.2.5.	Vzdrževanje jaškov

Do poteka pogodbenega roka mora izvajalec redno nadzorovati jaške ter jih vzdrževati sam ali v skladu s pogodbo. Izvajalec mora zagotoviti varnost ljudi. Kadar pride do poslabšanja terena, če to opazi izvajalec pri pregledu ali kdo drug, mora izvajalec takoj na svoje stroške zagotoviti prejšnje stanje z odobritvijo Inženirja.

Kadar izvajalec ali podizvajalec, ki ga je izvajalec zaposlil, izdela jaške ter poti, je naloga Inženirja, da pregleda omenjeno v roku šestih mesecev po zaključku del. V primeru pomanjkljivosti mora izvajalec na lastne stroške urediti jaške in tunele, da bodo v takem stanju kot so bili ob zaključku del, ne glede na možnosti poslabšanja, ki bi lahko nastale po zaključku del.

Kljub zahtevam vmesnih pregledov izvajalca mora le ta pregledovati jaške tudi med dobo možnih podvrženosti okvaram in na svoje stroške kriti vsa popravila, ki bi lahko nastala.

3.2.6.	Izkopavanje prehodov, tunelov in jaškov

Pri izkopavanju prehodov, tunelov in jaškov mora izvajalec pripraviti dovolj veliko skladišče za odpadni material, da se izogne prevažanju izkopanega material iz jaška, prehoda ali tunela med 19.00 uro zvečer in 7.00 uro naslednjega dne zjutraj. Izvajalec se mora na lastno odgovornost odločiti ali je potrebno in ali bo opravil kakšne raziskave zemljišča pred pričetkom izkopavanja za tunele, prehode in jaške, razen tistih, ki so opisane v pogodbi.

Vsa izkopavanja za prehode in tunele morajo biti vedno ustrezno utrjena. Vsi jaški v delu morajo biti, če ni drugače dovoljeno, opremljeni s cevmi za prenašanje govora ali telefoni za povezavo s podzemnimi deli. Te cevi ali telefoni morajo biti opremljeni z barvnim svetlobnim signalnim sistemom.

Na zbirnih kanalih je potrebno upoštevati ustrezno oddaljenost med jaški. Na ravnih predelih, kjer ni horizontalnih in vertikalnih lomov, je lahko za premere cevi do 50 cm razdalja med revizijskimi jaški do 70 m, za premere cevi od 50 do 80 cm pa razdalja med revizijskimi jaški do 80 m, za večje profile od 80 cm je max. razdalja 100m.

3.2.7.	Travnate površine za vzpostavitev prejšnjega stanja

Travnate površine, ki jih mora izvajalec po opravljenem delu spet namestiti v prejšnji položaj, velikosti približno meter krat tristo milimetrov, morajo pri rezanju biti enake debeline, približno štirideset milimetrov. Travnate površine morajo biti zelene, ko jih izvajalec reže; poskrbeti mora, da bodo imele dovolj vlage in jih mora spet namestiti v roku enega tedna, v obdobju med 1. aprilom in 31. avgustom. V drugih obdobjih leta izvajalec ne sme rezati travnatih površin. Plast zemlje pod travnatimi površinami mora biti takšna, da bo zaključna travnata plast po opravljenem teptanju v istem nivoju z okoliškimi površinami.

3.2.8.	Zgornja plast zemlje za ponovno uporabo

Zgornja plast zemlje pomeni tisto plast zemlje na površini, na kateri uspeva vegetacija. Vsebovati mora vse travnate površine, ki jih izvajalec ne potrebuje za ponovno nameščanje ali za to niso ustrezne. Zgornja plast zemlje mora biti uskladiščena ločeno od ostalih izkopanih materialov.

3.2.9.	Ravnanje z vodo

Izvajalec ne sme dovoliti, da bi se voda izlila na katerikoli del gradbišča, razen če ni tako določeno v Pogodbi. Vodo, ki prihaja iz odvodnega sistema, mora odvajati ali črpati na dogovorjeno mesto. Vsi potrebni zbiralniki odpadne vode morajo biti, če je le mogoče, nameščeni izven področja, izkopanega za stalna dela in jih mora izvajalec zapolniti s pustim betonom do nivoja spodnjega dela okoliških stalnih del.

Izvajalec mora upoštevati vse varnostne ukrepe, da prepreči kakršnokoli poškodbo sosednjih zemljišč zaradi procesa izsuševanja. Izvajalec se ne sme zanašati na črpanje iz odvodnih zbiralnikov kot na edini pripomoček za izpolnjevanje svojih obveznosti v zvezi z ravnanjem z vodo, razen če mu tega ne dovoli Inženir.

Izvajalec mora nadzorovati način in kakovost ravnanja z vodo s pomočjo črpanja iz odvodnih zbiralnikov, tako da po mnenju Inženirja, ne bo negativnih vplivov na izvedbo del ali na katero od sosednjih posestev. Izvajalec mora imeti pisno soglasje Inženirja za odvajanje vode iz izkopanih predelov.

3.3.	Zasipavanje

Izvajalec mora zasuti predel, kjer je končal z delom, takoj po opravljenem delu, če je to le mogoče. Vendar pa se zasipanja ne sme lotiti, dokler opravljena dela ne dosežejo zadostne trdnosti, da zdržijo vse obremenitve, ki jim bodo pozneje izpostavljena. Pri zasipavanju stalnih objektov, se mora izogniti neenakomernemu obremenjevanju in poškodbam.

Če so bile izkopanine podprte in je treba podpornike odstraniti, jih mora, če je le mogoče, odstranjevati postopno, usklajeno s postopkom zasipavanja, tako da do največje možne mere prepreči nevarnost podiranja in da vse praznine, ki ostanejo po odstranitvi podpornikov, pazljivo zapolni in stepta (utrdi).

Objektov za zadrževanje vode ne sme zasipati, dokler niso zadovoljivo preizkušeni oz. dokler za zasip ne dobi soglasja Inženirja. Če izvajalec dobi soglasje Inženirja za zasipavanje zidov objekta, preden so bili zadovoljivo preizkušeni glede nepropustnosti za vodo, mora izvajalec kriti stroške izkopavanja in zamenjave zasipnega materiala, ki bodo potrebni za preizkus neprepustnosti in posledičnega popravila.

Pri gradnji nasipov mora izvajalec upoštevati sesedanje. Zgoščanje nasipov lahko izvede le, če so sosednji objekti sposobni zdržati dodatne obremenitve, ki jim bodo izpostavljeni. V primeru sesedanja mora izvajalec, na svoj strošek, uporabiti ustrezno metodo dela, s katero bo dvignil nasipe do zahtevanih nivojev, za kar mora dobiti soglasje Inženirja.

Zasip pod objekti mora biti ustrezno zgoščen, dobro splaniran, nevezljiv material v skladu s naslednjimi omejitvami:

| Razvrstitev: | 100% prehod 125 mm sita, <15% prehod 63μ sita |
| --- | --- |
| Koeficient enotnosti: | spodnja omejitev = 10 |
| Vsebnost vlage: | zgornja omejitev: optimalno + 1% spodnja omejitev: optimalno – 2% oziroma takšna vlažnost pri kateri je mogoče doseči predpisano zgoščenost |

Izvajalec potrebuje manjši ročni teptalec, da zagotovi, da bodo materiali dobro steptani vse do robov izkopa.

3.4.	Vzpostavitev prejšnjega stanja na cestiščih, pločnikih, krožnih poteh in robnikih

Vzpostavitev prejšnjega stanja na cestiščih, pločnikih, peš poteh, kolesarskih stezah in robnikih mora biti zagotovljena. Izvajalec mora vzpostaviti prejšnje stanje na ulicah in cestah v skladu z načeli dobrega gospodarjenja, struktura pa mora biti enaka ali boljša od prvotne.

3.4.1.	Vzpostavitev prejšnjega stanja na cestah

Asfaltne ceste se ponovno asfaltirajo na tehnično ustrezen zgornji ustroj. Širina ponovnega asfaltiranja zavisi od širine posega v cestno telo, pri čemer se upošteva, da je pri širini posega do ene četrtine ceste potrebno ponovno asfaltirati eno polovico širine ceste, pri posegu ene polovice in več, pa celotno površino ceste.

3.4.2.	Vzpostavitev prejšnjega stanja na neutrjenem zemljišču

Za zaključna dela na neutrjenem zemljišču mora izvajalec odstraniti površinski sloj prizadetega zemljišča do globine najmanj 20 centimetrov, preden spet nasuje zgornji sloj zemlje, prav tako pa mora pognojiti in vzpostaviti stanje zemlje, kolikor je le mogoče enako prvotnemu stanju zemlje.

Površine, ki bodo zasajene s travo, morajo biti pokrite z zemljo I. kategorije, z njih morajo biti odstranjeni kamni in zunanji materiali, večjih od petdeset milimetrov. Seme mora biti posejano v ustreznih letnih časih, enakomerno razporejeno in posejano v količini, ki ni manjša od 10 g/m2 na ravnih površinah in 30 g/m2 na pobočjih. Površine, ki jih bo izvajalec obložil s travnatimi rušami, morajo biti pripravljene enako kot površine za sajenje. Ustrezne ruše morajo biti položene, utrjene, spojene in čvrsto natlačene, spoji pa morajo biti zapolnjeni s fino peščeno zemljo. Na pobočjih, kjer bi lahko zdrsele, morajo biti ruše položene diagonalno. V primeru posedanja, mora izvajalec odstraniti rušo, used napolniti z dobro fino presejano zemljo, na to pa spet položiti rušo na način, ki je opisan zgoraj. Vse ruše, ki se bodo posušile, mora izvajalec zamenjati z novimi.

Izvajalec mora vzpostavitev prejšnjega stanja na neutrjenem zemljišču izvesti v dveh fazah: pripravljalno fazo in zaključno fazo vzpostavljanje prejšnjega stanja.

Izvajalec mora izvesti pripravljalno fazo vzpostavljanja prejšnjega stanja po naslednjih korakih:

Zemeljski sloj neposredno pod površjem mora odkriti in izkopati do globine, ki ne presega 30 centimetrov, po vsem področju, kjer je odstranjen zgornji zemeljski sloj kot zahteva Inženir. Pri tem mora posvetiti posebno pozornost položaju plitkih odvodnih kanalov in napeljav.

Zgornji zemeljski sloj mora odstraniti in dodelati tako, da bo ustrezal zahtevam o zaključnem zemeljskem sloju, vključno s preskrbo potrebnega dodatnega zgornjega zemeljskega sloja.

Kamne in ostale odpadke mora odstraniti in odložiti na ustrezno odlagališče.

Pripravljalno fazo vzpostavljanja prejšnjega stanja mora izvajalec izvesti v vremenskih razmerah, ki jih Inženir smatra za primerne. Ko izvajalec enkrat začne s pripravljalno fazo vzpostavljanja prejšnjega stanja ne sme več teptati zgornjega in zemeljskega sloja neposredno pod površjem.

Izvajalec mora zemljo obogatiti s običajnim gnojilom, v skladu s priporočili proizvajalca. Izvajalec mora, na svoj strošek, ponovno zasejati tiste površine, kjer trava, po mnenju Inženirja, ne uspeva primerno dobro. Zaključno fazo vzpostavljanja prejšnjega stanja sme izvajalec izvesti le v vremenskih pogojih, za katere Inženir smatra, da so primerni. Izvajalec je odgovoren za prvo košnjo vseh s travo zasajenih površin.

Kjer izvajalec opravlja dela na področju, kjer je postavljena ograja, jo mora med izvedbo del pazljivo odstraniti, po končanem delu pa jo mora spet postaviti tako, kot je bila postavljena prej oz. v skladu z navodili. Izvajalec mora nadomestiti ograjo, ki jo med opravljanjem del poškoduje. Kjer izvajalec opravlja dela na področju, ki je ograjeno z živo mejo ali zidom, jih mora odstraniti in vse rastline ali material, ki so primerni za ponovno uporabo shraniti in jih, po končanem delu, ponovno uporabiti. Žive meje in zidove mora spet postaviti kolikor je le mogoče enako prejšnjemu stanju. Če mora izvajalec, po navodilu, odstraniti del ograje, žive meje ali zidu, mora paziti, da je odstranjeni del resnično najmanjši potrebni del, ki ga mora odstraniti za uspešno izvedbo del in pod nobenim pogojem ne sme presegati petih metrov. Odprtino, ki je posledica tega, mora zavarovati tako, da bo zadovoljil zahteve Inženirja. Če odstrani del zidanega zidu, mora material pazljivo shraniti za ponovno uporabo.

Pripravljalna faza vzpostavljanja prejšnjega stanja, ki ga mora izvajalec izvesti po tej razpisni dokumentaciji, vključuje spodnja dela:

- Utrjevanje površine mora opraviti, ko je zemljišče suho, potem pa mora zgornji sloj enakomerno razporediti in sestaviti tako, da odgovarja prvotni globini in nivoju tal.

- Odstraniti mora vse neuporabljene materiale in kamne večje od petdeset milimetrov in jih odložiti na svoje odlagališče.

- Vse jarke in nasipe mora oblikovati in izvesti v skladu s prvotnim izgledom. Jedro nasipov mora oblikovati iz dobro utrjenega materiala zemeljskega sloja neposredno pod površjem, ki ga mora prekriti z najmanj sto milimetri zgornjega zemeljskega sloja.

Vzpostavljanje prejšnjega stanja na cestnih nasipih mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi cestnimi predpisi in morajo ustrezati naslednjim zahtevam:

- Če izvajalec ne shrani zgornjega zemeljskega sloja ločeno od ostalega izkopanega materiala, bo moral, izključno na svoj strošek, priskrbeti in nasuti ustrezen nadomestni material.

- Izvajalec lahko zaradi usedanja rahlo prenapolni jarek, vendar ne toliko, da bi to povzročilo nevarnost ali oviro.

- Če se površina, na kateri je izvajalec spet vzpostavil prejšnje stanje, pogrezne pod nivo sosednjega zemljišča, mora izvajalec, na svoj strošek, popraviti ugrezanje zgornjega zemeljskega sloja.

3.5.	Drevesa

Izvajalec brez pisnega dovoljenja Inženirja ne sme posekati ali odstraniti z delovišča nobenega drevesa. Posekan les ostane last lastnika zemljišča in ga mora izvajalec razžagati in odstraniti v skladu z lastnikovimi sprejemljivimi zahtevami. Če koplje odvodne kanale ali kanale za kable blizu korenin dreves in poganjkov, mora paziti, da jih s svojim izkopavanjem kar najmanj poškoduje. Korenin in poganjkov dreves ne sme sekati, če to ni res nujno potrebno, okrog korenin pa mora v širini stopetdesetih milimetrov nasuti zemljo, ki je enake kakovosti kot zgornje zemeljske plasti. Korenine in poganjke lahko poseka samo ročno, po pristanku Inženirja. Vse odsekane konce mora premazati z ustreznim voskom, ki vsebuje fungicid, ki preprečuje trohnenje korenin in poganjkov.

3.6.	Zemeljski jarki

Položaji vseh prekinjenih in motenih zemeljskih jarkov morajo biti vidno označeni na vsaki točki prekinitve zaradi izvedbe del. Izvajalec mora zabeležiti te položaje; globino, premere cevi in tipe konstrukcij. Kopijo teh zapisnikov mora predložiti Inženirju. Med izvajanjem del mora paziti, da ne premakne oznak.

Pred zaključno fazo vzpostavljanja prejšnjega stanja, mora izvajalec očistiti konce obstoječih jarkov, kjer so prekinjeni zaradi izkopavanja in omogočiti Inženirju in lastniku ali najemniku zemljišča, da si jih ogledajo in določijo obseg nadomestnih materialov ali del, ki bi lahko bila potrebna. Tik preden položi nadomestne cevi, mora izvajalec prekinjene izkopanine zasuti in steptati v plasteh, debeline 20 centimetrov, s čimer oblikuje čvrsto nosilno površino, potem pa jih mora zasuti do višine spodnje strani zemeljskih jarkov ali ustreznih podpornikov.

Izvajalec mora prekinjene zemeljske jarke ponovno izkopati v utrjeno zemljo, dokler je ta del še izpostavljen in jih povezati z nepoškodovanimi deli zemeljskih jarkov. Nadomestne cevi ali podpornike mora položiti na nedotaknjenem zemljišču vsaj petsto milimetrov na vsakem koncu. Nadomestne cevi morajo imeti enak notranji premer kot deli odtoka, ki jih nadomeščajo in morajo biti pravilno spojene na vseh koncih.

Izvajalec mora voditi evidenco vseh del, ki jih opravi, da bo odvodne sisteme lahko spet vzpostavil v prejšnje stanje. Kopije mora predložiti Inženirju. Nadomestne cevi morajo biti iz ustreznega materiala.

Izvajalec se ne sme lotiti vzpostavljanja prejšnjega stanja na nobenem zemeljskem jarku, dokler ne dobi privolitve Inženirja v zvezi s kvaliteto in velikostjo cevi, ki jih mora uporabiti za popravilo. Dolžina cevi mora zadostovati za spajanje jarka in rezervnega pol metra na vsaki strani.

Izvajalec mora Inženirja obvestiti 48 ur pred zaključkom popravil zemeljskih jarkov in mu s tem omogočiti, da obvesti lastnika ali najemnika zemljišča, da lahko preveri kako so bila ta popravila izvedena. Izvajalec ne sme zasuti nobenega jarka, dokler ga Inženir ne pregleda in ne odobri popravil, ki jih je izvajalec opravil.

3.7.	Nasipanje zgornje plasti zemlje

Brežine in druga področja, ki jih je treba zasuti, mora izvajalec oblikovati iz ustreznih materialov, ki se dajo normalno teptati, da se oblikuje stabilno polnjenje, nasuto in steptano, takoj ko je praktično mogoče po opravljenem izkopavanju, v plasteh ustrezne debeline za teptalno napravo, ki jo uporablja. Nasuti material mora biti, če je le mogoče, nasut in steptan enakomerno in ga mora izvajalec vzdrževati ves čas v dovolj velikem naklonu ali prečnem padcu in površini dovolj ravni, da omogoča površinski vodi, da takoj odteka z nje.

3.8.	Razstreljevanje

Izvajalec mora za vsako nameravano uporabo eksploziva dobiti pisno odobritev Inženirja.  Razstreljevanje lahko opravlja – izvaja samo pooblaščeni izvajalec. Če namerava izvajalec opraviti razstreljevanje v bližini obstoječih ali grajenih zgradb ali drugih objektov, mora Inženirju zagotoviti, da vibracijske amplitude in največja vrednost hitrosti delcev ne bodo presegle dovoljene vrednosti.

Izvajalec mora ravnati v skladu z veljavno slovensko zakonodajo in najboljšimi navadami glede uporabe električnih detonatorjev v bližini statičnih in mobilnih radijskih oddajnikov, vključno z normalnimi radijskimi in televizijskimi oddajniki in radarji, povezanimi z zračnim prometom.

Rokovanje, prevoz in uporaba razstreliv mora biti v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi. Izvajalec mora razstreliva uporabljati v količinah in na način, ki ga priporočajo proizvajalci.

3.9.	Rušenje

Izvajalec mora rušitvena dela izvajati v skladu s slovenskimi standardi. Objekte mora porušiti do enega metra pod nivojem zemljišča.

4.	BETON IN OPAŽI

4.1.	Beton

Izvajalec mora načrtovati in oblikovati vse betonske dele tako, da bodo odgovarjali tej specifikaciji in vsem storitvenim pogojem, ki so s tem povezani. Teh zahtev se mora držati, da bi zagotovil dolg rok trajanja in trdnost. Vsi betonski deli morajo biti načrtovani tako, da zadovoljijo zelo stroge pogoje glede izpostavljenosti. Betonski deli morajo biti odporni na kemične vplive v zemljini. Izvajalec mora zapisnike o betonskih delih, v katerih bo uporabljal priznane standarde, predložiti Inženirju.

V sklopu te specifikacije se uporablja beseda trdnostni razred za karakteristiko tlačne trdnosti. Posamezni trdnostni razredi so razvidni iz standarda SIST EN 206-1 in SIST 1026. Ostale posebne lastnosti svežega in strjenega betona je potrebno določiti v projektu betona, ki ga je pred začetkom del potrebno predložiti Inženirju v potrditev.

4.2.	Transportni beton

Na gradbišču se za vgradnjo betona uporablja izključno transportni beton. Transportni beton je potrebno dobavljati iz betonarne, ki ima Certifikat notranje kontrole na podlagi katere je proizvajalec betona dolžan podati izjavo o skladnosti za posamezno vrsto dobavljenega betona. Proizvajalca betona se navede v projektu betona, kateremu je potrebno priložiti tudi vse izjave o skladnosti. Ob tem je potrebno navesti tudi rezervno betonarno.

Ob prevzemu transportnega betona na gradbišču je potrebno ob vsaki dobavi prevzeti dobavnico betona, ki mora biti izpolnjena skladno s točko 7.3, standarda SIST EN 206-1.

Vse prevzete dobavnice mora izvajalec hraniti na delovišču in jih ob zahtevi Inženirja pokazati. Popravljanje konsistence betona z dodajanjem vode ni dovoljena. Dovoljeno je dodajanje ustreznih kemijskih dodatkov, po postopku, ki je naveden v projektu betona, ki ga predhodno potrdi Inženir.

4.3.	Mešanice betona

Mešanice betona, oziroma uporabljene recepture se določijo v projektu betona s strani izvajalca. Pri tem mora upoštevati zahteve projekta in specifičnost posameznega konstrukcijskega elementa. Pogostost vzorčenja in število vzorcev določi izvajalec del v Programu vzorčenja za posamezen objekt, pri čemer je vodilo za vzorčenje, razen če v pogodbi ni drugače določeno, naslednje:

| Vrsta objekta | Vzorec se odvzema na vsakih (m3) |
| --- | --- |
| Visoko obremenjene konstrukcije | 10 |
| Vmesni objekti | 50 |
| Masivne konstrukcije | 100 |

Pripravljen projekt betona je potrebno najmanj štiri tedne pred začetkom betonerskih del predložiti v potrditev Inženirju.

4.3.1.	Izvedba preiskav

Ob vsakem odvzemu svežega betona mora izvajalec izdelati po najmanj dva preizkušanca. V primeru odvzema vzorca za posebne lastnosti, kot so odpornost betona proti prodoru vode, notranja odpornost betona na zmrzovanje/tajanje ipd, kar se opredeli v projektu betona, je potrebno odvzeti po tri preizkušance. Preiskava in vrednotenje tlačne trdnosti se izvede skladno z veljavnimi standardi V primeru potrebe se izdelajo tudi tehnološki preizkušanci, ki se lahko preiščejo tudi v zgodnejših terminih, v odvisnosti od namena konstrukcije.

Ob vsakem odvzemu svežega betona mora izvajalec pripraviti zapis, ki mora biti v skladu z družino standardov SIST EN 12350 in SIST EN 12390-2. Zapis mora biti vedno na razpolago Inženirju.

Preiskava strjenega betona se izvede v skladu z družino standardov SIST EN 12390. Skladno s predvidenim Programom vzorčenja in zahtevami veljavnih standardov je potrebno izdati obdobna poročila za posamezne partije betona, v primeru tlačne trdnosti, oziroma sprotno v primeru posebnih lastnosti. Poročila je potrebno hraniti na gradbišču in morajo biti na razpolago Inženirju.

Če zahtevane lastnosti niso dosežene oziroma če posamezni rezultati niso v skladu z zahtevami, lahko Inženir od izvajalca zahteva:

- spremembo recepture betona z vsemi potrebnimi dokazili,

- poostritev kontrole kakovosti,

- izvedbo preskušanja betona v konstrukcijah, skladno z družino standardov SIST EN 12504,

- izvedbo dodatnih preskušanj konstrukcij v smislu obremenjevanja,

- odstranitev in zamenjavo že vgrajenega neustreznega betona.

Ko opredelimo zahtevo po uporabi transportnega betona in pri tem zahtevamo Certificirano notranjo kontrolo proizvajalca ter ustrezno izjavo o skladnosti za posamezno vrsto uporabljenega betona, so vse zahteve, izražene v teh točkah, že podane v SIST EN 206-1!

Ob tem je potrebno poudariti, da je potrebno za vsak konstrukcijski element imeti predviden postopek v projektu betona in v Tehnološkem elaboratu izvedbe.

4.4.	Onesnaženje

Vgrajeni beton mora biti zaščiten pred škodljivimi vplivi najmanj do starosti 30 dni.

4.5.	Prevoz, vgrajevanje in zgoščevanje

Izvajalec mora za dostavo svežega betona zagotoviti zadostno število transportnih sredstev, da betoniranje poteka nemoteno in da ne prihaja do prekinitev. Pri vgrajevanju in transportu betona mora izvajalec upoštevati zahteve veljavnih standardov, v členih, ki se nanašajo na to tematiko.

Izvajalec mora o svojem namenu izvajanja betoniranja pisno obvestiti Inženirja najmanj štiriindvajset ur pred betoniranjem. Minimalni čas potreben za dostavo betona in vgrajevanje mora biti predviden v sklopu projekta betona, pri čemer ga je potrebno opredeliti glede na časovno obdobje izvajanja del.

Izvajalec z betoniranjem ne sme pričeti, dokler od Inženirja ne dobi soglasja v zvezi s pritrjevanjem in položajem betonskega železa in delov, ki jih bo umestil v beton, in dokler ne dobi soglasja v zvezi s položajem opaža za betoniranje.

Izvajalec mora pri betoniranju uporabiti sredstva za zgoščevanje, ki jih opredeli v projektu betona. Uporabljena zgoščevalna sredstva morajo omogočiti kvalitetno zgoščevanje in ne smejo škodljivo vplivati na strukturo vgrajenega betona. Betona izvajalec ne sme obdelovati z vibratorji niti posredno niti neposredno, po tem, ko je že opravil začetno betoniranje, niti ne sme s pomočjo vibratorjev betona razporejati v opažu. Vsako količino betona mora izvajalec vgraditi neprekinjeno med gradbenimi spoji.

Izvajalec mora zagotoviti rezervno opremo. Če z vgrajevanjem zamudi več kot trideset minut, zaradi okvare na opremi, mora narediti vertikalne prekinjevalne stike in oblikovati gradbeni spoj ali pa odstraniti že nameščeni beton in nadaljevati z betoniranjem po odpravi okvare.

Izvajalec ne sme betonirati na odprtem med nevihtami, obilnim deževjem ali sneženjem. Če obstaja možnost, da se takšni vremenski pogoji pojavijo, mora poskrbeti za zaščito materialov, naprav in opažev, tako da z delom, kljub slabemu vremenu, lahko nadaljuje. Če prevladujejo močni vetrovi, mora poskrbeti za zaščito pred nanosi dežja in prahu.

Armirano betonski bazeni in objekti (če pri tehničnih specifikacijah ni drugače navedeno) kjer poteka transport odpadne vode v procesu čiščenja oz, se voda v objektu shranjuje, bodo izdelani po principu »bele kadi«.

Bele kadi so toga tesnitev konstrukcije, ki jo zagotavlja sama nosilna konstrukcija. če je izvedena iz za vodo neprepustnega betona in z ustreznimi delovnimi ter dilatacijskimi stiki. Takšna konstrukcija ima dve vlogi, in sicer:

- nalogo nosilnosti,

- nalogo tesnjenja pri prehodu vode skozi konstrukcijo.

Pri tem postopku se zagotavlja tesnost obodnih elementov stavbe z vodotesnim betonom ustrezne kvalitete, z ustreznimi dodatki za vodotesnost, pravilno vgradnjo (faznost betoniranja, uporaba pripomočkov za vibriranje betona), ter gladkimi opaži ki onemogočajo nastanek gnezd pri vgrajevanju betona v konstrukcijo.

4.5.1.	Betoniranje v hladnem vremenu

Izvajalec lahko betonira pri temperaturah okolja pod 8˚C le, če izpolnjuje naslednje pogoje:

- V sestavinah in vodi, ki jo uporablja za mešanje betona, ne sme biti snega, ledu ali ivja. Če je potrebno, mora, za odmrzovanje sestavin, uporabiti parne naprave.

- Pred vgradnjo betona, mora z ogrodja, betonskega železa in vseh površin, ki bodo prišle v stik s svežim betonom, odstraniti sneg, led in ivje. Začetna temperatura betona ob času vgradnje mora biti najmanj 10˚C. Če je potrebno, mora uporabiti toplo vodo in segreti sestavine, da bi dosegel to temperaturo. Najnižjo dovoljeno temperaturo betonskih površin mora vzdrževati na najmanj 5˚C za čas vezanja, ki traja najmanj tri dni ali dokler na mestu vgrajeni beton ne pokaže, da je dosegel tlačno trdnost 5 N/mm2. Da bi dosegel skladnost s to zahtevo, mora izvajalec imeti na delovišču izolacijske ponjave ali grelne opaže.

- Izvajalec mora temperaturo na površini betona meriti z ustrezno napravo, ki ima točnost do 1˚C. Temperaturo betona vsake sarže mora izmeriti v pravilnih časovnih intervalih, določenih s standardi in projektom betona. Grelne opaže mora ustrezno zračiti, pri čemer curkov vročega zraka ne sme usmerjati neposredno na beton.

- Izvajalec mora uporabiti varnostne ukrepe, ki so navedeni zgoraj, da bi preprečil toplotne strese zaradi nizkih temperatur zraka v hladnem vremenu. Ob koncu časa vezanja mora izvajalec pustiti beton, da se postopno ohladi. Maksimalen padec površinske temperature v vsakem štiriindvajseturnem intervalu ne sme presegati 11˚C, dokler je razlika temperature površine za 14˚C višja od temperature ozračja, takrat pa se zaščita lahko odstrani.

4.5.2.	Betoniranje v vročem vremenu

Če je temperatura ozračja višja od 21˚C, temperatura materialov, ki sestavljajo beton v trenutku, ko ga izvajalec pripelje na delovišče, ne sme presegati predpisane temperature.

Če obstaja verjetnost, da bi temperatura svežega betona lahko presegla 30˚C, betoniranje ni dovoljeno, razen če izvajalec uporabi varnostne ukrepe, da bi temperaturo betona zadržal pod to vrednostjo. Ti ukrepi so lahko, vendar pa ni nujno, naslednji:

- hlajenje vode za mešanje betona,

- skladiščenje materialov na hladnem prostoru,

- škropljenje sestavin z vodo,

- obarvanje mešalne naprave z belo barvo.

4.5.3.	Čas strjevanja - negovanje vgrajenega betona

Beton je po vgrajevanju potrebno zaščititi, da bi se zagotovila zadovoljiva hidratacija na njegovi površini in da ne bi prišlo do poškodb zaradi zgodnjega in hitrega krčenja.

Negovanje betona je potrebno obdelati v sklopu projekta betona, kjer se upošteva različne čase izvedbe posameznih konstrukcij. Projekt betona odobri Inženir. Če s projektom betona ni drugače določeno, se mora beton negovati najmanj sedem dni in ne manj kot je potrebno, da doseže 60 % tlačno trdnost.

Pri izvajanju negovanja betona mora izvajalec poskrbeti za zaščito betona pred:

- prehitrim izsuševanjem,

- prehitro izmenjavo toplote med betonom in zrakom,

- padavinami in tekočo vodo,

- visokimi in nizkimi temperaturami,

- vibracijami in drugimi mehanskimi poškodbami, ki bi lahko spremenile notranjo strukturo betona med vezanjem in začetnim strjevanjem.

4.5.4.	Evidenca betoniranj

Izvajalec mora voditi evidenco z datumom in uro betoniranja in vremenom in temperaturah ob tem času. Evidenca mora biti na razpolago Inženirju za pregled.

4.6.	Gradnja opaža

Opaž mora biti dovolj trden in neprepusten, da preprečuje iztekanje cementnega mleka iz betona, in da vzdržuje pravilen položaj, obliko in dimenzije končnega izdelka. Zgrajen mora biti tako, da ga je mogoče odstraniti z vlitega betona brez razbijanja ali poškodb. Kalup mora biti izdelan tako, da je kakovost površine betona skladna s pogodbo.

Če so v kalupu predvidene luknje, v katere mora izvajalec vložiti betonsko železo, naprave za pritrjevanje ali druge vgrajene elemente, mora upoštevati varnostne ukrepe, ki preprečujejo iztekanje cementne vode skozi te luknje. Opaž mora biti zgrajen tako, da je mogoč dostop za pripravo stičnih površin, preden se beton strdi. Izvajalec mora v svojo metodo gradnje opaža vključiti oporne drogove, ki bodo omogočali, da kalupi spodnjih ploskev loka ostanejo v pravilnem položaju ves potreben čas, kot je opisano.

Kovinske spojke ali sidra v ogrodju morajo biti vgrajena ali pričvrščena tako, da jih je mogoče povsem odstraniti ali odstraniti vsaj do minimalne specificirane globine sprednjega dela, ne da bi se pri tem poškodoval beton. Vse matice za pritrjevanje odstranljivih kovinskih spojk morajo biti oblikovane tako, da po odstranitvi ostanejo kar najmanjše mogoče luknjice. Luknjice zaradi delnega ali popolnega odstranjevanja spojk mora izvajalec zbrusiti, da postanejo hrapave in jih zapolniti z materialom, ki ga odobri Inženir.

Plošče za gradnjo opaža morajo biti pravokotne, kar omogoča pravilno vgradnjo in morajo biti pritrjene z vertikalnimi ali horizontalnimi spoji. Če so potrebni žlebiči, mora izvajalec odrezati letve, da bi dobil pravilno linijo. Spoji morajo biti neprepustni za cementno vodo in ne smejo oblikovati stopnic ali brazd na izpostavljenih površinah. Izvajalec mora pri gradnji upoštevati tudi neizogibno upogibanje opaža med vgradnjo betona. Opaž mora biti izdelan iz jeklenih plošč, GRP, vezanega lesa ali drugega ustreznega materiala, ki oblikuje fino površino. Posamezne plošče morajo biti sestavljene v enoten vzorec. Grob opaž mora biti sestavljen iz žaganih desk, kovinskih plošč ali kakšnega drugega ustreznega materiala, ki preprečuje pretirano izlivanje cementne vode pri nabijanju betona in oblikuje betonsko površino, primerno za prekrivanje s kakšnim od specificiranih zaščitnih premazov.

Če na načrtih ni drugače označeno, morajo imeti vse izpostavljene konstrukcije žlebove dimenzij 25 mm x 25 mm. Izvajalec mora paziti pri izbiri in uporabi kalupov, pri njihovem odstranjevanju in pri strjevanju betona, da ne bi prišlo do hitrih temperaturnih sprememb v betonu.

4.7.	Čiščenje in premazovanje kalupov

Preden začne z vgrajevanjem betona mora izvajalec temeljito očistiti notranjost vseh kalupov. Sprednje dele kalupov, ki bodo prišli v stik z betonom, mora očistiti in premazati z ustreznim opažnim sredstvom proti prijemanju betona na opaž, kjer je potrebno. Najmanj štiri ure pred načrtovanim začetkom betoniranja mora obvestiti Inženirja, da je opaž in betonsko železo postavljeno in da ga lahko pregleda in da svoje soglasje.

Če bo površina betona stalno izpostavljena, mora izvajalec za celotno področje uporabiti enako sredstvo proti prijemanju betona na opaž. Izvajalec mora sredstvo proti prijemanju betona na opaž enakomerno razmazati in paziti, da ne pride v dotik z betonskim železom in ostalimi vgradnimi elementi. Če namerava izvajalec betonsko površino premazati z zaključnim premazom, mora paziti, da sta sredstvo proti prijemanju betona na opaž in zaključni premaz združljiva.

4.8.	Odstranjevanje opaža

Izvajalec mora opaž odstraniti, ne da bi pri tem udarjal ali poškodoval beton. Če obstaja verjetnost zmrzali, izvajalec opaža ne sme odstraniti, dokler odpornost vgrajenega betona ni 5 N/mm2. Izvajalec ne sme odstraniti opažev vertikalnih površin ali poševnih opažev, ki ne podpirajo betona v pregibih, dokler odpornost betona ni dovolj velika, da lahko zdrži nalete vetra na beton, za katere obstaja velika verjetnost, da se pojavijo ob času, ko bo izvajalec odstranil opaž; tudi odpornost vgrajenega betona (kot je razvidno iz testiranj, ki jih je izvajalec opravil na kockah, strjenih pod enakovrednimi pogoji kot je material vzdolž ogrodja ali kockah, strjenih v skladu s temperaturo) mora biti najmanj 5 N/mm2, medtem ko je za beton, ki vsebuje portland cement, če nimamo rezultatov testiranj kock, najkrajši čas, ki mora preteči od takrat, ko je izvajalec vgradil beton, enak osmim uram pri temperaturi 20˚C pri neimpregniranih lesenih opažnih ploščah ali šest ur pri temperaturi 20˚C za neprepustne opažne plošče.

Za opaže, ki podpirajo beton v pregibih velja, da jih izvajalec ne sme odstraniti, dokler odpornost vgrajenega betona (kot je razvidno iz testiranj na kockah strjenih pod enakovrednimi pogoji) ni dosegla 10 N/mm2 ali dvakratno obremenitev, ki ji bo beton pozneje izpostavljen, odvisno od tega, katera vrednost je večja; za beton, ki vsebuje samo portland cement, če nima rezultatov testiranj kock ali kakšnega drugega uradnega postopka, potrjenega s pisnim soglasjem Inženirja, pa mora izvajalec za določitev potrebnega časa pred odstranitvijo opaža, uporabiti navodila iz Eurocode 2 (ENV 1992) in Pravilnika o tehničnih normativih za beton in armiran beton.

Izvajalec mora o svojem namenu, da odstrani opaž, ustrezno obvestiti Inženirja. Potem, ko enkrat odstrani opaž, izvajalec ne sme več popravljati betona, dokler ga Inženir ne pregleda in izda svojega soglasja. Preden odstrani opaž ali obremeni beton, se mora prepričati, da je beton sposoben prenesti obremenitev, ki ji bo izpostavljen.

Čas odstranjevanja opaža je mogoče oceniti z eno od alternativnih metod, naštetih spodaj, če se s tem strinja Inženir:

- meritve zrelosti,

- penetracijski test,

- test na izvlek,

- test na porušitev.

4.9.	Poševni opaži

Zgornji opaž mora biti izdelan pod kotom 30˚ ali več, glede na horizontalo.

4.10.	Zaključne površine izdelane brez opaža

4.10.1.	Cementni estrih

Izvajalec mora zravnati in zgladiti beton tako, da dobi enakomerno gladko ali hrapavo površino kot je zahtevano. Na tej površini ne sme delati nobenih dodatnih del, razen če je takšen beton osnova za glajenje z lesom ali kovino.

4.10.2.	Cementni estrih, zglajen z leseno gladilko

Izvajalec pod rahlim pritiskom, ki preprečuje površinske nepravilnosti, cementni estrih zgladi še z leseno gladilko.

4.10.3.	Cementni estrih, zglajen s kovinsko gladilko

Ko izgine vlaga in je beton dovolj trd, da na njem ne ostajajo sledovi dela na površini, cementni estrih, ki ga je že prej zgladil z leseno gladilko, izvajalec, pod močnim pritiskom, zgladi še s kovinsko gladilko, tako da dobi gladko enakomerno površino, na kateri ni sledov glajenja.

4.11.	Zaključne površine, izdelane z opažem

4.11.1.	Grob zaključek

Izvajalec ta zaključek naredi s kalupi ali pravilno načrtovanimi modeli, izdelanimi iz tesno spojenih žaganih desk. Na površini ne sme biti večjih lukenj, satastih tvorb ali drugih večjih hib.

4.11.2.	Fin zaključek

Izvajalec ta zaključek naredi s kalupi, izdelanimi tako, da oblikujejo zelo gladko površino, s pravilnim in čistim izgledom. Dovoljene so samo zelo majhne hibe in na površini ne sme biti madežev ali razlik v barvi. Izvajalec mora odstraniti vse izbokline in popraviti površino.

4.11.3.	 Fino izdelan zaključek

Izvajalec ta zaključek naredi tako, da najprej izdela fin zaključek, potem pa zapolni vse luknjice v površini s svežo, posebej pripravljeno pasto iz cementa in finih dodatkov. To naredi, če je le mogoče, dokler je beton še svež. Potem, ko se beton dobro strdi, mora izvajalec vidni del zgladiti, če je to zahtevano, da dobi gladko in enakomerno površino. Če bo ta površina po zaključku del vidna, mora izvajalec narediti vse, kar je mogoče, da bi izenačil barvo celotne betonske površine.

Izvajalec mora doseči naslednje standarde zaključkov:

| Lokacija | Tip površinskega zaključka |
| --- | --- |
| Zunanje vertikalne površine nad zemljo | Fin zaključek |
| Zunanje horizontalne površine nad zemljo | Fin zaključek |
| Notranje vertikalne površine | Fin zaključek |
| Spodnje površine plošč | Fin zaključek |
| Ostale vertikalne, horizontalne in poševne površine | Fin zaključek |

4.12.	Vezni sorniki za opaž

Izvajalec sme uporabljati samo vezne sornike, za katere ni potrebno za stalno vgrajevati nobenih kovinskih delov v globino petdeset milimetrov betonske površine. Odprtine, ki ostanejo po odstranitvi vseh delov veznega sornika, mora izvajalec zaliti s svežo pasto pripravljeno iz cementa in finih dodatkov. V primeru, da gre za objekt, ki zadržuje vodo, mora izvajalec poskrbeti, da uporabljena polnila ne bodo vplivala na vodotesnost objekta.

4.13.	Izdelava montažnih betonskih elementov

Če je potrebno, mora izvajalec vse montažne betonske elemente označiti z neizbrisnimi identifikacijskimi in orientacijskimi oznakami. Oznake morajo biti postavljene tako, da se na dokončanem objektu ne bodo videle in ne bodo izpostavljene.

4.14.	Dovoljena odstopanja betonskih površin

V finem zaključku so definirane zelo majhne dovoljene odprtine. Površinska odprtina ne sme segati več kot pet milimetrov v globino betona. Področje izolirane površinske odprtine ne sme biti večje od 0,01 m2. Skupna površina vseh površinskih odprtin na vidni strani posamezne sarže betona ne sme preseči 2% skupne površine, ki jo pokriva ta sarža.

Dokler Inženir ne pregleda določene površine in ne da svojega soglasja za predlagane priprave in obdelave, izvajalec ne sme ničesar popravljati na novih betonskih površinah.

Izvajalec mora vse površine pred popravljanjem pazljivo pripraviti, da bi bile dobro oprijemljive in sprejemljive za Inženirja. Med priprave za odstranjevanje sušilnih open in drugega lahko vključi rezanje, krušenje, ščetkanje, pihanje z zrakom pod pritiskom in sušenje. Če Inženir ne zahteva ali odobri drugih metod, mora izvajalec uporabiti naslednje metode.

Pri popravljanju vseh površin za zadrževanje vode mora uporabiti epoksidne smole v skladu s proizvajalčevimi navodili. To je dvokomponentni material, ki ga mora izvajalec mešati in uporabljati strogo v skladu z navodili proizvajalca. Pri popravljanju ostalih površin, ki ne zadržujejo vode, mora izvajalec uporabiti cementno/peščeno malto in vezivo izdelano na osnovi PVA, v skladu z navodili proizvajalca. Izvajalec mora za razmerje sestavin pri mešanju malte, uporabo veziv in metode nanašanja le-teh, upoštevati navodila Inženirja.

Izvajalec mora pri določenih opravilih opraviti preizkuse s poskusnimi mešanicami, da bi uskladil barve in strukture prvotnega betona in popravkov, kakor je sprejemljivo za Inženirja. Dovoljeno odstopanje položaja objekta je dvajset milimetrov.

Zaključne betonske površine ne smejo imeti grobih nepravilnosti in morajo biti v okvirih odstopanj iz Eurocode 2 (ENV 1992).

Utori za spoje morajo biti narejeni z odstopanjem dva milimetra v druge smeri.

5.	ARMATURA

5.1.	Rezanje in upogibanje

Izvajalec mora rezati in kriviti železo brez toplotne obdelave in pri temperaturi najmanj 5˚C. Ukrivljenost mora biti trajna. Betonskega železa ne sme ravnati ali ponovno ukrivljati brez dovoljenja Inženirja. Če izvajalec dobi dovoljenje za ukrivljanje betonskega železa po načrtu, mora paziti, da pri tem ne bo poškodoval betona.

Inženir lahko, po lastnem preudarku, zahteva od izvajalca, da dovoli neodvisno laboratorijsko testiranje določenega števila palic betonskega železa v laboratoriju, ki ga potrdi Inženir, rezultati testiranj pa morajo pokazati: kemično sestavo, natezno trdnost, zvojno trdnost in upogibno trdnost. V ta namen, lahko Inženir zahteva od izvajalca, da mu dostavi eno palico od vsakega premera za tri različne vzorčne kode.

5.2.	Pritrjevanje betonskega železa

Izvajalec mora betonsko železo čvrsto podpreti v določenem položaju in ga zavarovati pred premikanjem. Nestrukturne povezave za nameščanje betonskega železa mora narediti z vezno žico ali kakšnim drugim pripomočkom za pritrjevanje. Paziti mora, da konci vezi ali zatičev ne pridejo v beton. Pri preverjanju betonskega železa v kalupih, betonsko železo ne sme biti prekrito z betonom manj kot je zahtevana plast – pet cm. Pri preverjanju z merilno napravo po betoniranju, mora debelina prekrivnega sloja preko betonskega železa ustrezati vrednostim iz Eurocode 2 (ENV 1992) in Pravilnika o tehničnih normativih za beton in armiran beton.

Med vgradnjo betona mora izvajalec utrditi betonsko železo in ga zavarovati pred premikanjem z distančniki ali drugimi metodami, ki jih odobri Inženir. Pri izvedbi stalnih del lahko izvajalec uporablja samo odobrene distančnike.

Preden Inženir odobri določene distančnike za uporabo pri izvedbi del, se mora povsem prepričati o njihovi zmožnosti zanesljivega utrjevanja betonskega železa v določenem položaju med betoniranjem, brez škode za vgrajeni beton, njegovo kompaktnost ali trajnost. Povezave morajo biti napete, tako da so palice zvezane in da je notranjost njihovih ukrivljenih delov v stiku s palicami, ki so povezane.

5.3.	Površinsko stanje betonskega železa

Izvajalec ne sme vgraditi betona dokler s površine betonskega železa ne odstrani vseh snovi, ki bi lahko škodljivo vplivale na železo ali beton.

5.4.	Zavoji in spoji

Zavoje in spoje na betonskem železu sme izvajalec narediti samo tam, kjer je opisano v gradbeni dokumentaciji, ki jo pregleda Inženir.

5.5.	Varjenje betonskega železa

Izvajalec betonskega železa ne sme variti na delovišču, razen tam, kjer je to opisano ali dovoljeno v dokumentaciji. Vse postopke varjenja mora predhodno pisno dovoliti Inženir.

5.6.	Vgrajeni deli

Če je v beton potrebno vgraditi cevi, vezne dele, drogove ali druge dele, morajo biti trdno zagozdeni v položaju, ki preprečuje premikanje in ne smejo biti prekriti z zunanjimi premazi. Izvajalec mora paziti, da prepreči nastajanje zračnih žepov, praznin ali drugih hib med vgrajevanjem betona.

5.7.	Gradbeni spoji

Preden začne z delom, mora izvajalec pridobiti soglasje Inženirja za položaj in podrobnosti v zvezi z gradbenimi spoji. Spojne linije mora narediti tako, da se bodo, če je le mogoče, stopile z izgledom končanega dela. Vgrajevanja betona ne sme prekiniti, razen če se pojavijo spoji. Z betoniranjem mora nadaljevati tudi po izteku normalnega delovnega časa, če je to potrebno. Beton se ne sme tanjšati do debeline manjše od petdeset milimetrov. Vertikalni spoji morajo biti obrnjeni proti končnemu delu opaža, biti morajo ustrezno zarezani, da lahko vanje spravimo betonsko železo. Zgornja površina vsake nove plasti betona mora biti ravna in izenačena, razen če je v dokumentaciji drugače določeno.

Površina betona, na katerega bo izvajalec vlil nov beton mora biti očiščena in oščetkana do agregata, vendar agregat ne sme biti poškodovan. Stikalno površino mora izvajalec očistiti tik preden nanjo vgradi nov beton. Če je le mogoče, mora izvajalec pripraviti spoje, ko je beton že narejen, vendar pa se še ne začne trditi. Gradbene spoje je potrebno narediti v zaporedju vgradenj betona tako, kot je dokazano, da kar najbolj zmanjša krčenje in termalne pritiske na beton.

Po odstranitvi opaža mora izvajalec omogočiti Inženirju, da pregleda vidni del spoja in če Inženir ugotovi, da stanje betona ni primerno, mora izvajalec ugotoviti in popraviti hibe. Kadar spoji vključujejo nepropustni sloj, mora biti beton okrog vgrajenega dela dobro nabit in na njem ne sme biti satastih tvorb. Vgrajeni neprepustni sloji morajo biti zaščiteni pred poškodbami med delom in v primeru, da so gumijasti ali plastični, morajo biti zaščiteni pred svetlobo in vročino. Da bi zmanjšal propustnost na spojih v objektih za odvajanje vode, mora izvajalec mejne plošče zabetonirati v roku treh dni. Če tega ne naredi, mora na star cement vgraditi novega.

Če je potrebno preko starega vgraditi nov beton, mora izvajalec uporabiti epoksidno vezivo. Pri vgradnji se mora držati proizvajalčevih navodil. Obstoječe betonske površine mora najprej zbrusiti z žično krtačo ali razsekati in potem jo mora očistiti, da odstrani vso umazanijo, prah in odpadni material. Zgornji sloj mora biti odkrit. Če se je po tem področju polilo olje ali druga maščoba, mora izvajalec odbrusiti toliko betona, da pride do čistega materiala.

6.	ZIDARSKA DELA IN OMETI

6.1.	Zidarska dela

Izvajalec mora upoštevati debeline zunanjih, notranjih ter predelnih zidov, ki ustrezajo statičnemu izračunu, toplotni zaščiti ter zaščiti pred hrupom.

Spoji z dodatnimi zidovi morajo biti nazobčani. Notranji zidovi brez ometa morajo biti zgrajeni tako, da so vidne opeke z zglajenimi spoji. Spoji med notranjimi zidovi brez ometa in drugimi sestavnimi elementi morajo biti zaliti s trajnim plastičnim tesnilnim sredstvom.

Zid mora biti izdelan vodoodporno, tako da predstavlja prepreko vlagi. Karakteristike slojev zidu morajo biti razvidne iz Elaborata gradbene fizike, ki mora izkazovati ustreznost konstrukcije v skladu s Pravilnikom o toplotni zaščiti in učinkoviti rabi energije v stavbah. Za tesnenje izvajalec lahko uporabi material, ki vsebuje ustrezno folijo, katere robovi se morajo prekrivati vsaj dvajset centimetrov. Neposredni spoji med zidanimi in betonskimi konstrukcijami morajo biti ustrezno dilatirani.

Zidane površine morajo biti opremljene z vsemi potrebnimi odprtinami za vrata ali okna, prav tako pa tudi z odprtinami za cevovode, kabelske jaške in podobno. Odprtine morajo imeti preklade iz armiranega betona. Pri notranjih zidovih brez ometa morajo biti preklade in nadkritja izdelani iz montažnih ali gladkih betonskih elementov.

Apnenčaste zidake je dovoljeno uporabiti le, če so povsem posušeni. Zidaki ne smejo biti mokri, kar pomeni, da morajo ostati suhi dokler trajajo gradbena dela.

Nenosilni zidovi morajo biti zgrajeni kolikor je mogoče pozno, kar zagotavlja minimalno polzenje in krčenje stropov in premostitvenih spojev iz armiranega betona. Zid mora biti zgrajen iz zidakov enake stabilnosti in kakovosti, kar zagotavlja, da imajo vsi zidaki, uporabljeni v zidu, enake krčilne lastnosti.

Izvajalec je odgovoren za vzdrževanje vseh gradbenih odrov, potrebnih za zidarska dela in za varne pogoje dela, v skladu z veljavno zakonodajo s področja varstva pri delu.

7.	POLAGANJE CEVI

7.1.	Cevi

7.1.1.	Splošno

Izvajalec mora pri vsakem nakladanju ali razkladanju cevi in odlitkov uporabljati orodje za dviganje, ki ga mora pred tem odobriti Inženir. Pri razkladanju ne sme uporabljati poševno postavljenih desk, po katerih cevi kotali ali kakšne druge nagnjene poševne površine, razen s pisnim dovoljenjem Inženirja.

Vse cevi morajo biti položene natančno v skladu z navodili proizvajalca. Izvajalec mora preveriti ali so vse cevi brezhibne, čiste, položene ločeno v jarke, pazljivo uravnane v pravilne položaje, brez odstopanj in čvrsto podprte po vsej svoji dolžini. Preveriti mora tudi ali so vse cevi in spoji, vključno s prevlekami in oblogami, nepoškodovane, spojne površine in sestavne dele pa mora očistiti neposredno pred polaganjem.

Izvajalec mora z delovišča pospraviti vse ostružke in odvečne materiale, ki nastajajo pri spajanju cevi. Preden odstrani odpadke, mora Inženir preveriti ali je pri spajanju nastala sorazmerna količina odpadkov, glede na število narejenih spojev.

7.1.2.	Duktilne železne cevi

Duktilne železne cevi in oprema morajo biti v skladu z veljavnimi standardi (v primeru, da ni na voljo SIST standardov, je sprejemljiv standard od DIN 28600 do DIN 28648).

Duktilne železne cevi in oprema za drenažo morajo biti v skladu s standardi (v primeru, da ni na voljo SIST standardov, je sprejemljiv standard DIN 1690/91 in DIN 16962 1 del in 2 del).

Duktilne železne cevi in oprema morajo biti obložene z malto in cementom TZ za odpadne vode in HOZ cement za pitno vodo v skladu s standardi (v primeru, da ni na voljo SIST standardov, je sprejemljiv standard DIN 2614 oziroma SIST EN 545:2010).

Obročki spojev cevi morajo biti v skladu s standardi (v primeru, da ni na voljo SIST standardov, je sprejemljiv standard DIN 4060 za odpadne vode in DIN 28617 za pitno vodo).

Debelina stene litoželezne cevi za različne premere je naslednja:

| Nominalni premer DN | Debelina cevi mm |
| --- | --- |
| 100 | 6,1 |
| 150 | 6,3 |
| 200 | 6,4 |

Duktilne železne cevi in oprema morajo biti proizvedene s čepom in obojko na koncu cevi, ki se prilega na sifon s pomočjo gumijastega tesnila (DIN 28603). V primeru prirobljenega stika (ventil ali zračni ventil) mora biti uporabljen nerjaveč jeklen vijak z matico.

Kjer gre za prirobljen stik cevi, ki je prekrita z nasipnim materialom, potem je prirobljene oz. pripojene dele potrebno oviti v Denso trak ali podoben zaščitni trak. Za zunanjo zaščito cevi iz duktila, mora izvajalec prekriti cevi s polythene rokavi, ki jih mora varno pritrditi z lepilnim trakom na spojih in vmesnih položajih.

7.1.3.	Polietilenske cevi

7.1.3.1.	Cevi za vodovod

HDPE cevi morajo biti v skladu s standardi (v primeru, da ni na voljo SIST standardov, so sprejemljivi standardi DIN 8074, DIN 8075 ali ISO/I 61 v povezavi s DIN 19533 ali podobni). Cevi morajo biti uporabne za normalen tlačni pritisk Razred PN 16, imeti morajo obliko za hidrostatični pritisk 50 kg/cm2 pri 20°C in morajo biti spojene s primerno tlačno spojko.

Nominalne mere in premer ter debelina sten HDPE cevi je naslednja:

| Nominalna vrednost DN | Zunanji premer mm (inch) | Debelina stene mm |
| --- | --- | --- |
| 20 | 25 (3/4'') | 3,5 |
| 25 | 32 (1'') | 4,5 |
| 50 | 63 (2'') | 8,7 |

Dolžina cevi z navoji je lahko največ 100 m. Zaključki cevi morajo biti zamašeni in prekriti.

Cevi morajo biti proizvedene iz polietilena visoke gostote, ki vsebuje le tiste antioksidante, UV stabilizatorje in barvila, ki so potrebni in v skladu s črnimi cevmi namenjenimi za pitno vodo.

Uporabljati se smejo mehanske spojke in standardni priključki. Mehanski spoji morajo biti natičnega tipa. Proizvedeni morajo biti iz acetal-homo-polimera ali v kombinaciji s priključki iz topovine. Spojke morajo biti vodo tesne in zagotavljati visoko napetost. Tlačna spojka mora biti izdelana iz PVC stiskajočega obroča in nitritnega elastomera ali enakovrednega O-obroča.

Spojke in standardni priključki morajo biti izdelane za uporabo pri normalnem delovnem pritisku, kar pomeni 16 barov in pri temperaturi 40°C ter morajo biti v skladu s HDPE cevmi.

7.1.3.2.	Cevi za gravitacijsko kanalizacijo

Rebraste cevi so lahko iz PE 80 ali PE100, odvisno od zahtevnosti terena.

7.1.3.3.	Cevi za tlačno kanalizacijo

Debelostenske polietilenske cevi

Debelostenske polietilenske cevi so lahko iz PE 80 ali PE100. Cevi so izdelane skladno s standardom EN 13244. Cevi so izdelane zunanjega premera 32-630mm, SDR 17 – SDR 9. Cevi se spajajo s kontroliranim čelnim varjenjem. Cevi morajo biti označene tako, da je razvidno, da so cevi namenjene odvodu odpadne vode.

Vsi izdelki morajo imeti ustrezne certifikate in ateste. Cevi morajo biti označene v skladu s standardom označevanja.

Debelostenske polietilenske cevi z zaščitnim PP slojem

Notranja tlačna cev se sestoji iz sodobne visokokakovostne cevi PE 100 z visoko odpornostjo proti nastajanju razpok, ki jih povzročajo zunanje točkovne obremenitve. Zaščitna plast, iz armiranega polipropilena zagotavlja odlično zaščito pred razenjem in statičnimi obremenitvami. Točkovne obremenitve porazdeli na večjo površino, s čimer zmanjša koncentracijo napetosti v primeru dodatnih zunanjih točkovnih obremenitev in preprečuje proces nastajanja razpok cevi. Cevi so izdelane skladno s standardom DIN 8074 in DIN 8075. Cevi so izdelane zunanjega premera 25-1000mm, SDR 17.6 – SDR 7.4. Cevi se spajajo s kontroliranim čelnim varjenjem. Cevi morajo biti označene tako, da je razvidno, da so cevi namenjene odvodu odpadne vode.

Vsi izdelki morajo imeti ustrezne certifikate in ateste. Cevi morajo biti označene v skladu s standardom označevanja.

7.1.4.	PVC cevi

Polnostenske gladke PVC cevi

Cevi morajo biti izdelane skladno s standardom EN 1401-1. Vsi elementi sistema cevi, fitingi morajo biti izdelani iz istega materiala. Cevi so razvrščene po imenskem premeru od DN 110, 125, 160, 200, 250, 315, 400 in 500mm. Cevi, ki bi se vgrajevale morajo imeti minimalno obodno togost SN 8 kN/m2. Cevi se spajajo na obojko s tovarniškim predmontiranim tesnilnim obročem. Spajanje se izvede po navodilih proizvajalca cevi.

Vsi izdelki morajo imeti ustrezne certifikate in ateste. Cevi morajo biti označene v skladu s standardom označevanja.

7.1.5.	Poliestrske dvoslojne cevi s strukturirano steno

7.1.5.1.	Splošno

Polipropilenske dvoslojne cevi morajo biti izdelane v skladu s standardom SIST EN 13476-3. Proizvedene morajo biti iz namenskih blokopolimer polipropilenov. Prvenstveno se uporabljajo cevi z obodnimi togostmi SN 8 kN/m2 do SN 16 kN/m2.

Uporabljajo se lahko cevi z integrirano spojko in enim tesnilom ali z dvojno spojko z dvema tesniloma.

7.1.5.2.	Transport

Cevi manjših premerov so za lažjo manipulacijo pakirane v paletah, z večjimi premeri pa se rokuje posamično. Cevi različnih premerov lahko transportirajo bolj ekonomično, če se vstavijo cevi manjših premerov v cevi z večjim premerom. Transport cevi se izvaja v skladu z navodili proizvajalca cevi.

Cevi se razkladajo s pomočjo viličarja ali drugega ustrezno opremljenega delovnega stroja. Pri razkladanju večjih posameznih cevi se uporabi nosilni drog in transportne pasove. Potrebno je paziti, da se pri tem cevi ne poškoduje.

7.1.5.3.	Skladiščenje

Cevi se lahko skladiščijo v več slojih, pri čemer se mora prvi sloj cevi polagati na raven teren na katerem je enakomerna plast peska. S tem se prepreči možna poškodba zunanje površine cevi in vzdolžne deformacije. Skladiščenje se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

7.1.5.4.	Jarki

Jarki morajo biti izvedeni tako, da je mogoče strokovno in varno vgraditi cevovode. Širina jarka ne sme biti večja od določene v statičnem računu, najmanjšo širino jarka pa določimo s pomočjo enačbe:

Padec dna jarka ter material na dnu morata ustrezati zahtevam iz projekta. Dno jarka mora biti utrjeno. V kolikor se pojavljajo mehka mesta ali je dno razrahljano, je potrebno na ustrezen način vzpostaviti prvotno nosilnost.

Izkopani jarki morajo biti suhi. V njih ne sme biti deževnice ali podtalnice. Način odvodnjavanja (vzdolžne drenaže pod temeljnimi tlemi, črpanje s črpalkami iz za to narejenih zbiralnih jam) naj bo izdelan tako, da ne poruši nosilnosti temeljnih tal in prepreči izpiranje drobnih frakcij.

7.1.5.5.	Posteljica

Širina posteljice mora biti enaka širini jarka, če ni drugače predpisano. Oblikovanje posteljice je odločilnega pomena za nosilnost in tesnost cevovoda. Posteljica zagotavlja enakomerno razporeditev pritiskov v območju naleganja cevi. Kot naleganja (2a) je predpisan v statičnem računu, znaša pa od 60° do 180°.

Polaganje cevi brez oblikovanega polkrožnega ležišča je nedopustno!

Ležišče v naravnih tleh se uporablja v primeru homogenih, relativno mehkih, finozrnatih tleh, ki dovoljujejo naleganje cevi po vsej dolžini stebla cevi. Po izravnavi in stabilizaciji dna jarka izoblikujemo polkrožno ležišče, ki se prilega zunanji steni cevi. Ležišče izoblikujemo ročno s pomočjo letve. Globina ležišča je odvisna od kota naleganja (2a). V kolikor s premalo globino ne dosežemo potrebnega kota naleganja je potrebno bočno podsipavanje ter komprimacija do višine kota naleganja.

Peščena posteljica se sme uporabiti za vsako območje cevovoda, ki omogoča naleganje po celi dolžini stebla cevi. Primeren material za izvedbo peščene posteljice je drobljenec 8-16 mm. Najmanjša debelina posteljice je dvakratna debelina stene cevi, v primeru, da je dno jarka skalnato pa 150 mm. Oblikovanje ležišča poteka kot v primeru ležišča v naravnih tleh.

7.1.5.6.	Zasip jarkov

Po končani montaži dela cevovoda (npr. med dvema jaškoma) pričnemo z izvedbo stranskega zasipa. Ob izvedbi zasipa se smer in višinska lega cevovoda ne smeta spremeniti, prav tako je potrebno skrbno vgraditi zgornji sloj posteljice, da so praznine pod cevjo zapolnjene z zgoščenim materialom.

Utrjevanje izvajamo s pomočjo lahkih komprimacijskih sredstev (nabijalo – »žaba«, vibracijske plošče ter valjarji širine do 90 cm. Debelina posameznih slojev znaša 20 do 30 cm. Pokrivna plast se utrjuje samo ob strani, pri debelini večji od 30 pa lahko pričnemo z valjanjem po celotni širini.

V primeru, da je nameščen varovalni opaž (zagatne stene) se izvaja stranski zasip že po delni odstranitvi opaža.

Glavni zasip se izvede v skladu z zahtevami iz projekta, tako , da ne pride do posedkov na površini. V večini primerov se izvaja v plasteh po 20 – 30 cm z utrjevanjem do zahtevane zbitosti. Za glavni zasip se sme uporabiti izkopni material.

Utrjevanje se izvaja s pomočjo lahkih komprimacijskih sredstev. V kolikor je zasip višji od 1,0 m se lahko uporabijo težja komprimacijska sredstva. Če poteka cevovod pod cesto je potrebno posvetiti posebno pozornost pri utrjevanju težkimi valjarji z vibracijami, ki imajo globinski učinek. Takšna prekomerna obremenitev lahko povzroči deformacije cevovoda. Za omenjen primer je potrebno izvesti statično presojo.

7.1.5.7.	Preizkus tesnosti cevovoda in jaškov

Preizkus tesnosti cevovodov in jaškov se izvaja po standardu SIST EN 1610 s strani pooblaščenih institucij. Preizkus se izvaja z zrakom.

Pri primopredaji objekta služi potrdilo o tesnosti, poleg ostalih atestov in preiskav, kot dokaz o kvaliteti objekta.

7.1.6.	Poliestrske cevi

7.1.6.1.	Splošno

Montaža cevi iz centrifugiranega armiranega poliestra (GRP) cevi mora biti usklajena z zahtevami veljavnih standardov, navodil in predpisov za varnost pri delu. Montaža mora biti načrtovana in izvedena v skladu z dobro inženirsko prakso ter v skladu z vsemi standardi, ki se nanjo nanašajo.

7.1.6.2.	Transport

V tovarni so vse cevi pakirane in naložene v skladu z načinom transporta (železniški, cestni ali ladijski). Cevi različnih premerov lahko prevažamo bolj ekonomično, če vstavimo cevi manjših premerov v cevi z večjim premerom. Cevi izvlečemo s pomočjo viličarja ali žerjava, kjer je priporočljivo uporabljati vpenjalno os. Posamezne enote dvigamo posamično z dvigalnimi pasovi ali enakovrednim (ne uporabljamo kljuk!). Cevi so dostavljene z eno že montirano spojko. Transport cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

7.1.6.3.	Shranjevanje

Priporočljivo je cevi shranjevati na ravni površini (zaradi enakomerne porazdelitve teže). Izogibati se je potrebno mehanskim poškodbam in onesnaženju spojnih površin. Po potrebi uporabimo lesene zagozde in distančnike. Shranjevanje cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

7.1.6.4.	Vkopane (podzemne) cevi

Togost sistema, pomemben vidik vkopanih inštalacij, je funkcija togosti cevi in zemlje. Cev mora biti pazljivo vkopana, saj zemlja okrog cevi deluje kot opornik.

7.1.6.5.	Jarek za cev

Minimalna globina jarka je odvisna od obtežbe, ki deluje na cev (prometna obtežba, hidravlična sila na zavojih, ipd.). Ne glede vse ostalo, na kar moramo biti pozorni, pa je zelo pomembno, da izberemo takšno globino, kjer inštalacija ne bo zamrzovala, ter primeren naklon brežin izkopa.

Širina jarka je odvisna od zahtevanega prostega delovnega prostora:

| do DN 200 | je jarek širok | 0,7 m |
| --- | --- | --- |
| od DN 200 do DN 350 | je jarek širok | DN + 0,5 m |
| od DN 400 do DN 700 | je jarek širok | DN + 0,6 m |
| od DN 800 do DN 1400 | je jarek širok | DN + 0,8 m |
| nad DN 1400 | je jarek širok | DN + 1,1 m |

Vsak izkopani material, ki je neprimeren za zasip cevi in zapolnitev jarka, je treba odstraniti posebej. Da bi zagotovili popolno naleganje cevi na posteljico po vsej dolžini, je potrebno posteljico pod spoji cevi poglobiti v dolžini trikratne širine spoja. Ko je cev vkopana, je treba poglobitve ponovno zapolniti z materialom enakovredne ali višje stopnje zbitosti.

7.1.6.6.	Kvaliteta zemlje

Zemlja in material za vkopavanje morata imeti primerno nosilno sposobnost. V primeru da nosilna sposobnost izkopanega materiala ni zadovoljiva, ga je treba zamenjati z drugim, primernejšim materialom za vkopavanje.

7.1.6.7.	Dno jarka

Dno jarka mora biti izvedeno v zahtevanem padcu. Izogibati se je treba rahljanju zemlje v jarku. V primeru da je zemljina zrahljana zaradi slabo opravljenega dela, je treba dodati in enakomerno utrditi primeren material. Narediti je potrebno tudi poglobitve na območju spojk.

Pri materialu za vkopavanje je treba upoštevati naslednje zahteve:

- naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm - v nekaterih primerih je za cevi manjšega premera priporočljivo, da so zrna še manjša

- naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaša obtežbe

- če je zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseči minimalno nosilnost 4 N/mm2.

V vodonosnih zemljinah ne sme biti finih delcev (do DN 400 - velikost zrna 8 - 16 mm, nad DN 500 - velikost zrna 16 - 32 mm).

Debelina posteljice po utrjevanju mora biti vsaj 10 cm + 0,1 x DN. Da bi dosegli zahtevani nosilni kot, najmanj 90° do 120°, je potrebno podlago zbiti (npr. z ročnim ali manjšim pnevmatskim nabijačem). Cev mora po vsej dolžini ležati na podlagi, razen na mestih poglobitev za spojke.

7.1.6.8.	Montaža cevi

Glede na pogoje, lahko cevi do DN 500 polagamo v jarek ročno. Po potrebi uporabimo opremo za dvigovanje; priporočamo uporabo dvižnih zank. Pritrjevanja kljuk ali verig ne priporočamo, ker lahko poškodujejo konce cevi. Montaža cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

7.1.6.9.	Spajanje cevi

Vse dele cevi - notranje in zunanje površine - je treba preveriti in očistiti preden jih spojimo. Utori spojk ne smejo biti onesnaženi. Na konce cevi nanesemo mazivo. Uporabljajte samo priloženo mazivo. Glede na velikost cevi je več načinov spajanja cevi. Spajanje cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

7.1.6.10.	Izvedba krivin brez kolen

Glede na premer cevi, spojni sistem cevi omogoča naklone pod manjšimi koti (1-5°). Natančen kot določi proizvajalec cevi. Na začetku, ko cevi spojimo, morata njuni osi sovpadati, šele nato lahko cevi ukrivimo. Glede na notranji pritisk in kotni odklon lahko dodamo betonske podpornike, ki blokirajo hidravlične sile.

7.1.6.11.	Montaža s koleni

Kolena se spajajo na podoben način kot cevi (npr. z napenjalcem). V primeru, da montiramo koleno s topim kotom in uporabljamo rovokopač, je možno, da bo za pravilno usmerjanje sile, ki je potrebna za proces spajanja, potrebna primerna pomožna oprema. Na mestih kjer so kolena, odcepi, reducirni kosi ali podobni elementi nastajajo hidravlične sile; količina hidravličnih sil je odvisna od oblike in tlakov v cevi. Te sile mora prevzeti zemljina preko betonskih podpornikov ali primernega utrjevanja zasipnega materiala. Montaža cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

7.1.6.12.	Vgrajevanje cevi

Cev mora biti zasuta v plasteh po največ 30 cm z zemljino, ki je primerna za zasip. Vsako plast je potrebno utrjevati istočasno na obeh straneh cevi, da se prepreči njeno premikanje. Za utrjevanje priporočamo uporabo lahkih vibracijskih nabijačev (maksimalna delovna teža 0,30 kN) ali lahkih vibracijskih plošč (maksimalna delovna teža 1 kN).

Pri materialu za zasip je treba upoštevati naslednje zahteve:

- naj ne vsebuje kamnitih delov, katerih zrna so večja od 32 mm - v nekaterih primerih je za cevi manjšega premera priporočljivo, da so zrna še manjša,

- naj bo dobro stisljiv, nekoheziven in naj zadovoljivo prenaša obtežbe,

- če je zbit na 95% po standardnem Proctorjevem postopku, mora doseči minimalno nosilnost 4 N/mm2.

Vibracijski nabijač srednje teže:

- delovna teža pribl. 0.30 kN za utrjevanje obsipa cevi,

- delovna teža pribl. 0.60 kN za utrjevanje posteljice in zasipa varnostne višine.

Vgrajevanje cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

7.1.6.13.	Zasip jarka

Jarek zasipamo po plasteh in pazimo na primerno debelino plasti. Prepričati se moramo, da so cevi primerno zavarovane in da se jih dobro utrdili.

Do višine 0,3 do 1,0 m nad temenom cevi lahko material utrjujemo s srednjim vibracijskim nabijačem (največja delovna teža 0,6 kN) ali vibracijskimi ploščami (največja delovna teža 5 kN). Težja orodja za utrjevanje lahko uporabimo nad 1,0 m nad temenom cevi.

Vgraditi je treba tudi signalni trak.

V fazi gradnje se je potrebno izogibati prehodom težkega tovora (npr. težka mehanizacija ali vozila).

Zasip jarka se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

7.1.6.14.	Montaža cevi, rezanih na dolžino na lokaciji

Za rezanje cevi iz armiranega poliestra (GRP) na želeno dolžino lahko uporabimo rezalko za kamen. Ko na odrezani strani cevi posnamemo oster rob, že lahko namestimo spojko tako, da enostavno namažemo s priloženim mazivom. Dodatna obdelava (struženje, ipd.) ni potrebna.

Montaža cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

7.1.6.15.	Montaža cevi nad zemljo

Razdalja med podporniki je običajno 3 m, pri vodovodnih sistemih z manjšim DN lahko razdaljo zmanjšamo na 2 m, odvisno od statistike sistema. V večini primerov pri podpornikih zadostuje nosilni kot 120° in širina 20 cm. Pri oblikovanju podporne strukture je treba pravilno upoštevati prečne in vzdolžne sile.

Montaža cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

7.1.6.16.	Obbetoniranje cevi

Vse kategorije cevi so primerne za obbetoniranje. Cevi B kategorije (SN 625 N/m2) pa so namenjene samo montaži v betonu. Cevi položimo kot je opisano in jih zavarujemo pred premikanjem (vsako cev na podnožju trikrat zasidramo z žico ali trakom). S plastičnim kitom zaščitimo razmik v spojih tipa DC, da vanje ne bi tekla redka cementna malta. Nato lahko vlivamo beton plast za plastjo. Dobro in enakomerno utrdimo. Ne uporabljamo lesenih podpornikov.

Obbetoniranje cevi se izvede v skladu z navodili proizvajalca cevi.

7.1.6.17.	Tlačni preizkus (Preskus tesnosti)

Tlačni preizkus lahko izvedemo samo na pravilno vgrajenih ceveh. Preskus tesnosti kanalizacijskega sistema naredimo skladno z zahtevami standarda SIST EN 1610 tč. 13.2. Preskus tesnosti naredimo z zrakom.

7.1.7.	Betonske in armiranobetonske cevi

Betonski in armiranobetonski kanalizacijski sistemi so inženirski objekti, katerih stabilnost, funkcionalnost, obratovalna sposobnost in trajnost temeljijo na skupnem delovanju temeljnih tal, posteljice, vgrajenih gradbenih elementov cevovoda in zasipa cevi. Sestavljeni so iz betonskih ali armiranobetonski cevi in tipskih montažnih jaškov.

Zahteve za betonske in armiranobetonske cevi so opredeljene v standardu SIST EN1916 ter SIST EN1917 za tipske montažne jaške. V armiranobetonski izvedbi je pri različnih premerih tudi različna količina armature. S tem se zagotavlja nosilnost cevi nad mejami standarda, ki predpisuje minimalno višino nasutja nad temenom in znaša 50 cm, ter obremenitvijo SLW60. Betonske in armiranobetonske cevi imajo vgrajena integrirana gumijasta tesnila, ki omogočajo gibko, a kljub temu tesno spajanje. S tem so zagotovljeni manjši odkloni do 1° pri profilu do DN600 in 0.5° pri profilu DN700 dalje. Spajanje se izvede po navodilih proizvajalca cevi

Po pripravljeni posteljici se na dnu jarka izvedejo glavične jame, ki omogočajo pravilno spajanje cevi. Cev je namreč širša v mufenskem delu, zato moramo izvesti poglobitev posteljice (glavično jamo) v tem predelu, da bo lahko cev po vsej dolžini stebla ležala enakomerno na posteljici. Hkrati se na gradbiščni deponiji pripravi cev za montažo – na peresnem delu se premaže s specialno mastjo. Sledi transport in spuščanje v jarek. Pred montažo se očisti tudi mufenski del, kjer je vgrajeno tesnilo cevi ali jaška, ki je že montiran.

Montaža cevovodov se prične na spodnjem (dolvodnem) koncu cevovoda, pri čemer se cevi položijo tako, da je mufenski del cevi (obojka) obrnjen proti gornjemu (gorvodnemu) koncu. Cevi se polagajo točno v smeri in po višini, določenim v projektu.

Ko je cev montirana oz. spojena s predhodno cevjo ali jaškom se izvede kontrola višine. Potrebne prilagoditve višinskega položaja se izvedejo z dvigovanjem ali zniževanjem posteljice.

Obdelava stika dveh cevi ni potrebna. Tesnjenje zagotavlja vgrajeno gumijasto tesnilo.

Tipski montažni jaški so DN1000. Na bazo DN1000 se lahko priključujejo cevi do DN600, večje baze pa so v obliki črke T. Nad bazami se montažni jašek dopolnjuje z nastavki in konusi. Nad konusom pridejo še nastavki za pokrov (prstani) višine 10, 15 in 20 cm, kar nam omogoča sestavo jaška poljubne globine.

Vsi betonski in armiranobetonski izdelki morajo imeti ustrezne certifikate in ateste.

Preizkus tesnosti cevovodov in jaškov se izvaja po standardu SIST EN 1610 s strani pooblaščenih institucij.

7.2.	Ravnanje in skladiščenje

Izvajalec mora pri vsakem nakladanju ali razkladanju cevi in odlitkov uporabljati orodje za dviganje, ki ga mora pred tem odobriti Inženir. Pri razkladanju ne sme uporabljati poševno postavljenih desk, po katerih cevi kotali ali kakšne druge nagnjene poševne površine, razen s pisnim dovoljenjem Inženirja.

Vse cevi morajo biti položene natančno v skladu z navodili proizvajalca. Izvajalec mora preveriti ali so vse cevi brezhibne, čiste, položene ločeno v jarke, pazljivo uravnane v pravilne položaje, brez odstopanj in čvrsto podprte po vsej svoji dolžini. Preveriti mora tudi ali so vse cevi in spoji, vključno s prevlekami in oblogami, nepoškodovane, spojne površine in sestavne dele pa mora očistiti neposredno pred polaganjem.

Izvajalec mora z delovišča pospraviti vse ostružke in odvečne materiale, ki nastajajo pri spajanju cevi. Preden odstrani odpadke, mora Inženir preveriti ali je pri spajanju nastala sorazmerna količina odpadkov, glede na število narejenih spojev.

7.3.	Spajanje cevi

Izvajalec mora paziti, da ostanejo površine cevi in deli, ki jih spaja, čisti, vse dokler jih ne spoji ali sestavi. Paziti mora, da obročki spojev cevi ne pridejo v stik z malto ali drugo snovjo, ko so cevi že enkrat spojene. Če morajo biti cevi spojene z gibljivimi spoji in biti položene v krivuljah, upogib cevi ne sme biti večji kot tri četrtine maksimalnega priporočenega upogiba, skladno s priporočili proizvajalca.

7.4.	Zaščita železnih cevi, spojev in delov za sestavljanje

Preden nanese zaščitni premaz, mora izvajalec očistiti umazanijo in rjo z vseh cevi, spojev in delov za sestavljanje. Za zunanjo zaščito spojev in delov za sestavljanje z navojem mora izvajalec uporabiti temperaturno krčljive rokave.

Notranjo in zunanjo zaščito za jeklene cevi mora uporabiti, če imajo cevi bitumenski, epoksiden ali kakšen drug tip zaščitnega prekritja, v katerem je pustil prostor za spoj. Popraviti mora zaščitni premaz na spojih in kjer je zaščitni premaz poškodovan. Za katodno zaščito cevi, spojev in delov za sestavljanje mora uporabiti vsiljeni tok ali odvodno anodo.

Izvajalec si mora priskrbeti vsa potrebna dovoljenja in pooblastila za uporabo katodne zaščite cevi.

7.5.	Oprema cevovodov

7.5.1.	Rešeta, matice vijakov in tesnila

Vsa rešeta, matice vijakov in tesnila, ki se uporabljajo pri spajanju prirobkov ventila morajo biti iz nerjavečega jekla AISI 316L.

7.5.2.	Demontiranje spojev

Demontiranje spojev in ponovno montiranje na ventile ali druge cevovodne pritikline je dovoljeno samo, kadar je to izrecno prikazano na risbi ali kadar gre za navodila Inženirja.

Zaradi preventive pred premikanjem cevi mora biti spojek blizu ventila, demontirani spojki pa morajo biti priskrbljeni v skladu s standardi DIN 2541 ali DIN 2547 ali prirobljene vtične cevke, kot je zahtevano na risbah ali po navodilih Inženirja.

Če ni rečeno drugače, morajo biti jedra in mašilniki iz železa zvarjenih demontiranih delov tlačnega tipa PN 16 z rešeti in maticami vijakov iz nerjavečega železa. Površinska zaščita mora biti iz dvojne smolni epoksi premaz ali enakovredne kvalitete. Gumijasti zamašni obroči narejeni iz perbunan materiala, nitritne gume ali enakovrednega materiala, morajo biti uporabljeni.

7.5.3.	Jaški

Izvajalec mora priskrbeti začasne lestve za vse jaške, s podesti v intervalih, ki niso daljši od šest metrov. Poskrbeti mora za takšno zaščito, da niso niti lestve, niti podesti ali podporne strukture, niti osebe, ki to opremo uporabljajo v nevarnosti, da bi se poškodovali zaradi premikov dvigal in/ali materialov v jašku. Odseki v jaških morajo biti postavljeni tako, da prelomijo vertikalne spoje, razen v obročih, ki se jim je potrebno izogniti.

7.5.4.	Toplotna izolacija

Vse cevi, vključno z deli za sestavljanje, ventili in robovi, ki so izven stavb in nad nivojem zemlje, morajo biti popolnoma izolirani do temperature minus (-) 20˚C.

7.5.5.	Elektro-mehanična sprožila za ventile

Sprožilni ventili in dovodni kanali morajo biti napajani z eno ali tri faznim elektro mehanskim sprožilom. Vsako sprožilo mora biti primerne velikosti, najmanj 150% zahtevanega vrtilnega momenta po merilih proizvajalca. Ventilna sprožila morajo imeti zaščitni indeks IP67 ali višjega in morajo imeti gonilne enote ter redukcijo pogonskega kolesja.

Vsako sprožilo mora biti priskrbljeno s čvrsto vdelanim regulatorjem in startnim sistemom, ki dovoljuje lokalno in daljinsko upravljanje. Kontrolni sistem mora omogočati prilagajanje ventilov z uporabo 4-20 mA kontrolnim signalom. Stanje (delovanje, napaka, položaj) se prenaša preko telemetrije v nadzorni center. Sprožila morajo omogočati ročno operiranje s pomočjo katerega je mogoče avtomatično izključiti električni motor. Ročni kontrolni sistem mora imeti možnost, da se ga v nedelovanje s ključavnico zaklene.

Stikala in gredi morajo biti priključene na takšen način, da ne pride do preobremenitve. Vsaka sprožilna enota mora vsebovati notranji zaganjač, proti-kondenzatorski grelec, nameščene gumbe za delovanje in daljinski upravljavec. Vsi deli morajo biti zaščiteni pred možnostjo stika z vodo. Za vsako sprožilo morajo biti na čelni plošči stikalnega bloka indikatne in kontrolne lučke. Fazni razdelilec in kontrolni rele morajo biti zagotovljeni. Sprožilec mora imeti brez potencialni kontakt, s katerim se lahko ugotovi kdaj je ventil popolnoma odprt, popolnoma zaprt ali ne dela.

7.5.6.	Inštalacija ventilov

Vsi ventili morajo biti inštalirani v komore za ventile.

7.6.	Testiranje

7.6.1.	Testiranje spojev

Inženir ali njegov predstavnik mora pregledati vse spoje. Izvajalec ne sme zasuti nobenega jaška nad kakršnimkoli spojem, dokler mu Inženir ali njegov predstavnik tega ne naroči.

Inženir lahko zahteva od izvajalca, da zasuje jaške, ne da bi pregledal spoje, vendar pa to ne pomeni, da izvajalcu ni treba, na svoj strošek, opraviti izkopavanja in dovoliti pregleda spojev med testiranjem cevovoda, če je to potrebno.

7.6.2.	Testiranje cevovodov

Preden izvajalec testira katerikoli cevovodni objekt, po katerem se bo pretakala voda, mora zagotoviti, da je ustrezno pritrjen in da se sunki iz pregibov, odprtin na priključkih, iz cevovoda ali konstrukcijskih zaključkov, prevajajo v utrjeno zemljišče ali v ustrezno začasno sidrišče. Odprte konce mora zapreti s čepi, pokrovčki ali ventili. Izvajalec mora poskrbeti tudi za ustrezno izpuščanje zraka iz napeljave na vseh visokih točkah in ventilih.

Po zaključku del, je izvajalec dolžan cevovod (kanalizacijo) predhodno očistiti, pregledati in dokumentirati s TV kamero ter izvesti tlačni preizkus po SIST EN 1610. Preskus tesnosti izvaja akreditiran preskusni laboratorij.

Pregled s kamero mora biti posredovan v digitalni obliki, s pripadajočo licenčno programsko opremo za pregled posnetkov.

Izvajalec mora o svojem namenu testiranja cevovoda ali objekta, načrtovanega za zadrževanje vode, obvestiti Inženirja najmanj štiriindvajset ur pred tem. (V primeru, da izvajalec ne izpolni te zahteve ali ne uspe izvesti testiranja po izteku teh štiriindvajsetih ur, mora sam nositi stroške in zamude zaradi tega.)

Izvajalec sam je odgovoren za stroške in razpored svojih delavcev, opreme in materiala v času obvestila o testiranju in testiranja samega in ne sme imeti nobenih zahtev za posebno plačilo zaradi neizkoriščenega delavnega časa v tem času.

8.	TESTIRANJE GRADBENIH OBJEKTOV

8.1.	Testiranje

8.1.1.	Testiranje kakovosti malte

Če je potrebno testirati različne lastnosti malte, mora izvajalec teste opraviti na vzorcih iz iste mešanice. Gostota in uporabnost vsake mešanice morata biti določeni. Gostota se ne sme razlikovati od vrednosti, opisane v razpisni dokumentaciji, za več kot 5%.

Pri rezultatih in načinu testiranja morajo vzorci imeti tlačno trdnost kot je podana v standardu SIST EN 1015-11:2001 - Metode preskušanja zidarske malte - 11. del: Določevanje upogibne in tlačne trdnosti strjene malte, oz. v celotnem kompletu standardov SIST EN 1015 (Metode preskušanja zidarske malte).

8.1.2.	Testiranje nepropustnosti objektov

Izvajalec mora testirati nepropustnost vseh objektov, ki bodo napolnjeni s tekočinami. Za dosego tega cilja mora izvajalec napolniti objekt s svežo vodo. Preskrba in odstranjevanje sveže vode je ena od izvajalčevih nalog. Vsako izgubo vode zaradi prodiranja v temeljno ploščo ali zidove izvajalec, v prvih dveh dneh po prvem polnjenju objekta z vodo, lahko nadomesti. Šele potem nadaljujejo z dejanskim testiranjem neprepustnosti, ki traja tri dni. Pri pregledu zidov ne smejo biti vidni nobeni vlažni madeži in se ne sme zaznati nobena skrita izguba vode. S preskusom tesnosti skladno z zahtevami standarda ONORM B 2503 – 2004.

Kontrola tesnosti mora potekati v skladu s SIST EN 1610.

Preskus tesnosti izvaja akreditiran preskusni laboratorij. Teste neprepustnosti (preskus tesnosti) nadzoruje Inženir. Izvajalec mora o testiranju pripraviti poročilo in ga predložiti Inženirju.

Po testiranju (preskusu) mora izvajalec izprazniti objekte, pri čemer mora upoštevati vzgonski upor.

Če rezultati testiranja neprepustnosti (preskus tesnosti) niso zadovoljivi, mora izvajalec, na svoj strošek, odpraviti pomanjkljivosti, kamor spada zapolnjevanje razpok, ponovno polnjenje in praznjenje objekta.

Izvajalec ne sme zasuti objekta, dokler testiranje neprepustnosti (preskus tesnosti) ni uspešno opravljeno. Cevovode zapečati z gumijastimi baloni. Preboje in iztoke iz objekta mora izvajalec del med preskusom tesnosti zatesniti.

8.2.	Gradbeni predpisi

Izvajalec mora upoštevati spodnje točke, da bi izpolnil zahteve gradbenih predpisov za objekte, ki jih bo zgradil:

- zadostna toplotna izolacija,

- preprečevanje kondenzacije na stropih in zidovih,

- zadostna zaščita pred hrupom,

- zadostna zaščita pred kemijskimi vplivi (korozija, vlaga),

- požarna varnost in zaščita pred strelo.

8.2.1.	Zahteve v zvezi s toplotno izolacijo

Toplotna izolacija in propustnost vodne pare za posamezno konstrukcijo ter za celotni posamezni objekt mora biti izbrana v skladu s Pravilnikom o učinkoviti rabi energije v stavbah - PURES.

V izogib drugačnim tolmačenjem Pravilnika mora objekt ki v notranjosti dosega delovno temperaturo nad 0 ºC, biti zadostno toplotno izoliran, da se prepreči izguba toplote, nastajanje kondenza ter ustvari ustrezna delovna klima.

Zidovi in stropi, vključno s pregradami pod okni, nadpražniki, vodilnimi kanali in cevovodi in podobno, morajo biti zadostno toplotno izolirani. Tanki zidovi in stropi morajo imeti višjo stopnjo toplotne izolacije kot je izračunana, da nadoknadijo zmanjšano sposobnost akumuliranja toplote. Okna morajo biti zastekljena s termopanom (koeficient toplotne prehodnosti k=1,1 W/m2K). Koeficient toplotne prehodnosti vrat mora biti vsaj k=2,5 W/m2K.

Ogrevani prostori morajo ustrezati pogojem za udobno delo, kot dodatek toplotni izolaciji pa mora biti učinek vlage minimaliziran, obenem pa mora biti poraba energije za ogrevanje omejena.

Sloj izolacijskega materiala mora biti vgrajen med zunanji omet in notranji zid. Minimalna debelina izolacijskega materiala mora biti v skladu s predpisi.

Izvajalec mora dokazati, da so metode, uporabljene za toplotno izolacijo, v skladu z ustreznimi pravilniki in predpisi.

8.2.2.	Zahteve v zvezi z zaščito pred kondenzacijo

Zgradbe in objekti morajo biti zadostno zaščiteni pred:

- pljuskanjem vode, močnim deževjem,

- dežjem,

- površinskimi vodami,

- podzemnimi vodami,

- kondenzirano vodo.

8.2.3.	Zahteve v zvezi z zaščito pred hrupom

Izvajalec mora z ustreznimi varnostnimi ukrepi poskrbeti za optimalno stopnjo zaščite pred hrupom in sicer tako pred:

- slišnim zvokom (zvok, ki se prenaša po zraku in vpliv zvočne izolacije), kot tudi pred

- infra zvokom (vibracije, oscilacije in podobno).

Npr: zvočni nivoji v pisarnah in na zunanjih področjih čistilne naprave in v drugih prostorih, kjer se odvija dejavnost.

8.2.4.	Zahteve v zvezi z zaščito pred kemičnimi in biološkimi nevarnostmi

Izvajalec mora z ustreznimi varnostnimi ukrepi poskrbeti za zaščito pred temi vplivi, npr:

- Obdelava gradbenega lesa;

- Zaščita pred korozijo.

8.2.5.	Zahteve v zvezi s požarno varnostjo in zaščito pred strelo

Za zaščito pred zgornjimi nevarnostmi morajo vse stavbe in objekti izpolnjevati veljavne krajevne predpise in vse sporazume, ki so bili sklenjeni s posameznimi zakonodajnimi organi.

Izvajalec mora priskrbeti dokaz, da so gradbeni materiali in sestavni deli odporni na ogenj in vročino.

Izvajalec je odgovoren za upoštevanje vseh ukrepov v zvezi s požarno varnostjo. Sem spada nabava in montaža alarmov za dim, alarmna naprava, ki se sproža s pritiskom na gumb in zvočni alarmi, vključno z nabavo, montažo in povezavo kabla za požarni alarm, ki ga mora napeljati v zgradbe.

9.	SPLOŠNA STROJNA SPECIFIKACIJA

9.1.	Obseg

To poglavje pokriva splošne zahteve v zvezi s strojnimi napravami in opremo. Obseg dela po tej pogodbi in zahteve, ki so v tej pogodbi posebne, so opisane v tabelah in v posebni specifikaciji. Če so zahteve splošnega in posebnega dela v nasprotju, veljajo zahteve iz posebnega dela.

9.2.	Materiali in delovna sila

9.2.1.	Materiali

Minimalna zahteva za dele naprav je, da morajo biti normalno združljivi z napravo, kot je opisano v proizvajalčevih specifikacijah in literaturi, razen če so izrecno izključeni iz nje. Komponente, vgrajene v napravo, morajo biti izbrane tako, da so stroški vzdrževanja kar najmanjši.

9.2.2.	Zaposleni

Zaposleni, tako v proizvodnem obratu kot na delovišču, morajo prispevati k urejenosti in redu pri montaži, prav tako pa morajo izpolnjevati zahteve v zvezi z izvedbo dela in funkcionalnostjo.

9.2.3.	Odlitki

Izvajalec sme v naprave vgraditi samo brezhibne odlitke. Prepovedano je varjenje, zapolnjevanje ali kakšen drug postopek za popravljanje odlitkov v motorjih, kompresorjih, črpalkah, menjalnikih ali kakšnih podobnih napravah, ki so pod pritiskom ali vibrirajo. Vse odlitke je potrebno peskati preden se vgradijo v napravo.

9.3.	Zaščita strojev

Vsi stroji morajo biti učinkovito zaščiteni, da bi preprečili poškodbe oseb in da bi izpolnjevali veljavne varnostne predpise. Deli strojev, ki jih je potrebno stalno pregledovati ali vzdrževati, morajo biti zavarovani z mrežami iz nerjavečega jekla AISI 316L ali drugega materiala, odpornega na korozijo, ki omogoča, pregled teh delov. Mreže morajo biti pritrjene tako, da je mogoče enostavno odstranjevanje in zamenjava. Mreže morajo biti pritrjene z vijaki in sorniki v navojnih odprtinah, samo navojni vijaki se ne smejo uporabljati. Če so na vhodih vrata ali pokrovi na tečajih, morajo biti povezani z električnim napajanjem, ki preprečuje delovanje stroja, če so vrata ali pokrovi odprti. Vsa zaščitna sredstva, ki so nameščena zunaj ali vključujejo verige, ki jih je potrebno podmazovati, morajo biti neprepustna.

Na opremi morajo biti pritrjene opozorilne table z napisom: „Pozor – Naprava se lahko vključi samodejno!“. Opozorila morajo biti napisana v slovenskem jeziku.

9.4.	Podmazovanje, nosilci in pogonske metode

Nosilci morajo biti izbrani glede na ustrezno nosilnost, zanesljivost in dolgotrajnost. Biti morajo trajno zapečateni ali priključeni na samodejno pušo za mazanje z maščobo ali oljem. Če je potrebno, morajo biti točke mazanja povezane s cevmi, ki mažejo posamezne nosilce. Točke mazanja morajo biti lahko dostopne. Velikost mazalnih izboklin mora biti šest milimetrov. Redukcijski menjalniki morajo biti močni in stalno regulirani in nastavljeni za zanesljivost in učinkovitost v zahtevanem obsegu obremenitev. Ohišja menjalnikov pogona, ki se ne smejo potopiti in podobno, morajo biti prilagojena polnjenju, nivoju in odtočnim točkam. Pipe, ki jih je mogoče zakleniti morajo biti prilagojene odtoku, menjalnik pa mora biti nameščen tako, da se olje lahko zbira v ustreznem rezervoarju. Če se uporabljajo pogonski jermeni, mora biti poskrbljeno za njihovo umerjanje. Prvo polnjenje z mazivi in maziva, uporabljena pri testiranju naprave, morajo biti vključena v ponudbeno ceno.

9.5.	Pritrjevanje strojev

Razen v posebnih primerih, na primer, ko je naprava montirana na antivibracijski podstavek, ali če je potrebno narediti posebno montažo, ki zagotavlja vodotesnost, morajo biti deli naprave varno pritrjeni in razvrščeni na običajno osnovno ploščo ali okvir, ki mora biti niveliran, uvrščen in zavarovan preden ga izvajalec dokončno vgradi.

Vsi pritrdilni elementi na in v beton morajo biti izvedeni z jeklenimi vložki iz nerjavnega materiala AISI316 L.

Vsi dobavljeni vijaki so v skladu z DIN933, vse dobavljene matice so v skladu z DIN934. Vsaj pri dveh vijakih pri prirobičnem spoju, je potrebno pod vsako glavo vijaka in matico postaviti nazobčane podložke DIN 6797/A, zaradi povezav kovinskih mas.

Montažo lahko izvaja le za to usposobljeno osebje z vsem potrebnim orodjem in napravami za dvigovanje težkih bremen ter z obveznim zelo dobrim predhodnim poznavanjem navodil za varno vgradnjo posamezne opreme. Izvajalec bo pred začetkom montaže vso opremo previdno odpakiral in preveril, da ni slučajno poškodovana. Če se je poškodovala med transportom, je potrebno o tem obvezno napisati zapisnik skupaj z nadzorno službo naročnika. Načelno se oprema odpakira šele tik pred vgradnjo v objekt. Izvrtine v osnovne plošče za opremo naj se po možnosti vrtajo po šabloni, da ne prihaja do napak Priključki opreme morajo biti lepo razporejeni, prirobnice morajo biti vzporedne itd. Izvajalec bo dela izvedel skladno s projektno dokumentacijo, skladno z detajli, skladno z navodili proizvajalca posamezne opreme. Če je kadarkoli potrebno odstraniti del antikorozivnega premaza z določenega elementa ali opreme, bo izvajalec to izvedel skrbno in z najmanjšo poškodbo okolice. Pred postavitvijo posamezne opreme je potrebno preveriti, če so sidrni vijaki v temeljih ali temeljni plošči izdelani po normah oziroma skladno s projektom oziroma merami opreme. Oprema mora biti postavljena strogo horizontalno s pomočjo vodne tehtnice; če je razdalja med sidrnimi vijaki prevelika, si je potrebno pomagati z ustreznimi pomožnimi sredstvi. Izvajalec bo razmestil, pritrdil in

fiksiral vso opremo skladno z dokumentacijo oziroma navodili proizvajalca opreme.

Izvajalec bo sestavil vso opremo, ki je dobavljena od proizvajalca vrazstavljenem stanju in jo montiral v skladu z dokumentacijo. Izvajalec bo sestavil, pozicioniral in fiksiral dele opreme, ki so bili dobavljeni v razstavljenem stanju. Oprema mora biti nameščena v prostor tako, da so omogočena vsa servisna dela ter demontaža in ponovna montaža večjih delov opreme, za kar mora biti zagotovljenega dovolj delovnega prostora kot ga predpisuje veljavna zakonodaja. V tehnični dokumentaciji morajo biti vsebovana navodila za montažo in demontažo opreme in navodila za transport strojev iz objekta in v objekt postavitve.

9.6.	Cevni sistem

Robovi cevi in deli za sestavljanje morajo ustrezati zahtevam PN 16 (ISO 2531), razen tam, kjer operativni tlak zahteva višje tlačne nastavitve.

Pri montaži cevnih sistemov je potrebno poskrbeti za možnost primernega odstranjevanja naprave iz cevnega sistema z uporabo robnih vtičnih cevk, povezav, primerno nameščenih kolen. Robne vtične cevke se ne smejo uporabljati za prilagajanje napačne razvrstitve pri pritrjevanju ali vgradnji cevnega sistema. Robne vtične cevke morajo biti podprte ali pritrjene, da bi lahko zdržale maksimalen mogoč sistemski tlak. Če ostaja nevarnost poškodb zaradi zmrzovanja, morajo biti cevi in ventili zaščiteni z ustreznim vodotesnim izolacijskim materialom, v obliki lahko snemljivih prevlek, ki se ovijejo preko elementa.

Če so cevni sistemi inštalirani na izpostavljenih področjih in bodo ostajali napolnjeni z vodo daljše obdobje, mora biti pod vodotesnim izolacijskim materialom inštaliran ogrevalni sistem. Če se iz običajnega cevnega sistema napaja več delov naprave, mora biti cevni sistem prirejen tako, da lahko drugi deli še vedno varno delujejo, če se odstrani en del naprave, ne da bi bilo potrebno kakšno posebno pritrjevanje in podpiranje cevnega sistema.

Cevni sistem mora biti ustrezno podprt z odobrenimi oporniki, vstavki ali podporniki in pritrjen tako, da nobeno ohišje črpalke ali druga pridružena naprava ni pod pritiskom zaradi teže pritrjevanja cevi. Izvajalec mora zagotoviti, da pri načrtovanju, izdelavi in montaži cevi v vseh smereh ostane petindvajset milimetrov prostora za spremembo razvrstitve določenih končnih točk. Poskrbeti mora za ustrezno namestitev nepremičnih objektov/cevnih sistemov. Vse napeljave morajo biti nivelirane v skladu s svojo funkcijo.

Cevovodi morajo biti izdelani tako, da bo možna enostavna montaža in vzdrževanje odsekov . Vsi cevovodi in armature morajo biti dimenzionirani na najvišji delovni tlak in možne hidravlične udare. Notranje napetosti in/ali toplotne napetosti v materialu se ne smejo prenašati na podpore oz. pritrdila ter zato obremenjevati gradbenih konstrukcij.

Ker so možna manjša odstopanja gradbenih konstrukcij od načrtovanih oblik, je treba predvideti takšne gibljive spoje, da bo kljub temu možna montaža.

Cevovodi, ki gredo skozi zidove, so na prehodu oviti z gumo. Če mora prehod biti vodotesen, potem se vbetonira cevni kos s prirobnicama na obeh straneh, cevni kos v tem primeru ni ovit z gumo. Na cevnem kosu je privarjena stojina s katero preprečimo zdrs cevnega kosa v betonu.

Cevi bodo v tovarni Proizvajalca/Dobavitelja pripravljene tako, da bo montaža čimbolj enostavna in če je le mogoče pri montaži ne bo potrebno spojnih površin obdelovati (torej bodo površine za varjenje ali demontažne spojke že pripravljene in ustrezno antikorozijsko zaščitene).

Elementi cevovoda so iz nerjavnega jekla odpornega na vplive kemikalij (DIN W.Nr.1.4571).

Podpore cevovodov so iz nerjavnega jekla odpornega na vplive kemikalij (DIN W.Nr.1.4571).

Kjer je le možno so armature iz istega materiala kot cevovod.

Uporabljena tesnila morajo biti izbrana ustrezno mediju v cevovodu ter v skladu z klasifikacijsko tabelo odpornosti na posamezne fluide, ki jo posredujejo proizvajalci tesnil, njihova zamenjava mora biti enostavna, s čim manj razstavljanja – sestavljanja.

Označbe na cevovodih prikazujejo:

          - vrsto medija

          - temperaturo medija (če je temperatura nad 40 °C) smer pretoka.

9.7.	Električni motorji

Motorji morajo imeti izhodno moč najmanj 10% večjo kot je zahtevano za pogon danega parametra. Motor mora biti razreda CMR. Motor mora biti načrtovan za doseganje maksimalne učinkovitosti in s tako visokim faktorjem moči, kot je le mogoče, pri pogonu v pogojih normalne obremenitve. Terminalska ohišja morajo biti povsem vgrajena, na primernem mestu in primerne velikosti, da je mogoče inštalirati zahtevane povezave. Dobavljena morajo biti z ustrezno električno napeljavo za priporočeno dimenzijo kabla. Ležaji motorja morajo biti sposobni zdržati statično in dinamično obremenitev in morajo biti regulirani za sto tisoč ur neprekinjenega delovanja. Ležaji morajo imeti puše za podmazovanje, primerne za zagotavljanje ustrezne preskrbe z mazivom, razen še so trajno zapečateni. Motorji, ki niso potopljivega tipa, morajo biti povezani z ustreznimi 220 V antikondenzacijskimi grelci na izmenični tok.

Za motorje potopnih črpalk mora biti predvidena termična zaščita s termostikali in zaščito pred vdorom vode.

Elektromotorni pogoni zapornic, zasunov, loput in ostale opreme z prigrajenim elektromotornim pogonom z navojnim vretenom so opremljeni z najmanj dvema končnima stikaloma, z momentnim stikalom ( posebej za odpiranje in posebej za zapiranje ), in termičnim stikalom v navitju elektromotorja, ogrevanje notranjosti elektronskega dela z napetostjo 24 VDC, stikala naj ne bodo interno povezana.

9.8.	Oznake

Na vseh delih naprav morajo biti pritrjene začasne oznake, ki označujejo njihovo funkcijo in identiteto, na primer: “črpalka 1”, “ampermeter” in podobno. Začasne oznake morajo biti v slovenskem jeziku. Stalne ploščice, vnaprej preluknjane za pritrjevanje, vendar brez gravure, morajo biti dobavljene posebej.

Te ploščice mora izvajalec izgravirati in pritrditi pri montaži. Deli ali komponente naprave, za katere je mogoče, da jih bo potrebno zamenjati ali servisirati morajo biti jasno in stalno označeni. Označba mora zajemati naslednje podatke:

- Identifikacijsko številko opreme (P&ID);

- Originalno proizvajalčevo ime in naslov;

- Identifikacijo modela in tipa;

- Serijsko številko;

- Leto proizvodnje;

- Oznako moči;

- Operativno napetost;

- Maksimalno porabo električne napetosti pri popolni obremenitvi;

- Frekvenco;

- Število faz;

- Hitrost;

- Druge koristne informacije o komponenti;

- Serijsko številko in osnovne podatke glede oznak in tako dalje.

9.9.	Zaključni premazi – zaščita kovin

9.9.1.	Kovinski deli

Vsi kovinski deli so izdelani iz nerjavečega jekla AISI 316L, v kolikor ni v razpisni dokumentaciji drugače določeno.

9.9.2.	Deli strojev

Deli strojev, na primer drsne in nosilne površine, ki ostanejo nepremazane, morajo biti, preden zapustijo proizvodni obrat, ustrezno zaščitene s premazi, mazivi ali lastnimi sestavinami. Po postavitvi na delovišču morajo biti jeklene površine, ki so ostale nepremazane, nosilne in drsne površine in podobno, če so namenjene takojšnji uporabi, pravilno podmazane ali v primeru, da niso namenjene takojšnji uporabi, zaščitene s premazom ali lastnimi sestavinami.

Tabela premazov in materialov

| Oznaka | Premaz in materiali |
| --- | --- |
| P1 | Vroče galvaniziranje s potapljanjem. |
| P2 | Osnovno jedkanje za potapljanje; minimalna debelina folije: mokro – 90 mikronov, suho 8 – mikronov. |
| P3 | Se ne uporablja. |
| P4 | Premaz iz luskavega železovega oksida, ki vsebuje najmanj 80% železovega oksida in največ 5% sredstva proti usedanju; minimalna debelina folije: mokro – 100 mikronov, suho – 50 mikronov. |
| P5 | Sijajni zaključni premaz na osnovi alkidne smole; minimalna debelina suhega premaza: 25 mikronov. |
| P6 | Temeljni premaz na osnovi alkidne smole; minimalna debelina suhega premaza: 25 mikronov. |
| P7 | Osnovni premaz iz cinkovega kromata; minimalna debelina folije: mokro – 100 mikronov, suho – 38 mikronov. |
| P8 | Dvokomponentni premaz katran – epoksidna smola; minimalna debelina folije: mokro – 200 mikronov, suho – 150 mikronov. |
| P9 | Visoko strukturiran bitumenski premaz, hladen nanos; minimalna debelina folije: mokro – 240 mikronov, suho – 125 mikronov. |

Tabela sistemov premazovanja

| Površina in okolje | Sistemska oznaka | Priprava površine | Tovarniški premazi | Premazi na delovišču |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | prvi, drugi, tretji, četrti | prvi, drugi, tretji, četrti |
| Jeklo, potopljeno ali manj kot 0,2 metra nad odplakami, blatom ali vodo ali zakopano v zemljo. | A | Peskanje | P1 P2 P8 P8 (I) | (ii) |
| Železo, potopljeno ali manj kot 0,2 metra nad odplakami, blatom ali vodo ali zakopano v zemljo. | B | Peskanje | P7 P9 - - | P9 - - - |
| Jeklo, izpostavljeno vremenskim vplivom ali vlagi. | C | Peskanje | P1 P2 P4 - | P6 P6 P5 |
| Železo, izpostavljeno vremenskim vplivom ali vlagi. | D | Peskanje | P7 P4 - - | P6 P6 P5 - |
| Železo in jeklo v suhem podnebju, razen krmilnih plošč. | E | Peskanje | P7 - - - | P6 P6 P5 - |

Skupna debelina premazov ne sme biti manjša od tristo mikronov. Izvajalec lahko uporablja samo tiste osnovne in začetne premaze, za katere proizvajalec zagotavlja, da so združljivi. Izvajalec mora popraviti poškodovane tovarniške premaze s premazom P2 in dvema nanosoma P8. Premazovanje na delovišču, z izjemo P5, lahko izvajalec opravi pred prevozom na gradbišče, vendar pa mora poškodbe ustrezno popraviti na gradbišču. Barvo in odtenek P5 mora izvajalec določiti skupaj z naročnikom. Vhod in zaklopke povratnega toka mora proizvajalec pri izdelavi notranje obdelati z bitumensko raztopino kot je specificirano v ustreznem britanskem standardu. Zunanje površine morajo biti premazane v skladu s sistemom D.

10.	SPLOŠNA ELEKTRIČNA SPECIFIKACIJA

10.1.	Obseg

To poglavje pokriva splošne zahteve v zvezi s električnimi inštalacijami in opremo, ki deluje pod napetostjo do 1000 V izmeničnega toka med vodniki ali 600 V izmeničnega toka med vodnikom in ničlo. Obseg dela po tej pogodbi in zahteve, ki so v tej pogodbi posebne, so opisane v tabelah.

10.2.	Napetosti

Pri območju napajalne napetosti v normalnih pogojih uporabe, se napetost v napajalni točki ne sme razlikovati od nazivne napetosti omrežja za več kot ±10% za omrežja z nazivno napetostjo od 100V do 1000V (SIST HD 472 S1). Območje uporabne napetosti se ne sme razlikovati od nazivne napetosti za več kot +10% in -14%, skladno s SIST IEC 60038, kjer so tudi navedene nazivne napetosti. Upoštevati ta standard tudi za višja območja napetosti.

10.3.	Materiali in delovna sila

10.3.1.	Materiali

Komponente, vgrajene v inštalacijo morajo biti izbrane tako, da so stroški vzdrževanja kar najmanjši. Pri proizvodnji smejo biti uporabljeni samo novi materiali in komponente.

10.3.2.	Zaposleni

Zaposleni morajo prispevati k urejenosti in redu pri inštalaciji, prav tako pa morajo izpolnjevati zahteve v zvezi z izvedbo dela in funkcionalnostjo.

10.4.	Polaganje vodnikov

10.4.1.	Tipi vodnikov

Vodniki morajo biti v ustreznem napetostnem razredu glede na razred standardnih napetosti. Izvajalec mora uporabiti naslednje tipe vodnikov:

- Vodniki za splošno distribucijo električne energije znotraj stavb in podzemeljski kabli morajo biti z ojačano PVC izolacijo z bakrenim jedrom.

- Vodniki, ki pritekajo v vode in glavne sisteme morajo biti PVC izolirani kabli z bakrenim jedrom.

- Če proizvajalec opreme ne specificira drugače, morajo biti signalni kabli PVC/SWA/PVC večžilni kabli tipa LiYCY.

- Za visoke napetosti morajo biti inštalirani vodilni kabli s PVC prevleko/SWA/XLPE z Al jedrom oziroma skladno z zahtevami lokalnega elektrodistributerja.

Kabli morajo biti izbrani tako, da padec napetosti ne preseže maksimalne vrednosti določene v SIST HD 384 in SIST IEC 60038. Najmanjši presek uporabljenih kablov mora biti 1,5 mm2. V primeru vezij v inštrumentih ali telemetriji, kjer so ustrezni manjši preseki vodnikov in posebni kabli, ne velja določilo o najmanjših presekih kablov.

10.4.2.	Nosilci za kable

Kabli, z izjemo tistih, ki so položeni v zemljo in tečejo po horizontalnih kanalih ali ceveh, morajo biti čvrsto podprti in pritrjeni. Enojni kabli, prevlečeni s PVC-jem morajo biti podprti tako, da izvajalec uporabi PVC kabelske spojke. Napeljave, v katerih je več kablov, prevlečenih s PVC zaščito, morajo biti pritrjeni na nosilce iz težkega galvaniziranega jekla in podporno ogrodje. Kabli, ki niso zaščiteni s PVC-jem, morajo biti inštalirani v kanale ali zemeljski kablovod.

10.4.3.	Zemeljski kablovod in nosilci za kable

Zemeljski kablovodi morajo biti izdelani iz plastičnih rebrastih cevi za kabelsko kanalizacijo. Nosilci za kable morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla AISI 316L. Število kablov, inštaliranih v zemeljski kablovod, ne sme presegati priporočenega števila (SIST HD 384) in faktor zasedenosti prostora ne sme preseči 45%. Izvajalec sme pritrditi zemeljski kablovod ali nosilce za kable in inštalirati kable samo z orodjem, pripomočki in priborom za pritrjevanje, ki ga priporoča proizvajalec. Pripomočki in pribor za pritrjevanje morajo biti izdelani iz nerjavečih materialov.

10.5.	Sistemi vodov

Vodi v objektih morajo biti PVC vodi, visoko odporni na zunanje vplive, inštalirani s trdnimi varjenimi spoji ali pa morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla in morajo biti inštalirani z vijačnimi spojkami.

Pripomočki in pribor, ki jih izvajalec uporablja za delo na vodih, morajo biti izdelani iz nerjavečih materialov ali pa morajo biti ustrezno zaščiteni pred korozijo. Kabli morajo biti položeni neprekinjeno po vsej dolžini voda. V nobenem primeru ni dovoljeno spajati kablov v vodih ali na izstopnih mestih.

10.5.1.	Kabli položeni v zemljo

Kabli morajo biti položeni v globino najmanj osemsto milimetrov in največ tisoč milimetrov pod površjem. Na dnu jarka in prvih dvestopetdeset milimetrov zasipa ne sme biti kamnov ali drugih ostrih predmetov. Če gredo kabelski jarki preko kamnin, mora biti kabel položen na osemdeset milimetrsko peščeno podlago. Na kabel mora biti nasuta druga peščena plast debeline osemdesetih milimetrov. Če obstaja verjetnost, da bo pesek spolzel drugam, mora biti pod zaščitno peščeno plast in okrog nje položen geotekstil, ki bo zadržal pesek. Nad kablom, kamor je položen kabel, mora izvajalec položiti trak z opozorilnim napisom dvestopetdeset milimetrov pod površjem. Kabli položeni pod ali preko motornih cest, peš poti, objektov ali stavb morajo biti inštalirani v cevi. Jarki za kable morajo biti ustrezno utrjeni, v njih se med polaganjem kablov, ne sme zadrževati voda. Kjer kabli prehajajo iz nasutega zemljišča v postavljen objekt, mora izvajalec predvideti usedanje zemljišča. Kabelski vodniki položeni direktno v zemljo, naj imajo dodatno zaščito s plastičnimi GAL ščitniki.

10.5.2.	Kabli položeni v cevi

Kabelske cevi morajo biti PVC cevi z gumijastimi prstančnimi spoji in ne smejo imeti premera manjšega od sto milimetrov. V cevi mora biti vgrajena nylonska vlečna vrv (najmanj 1 kN). Vlečna vrv mora ostati v ceveh tudi po inštalaciji kablov. Ob zaključku inštaliranja morajo biti kabelske cevi na obeh koncih, kjer v vstopnih jaških vstopajo v stavbo in kjer je konec cevi viden, zapečatene s širljivo poliuretansko peno (Purpen ali enakovredno), ki je neprepustna za vodo, plin in glodalce. Sloj pene mora biti dolg najmanj tristo milimetrov.

Razdalja med posameznimi elektro jaški ne sme biti večja od 60 m.

10.5.3.	Kabelske oznake

Kabli in njihova jedra morajo biti označeni s kovinskimi trakovi in ploščicami, na katerih je napisana referenčna številka kabla/jedra, ki se mora ujemati z referenčno številko, ki je vnešena v načrt. Kadar je v en kanal ali cev položenih več kablov ali položenih v zemljo blizu skupaj, morajo biti opremljeni z vmesnimi oznakami za identifikacijo posameznih kablov. Če so kabli inštalirani v cevi, mora biti vsak kabel posebej označen z referenčno številko kabla v vstopni omarici.

10.5.4.	Zaključki

Armirani kabli se morajo zaključevati na napravi in opremi z zaklepnim medeninastim priključkom. Priključki morajo biti pritrjeni s PVC vrvicami.

10.6.	Ozemljitev naprav

Strelovodna instalacija skladno s SIST HD 384 vsebuje naslednje glavne elemente: lovilci, glavni in pomožni odvodi, merilni spoji, zemljovodi in ozemljila.

Lovilci so v našem primeru lovilci na slemenu strehe, ki jih medsebojno povežemo in izvedemo odvode. Na fasadi so izvedeni merilni spoji za meritev strelovodne instalacije.

Odvodi so deli strelovodne instalacije, ki vežejo lovilce z ozemljilom in imajo presek 100 mm, in niso tanjši od 4 mm. Pomožni odvodi so vsi drugi odvodi, ki po preseku ne ustrezajo predpisu zaradi premajhnega preseka (žlebovi in njihov odvodne cevi).

Merilni spoj je narejen za prekinitev strelovodne instalacije pri meritvah ponikalne upornosti. Zemljovod je del strelovodne instalacije, ki povezuje spoj merilnega stika do ozemljila.

Pri vseh spojih je potrebno paziti na izbiro spojnega materiala, da se ne pojavi galvanski člen. V primeru povezave kovinskih mas različnih materialov, se med spojne dele vloži podložke.

Zanka polaganja strelovodne instalacije ni večja od 20m, vodniki z vseh strani objekta pa sestavljajo zaprto kletko.

Odvodi s strehe potekajo tako, da so dolžine čim krajše in čim bolj direktne. Paziti je potrebno, da odvodi ne potekajo blizu oken, vrat in tistih kovinskih mas, ki niso povezane s strelovodno napeljavo. Odvodi na krivinah nimajo polmer manjši od 200 mm in spremembo smeri večjo kot 90° zaradi elektrodinamične sile. V objektih je izvedeno temeljno ozemljilo, pod zaščitno mrežasto ograjo pa je položen ozemljitveni valjanec AISI 316L 25 x 4 mm za ozemljitev ograje in izvedbo skupne ozemljitve, povezovalno ozemljilo pa je položeno 0,8 m globoko v zemlji med vsemi objekti, tako da le ti predstavljajo skupno zaključeno zanko. Pri polaganju ozemljila v temelje je bilo potrebno paziti, da se ga položi pokončno in NE ležeče, ker se pri betonaži pod njim lahko naredi zračni žep. Nanj je potrebno privariti tudi armaturo temeljev.

Pri prehodu iz temeljev ga je potrebno zaščitili pred korozijo. Pri polaganju med objekti je potrebno povezati vse ostale kovinske dele in mase v zemlji, ki jih je v oddaljenosti do 20 m potrebno medsebojno povezati. Pri zasutju ozemljitvenega valjanca se uporabi izkopani material in ne odpadni material z gradbišča.

Za povezavo kovinskih delov in mas v notranjih prostorih je položen AISI 316L 20 x 3mm trak, na zidne konzole na katere se povezuje (privijači s križnimi sponkami) vse priključne vode povezav kovinskih mas do ozemljitvene doze, v kateri se kasneje lahko izvaja meritve in se jo poveže s temeljnim ozemljilom. Povezavo kovinskih mas se izvede iz za to nameščene ozemljitvene doze na zidu, na vse kovinske dele, okvirje vrat, okvirje oken, (krila vrat in oken se z vezico poveže z okvirjem), pohodne mreže in njihove okvirje, ograje, kovinske stopnice, podstavke elektromotorjev in črpalk, cevovode in vse ostale kovinske mase ki so vgrajene.

10.6.1.	Priključki

Zaščitni vodniki manjših tokokrogov in povezovalni vodniki morajo biti neprekinjeni po vsej svoji dolžini, če je to le mogoče. Spoji med zaščitnimi vodniki manjših tokokrogov in glavnega ozemljitvenega vodnika/zaščitnega vodnika tokokroga morajo biti izvedeni s tlačnimi spoji. Vsak spoj mora imeti varno pritrjeno opozorilno tablo, z napisom v slovenščini: “Ozemljitveni in zaščitni vodnik tokokroga. Ne odstranjuj!” Spoji morajo biti lahko dostopni za pregled. Če so zaščitni vodniki tokokroga inštalirani v kanale, morajo biti spoji narejeni znotraj kanala. Če so kabelska inštalacija in zaščitni vodniki tokokroga inštalirani pod zemljo, morajo biti spoji narejeni v dostopnih omaricah nad zemljo.

10.6.2.	Zunanja kovinska ogrodja

Kovinska ogrodja na oddaljenosti do 2,5 metra od drugega kovinskega ogrodja, naprave in opreme, ki se lahko vključi ali oblikuje del kakšne druge ekvipotencialne cone, morajo biti priključena na zaščitni vodnik tokokroga/ozemljitveni sistem in morajo biti označena.

10.6.3.	Posebni ozemljitveni sistemi

1.	Inštrumenti

Izvajalec mora posvetiti posebno pozornost ozemljevanju inštrumentov, pretvornikov in oddajnikov, zato mora te inštalacije ozemljiti po proizvajalčevih navodilih.

2.	Naprave za zaščito pred strelo

Za naprave za zaščito pred strelo mora biti izvedena ločena ozemljitev do plošče in spremljajoče opreme.

10.7.	Zaščita električne opreme

|  | Stikalne plošče | Elektromotor |
| --- | --- | --- |
| Zunanja inštalacija | IP 57 | IP 55 |
| Vlažni prostori | IP 55 | IP 54 |
| Vlažni prostori s tekočo vodo | IP 55 |  |
| Notranja inštalacija | IP 43 | IP 44 |

Vsa druga oprema, ki je inštalirana zunaj, mora biti odporna na vremenske vplive po minimalnem standardu IP 55.

10.8.	Vtičnice, doze in spoji

Skladno s SIST EN 60309-2.

10.9.	Stikalni blok na delovišču

Kovinski deli pod električno napetostjo znotraj stikalnih blokov morajo biti povsem izolirani od ohišja. Ničelna plošča mora imeti vsaj eno priključno točko za vsako distribucijsko smer enote (na primer trosmerna TP&N enota mora imeti devet ničelnih priključnih točk). Načrt vezja, natisnjen na nevnetljivem papirju mora biti stalno pritrjen na notranji strani vrat stikalnega bloka. Opremljeni morajo biti s FID stikalom. Uporaba standarda SIST EN60439.

10.10.	Razpored opreme

Posamezni elementi krmilne opreme, ki niso vgrajeni v stikalne bloke morajo biti razporejeni in inštalirani tako, da je inštalacija čista in urejena. Če je oprema, ki je pritrjena na zid, sestavljena v skupine, morajo biti žične povezave med njimi inštalirane v kanalih.

10.11.	Zaščita in zaščitni premazi

Materiali ali oprema v inštalaciji mora biti iz nerjavečega jekla AISI 316L. Matice, sorniki, tesnila ali druge takšne spojke morajo biti izdelani iz nerjavečega jekla AISI 316L.

10.12.	Razsvetljava

10.12.1.	Splošno

Skladno s SIST EN 60598.

10.12.2.	Zunanjost

Fitingi za razsvetljavo morajo biti opremljeni z žarnicami, ustreznimi nosilci in krmilnim mehanizmom, kjer je potrebno. Na temeljih stolpov za razsvetljavo mora biti montiran krmilni mehanizem in varovalka. Krmilni mehanizem zajema senzorje gibanja in svetlobe, senzorje svetlobe, stikala 1/0 in varovalne elemente.

10.13.	Tovarniško izdelani elementi (stikalni bloki)

Stikalni bloki morajo ustrezati nivojem, ki so skladni s SIST EN 60529 in SIST EN 60439. Stikalni bloki morajo biti zgrajeni tako, da se normalna vzdrževalna dela na njih lahko opravijo s sprednje strani. Sprednji pokrovi morajo biti na tečajih in se morajo zakleniti z običajnim ključem za vsak oddelek. Stikalni bloki na prostem morajo ustrezati minimalni zaščiti IP65, izdelani morajo biti iz nerjavečega jekla AISI 316L in pred stikalnim blokom mora biti vsaj tisoč milimetrov prostora.

10.13.1.	Zgradba

Krmilne omarice morajo biti razdeljene v več oddelkov, tako da je vsak oddelek v omarici ločen od ostalih oddelkov in ima svoja vrata, ki se dajo odpreti za najmanj 90˚. Uporaba vidnih zunanjih sornikov ali vijakov ni sprejemljiva. Krmilne omarice morajo biti izdelane kot je določeno s SIST EN 60529 in SIST EN 60439.

Skupna višina omarice, vključno s podstavkom ne sme presegati dva tisoč petsto milimetrov. Izolirani ročaji, krmilna stikala, pritisni gumbi, indikatorske svetilke in inštrumenti ne smejo biti manj kot petsto milimetrov in ne več kot tisoč sedemstopetdeset milimetrov nad zaključnim nivojem tal. Omarice morajo biti opremljene z namensko izdelanimi podstavki iz obdelanega in pred korozijo zaščitenega jekla v ploščah ali valjanega jekla. Med osnovo krmilne omarice in distančno ploščo mora biti najmanj dvestopetdest milimetrov prostora, ravno tako pa mora biti med distančno ploščo in priključnimi terminali najmanj dvestopetdeset milimetrov prostora. Notranji sestavni deli morajo biti pritrjeni na plošče, ki morajo biti pritrjene na zadnjem delu posameznih oddelkov na razmaknjenih nosilcih, če je to potrebno, da bi bil olajšan dostop zaradi vzdrževanja. Med notranjimi kabelskimi kanali in terminali ali drugimi končnimi točkami znotraj oddelka mora biti najmanj petinštirideset milimetrov prostora. Število kablov, inštaliranih v notranji kabelski kanal, mora biti takšno, da faktor zasedenosti prostora, ne presega 45%.

10.13.2.	Grelci

Vsak oddelek omarice mora biti povezan s termostatsko krmiljenim protikondenzacijskim grelcem, z lahko dostopnim stikalom za vključevanje in izključevanje, ki mora biti vgrajeno v oddelek.

10.13.3.	Ožičenje znotraj omarice

Žice morajo imeti vodnike iz pletenega bakra. Minimalen presek vodnika mora biti 1,0 mm2.

| Vodnik | Barva |
| --- | --- |
| Zaščitni vodnik | Rumeno-zelena |
| Nevtralni vodnik | Svetlo modra |
| Močnostni tokokrogi 400VAC | Črna |
| Močnostni tokokrogi 230VAC | Rjava |
| Krmilni tokokrogi 230VAC | Rdeča |
| Krmilni tokokrogi 24VAC | Oranžna |
| Krmilni tokokrogi 12VAC | Temno zelena |
| Krmilni tokokrogi 230VDC+ | Vijolična |
| Krmilni tokokrogi 24VDC+ | Temno modra |
| Krmilni tokokrogi 12VDC+ | Roza |
| Negativni vodnik DC- | Siva |

Telemetrični kabli morajo biti vijoličasti. Žice morajo imeti stisnjene zaključke in morajo biti označene na obeh straneh s prstančnim tipom plastičnih označevalcev žic. Oznake žic morajo biti v skladu z njihovimi ustreznimi shematskimi in žičnimi vezalnimi shemami. Močnostna vezja morajo biti ločena od nizkonapetostnih/nizkotokovnih signalnih kablov.

10.13.4.	Zaključki kablov

Kabli se morajo zaključevati na notranjih distančnih ploščah, kjer mora biti minimalen prazen prostor tristo milimetrov za kabelske upogibe in podobno. Distančne plošče morajo biti ustrezne velikosti, da zagotovijo, da se vsak kabel lahko odstrani, ne da bi bilo pri tem potrebno odstranjevati druge kable. Nad in pod distančno ploščo mora biti na voljo najmanj stopetdeset milimetrov praznega prostora. Če je potrebno, morajo biti kabli pritrjeni na podporni nosilec. Vse krmilne žice morajo imeti stisnjene zaključke izolacijskega tipa. Vsaka žica mora biti priključena na en terminal. Če se na običajnem tiru pojavljajo različne napetosti, morajo biti ločene z uporabo izoliranih particij in označene s posameznimi napetostmi. Kabelski zaključki morajo biti urejeni tako, da zagotavljajo, da niso mehansko preobremenjeni med normalnim tesnjenjem inštalacije in priključnih fitingov. Kabli in kabelski vodniki morajo biti na obeh straneh označeni s plasičnimi trakovi. Neuporabljeni vodniki morajo biti odvedeni v ustrezne terminale.

10.13.5.	Terminali

Terminali morajo biti takšnega tipa, da omogočajo pozitivno mehansko povezavo z objemko, povsem prekrito in ustrezno za inštaliranje na tir po veljavnem standardu. Dvojni terminali v enem sestavljenem kalupu se ne smejo uporabljati. Telemetrijski kabli morajo biti zaključeni v povezanih terminalih. Inštrumenti, ki uporabljajo ploščate vtikače, D-sub vtikače in tračne DIN vtikače za povezavo, morajo biti zaključeni v vmesniku, montiranem na DIN tir, ki vključuje elektronske vtične povezave in vijačno povezane zaključne bloke z označenimi terminali. Če je za posamezne inštrumente potrebno ločeno napajanje z elektriko, morajo biti primerni za izoliranje s posameznimi povezanimi terminali, ki imajo varovalke.

Kabli s presekom 10 mm2 ali več morajo biti zaključeni na stebričastih terminalih. Glavni vhodni terminali in terminali, ki se uporabljajo pri napetosti 110 V ali več, morajo biti opremljeni z ustreznimi opozorilnimi napisi. Terminali, ki bi lahko bili pod električno napetostjo, če je oddelek izoliran z lastnim izolatorjem, morajo imeti spojke iz plastike z opozorilnimi napisi in z jasno označeno napetostjo na spojki. Spojke morajo biti zavarovane z vijaki in morajo pokrivati priključek terminala. V bližini distančnih plošč za vhodne in izhodne povezave morajo biti postavljeni ločeni terminali. Terminali in terminalske plošče morajo biti označeni in morajo biti v skladu z ustreznimi shematskimi ali žičnimi vezalnimi shemami. Pri inštaliranju mora ostati tudi najmanj 10 ali 15% praznega prostora za dodatne terminale, ki bodo montirani v prihodnje.

10.13.6.	Ozemljitev omaric

Omarice morajo imeti žico iz trdega vlečenega bakra, potegnjeno tako, da ni v bližini distančnih plošč ali kablov. Žica za ozemljitev mora imeti presek najmanj stodvajset mm2. Žica za ozemljitev, položena po celi dolžini omarice, se lahko razcepi samo v oddelku, ki se uporablja za prenose in inštalacije. Če se žica razcepi, mora biti spojena z najmanj dvema objemkama. Bakrene povezave in spoji morajo biti očiščeni in pocinkani. Na obeh koncih mora biti poskrbljeno za možnost povezave žice za ozemljitev z glavnim ozemljitvenim sistemom. Sestavni deli, ki sestavljajo omarico in netokovni nosilni kovinski deli, morajo biti učinkovito povezani z ozemljitveno žico.

Vrata omaric morajo biti električno povezana z glavno ozemljitvijo z upogljivim ozemljitvenim vodnikom pravilne velikosti. Glavni ozemljitveni terminali ne smejo biti manjši kot M8 ali enakovredni. Na površini opreme, na katero so pritrjene ozemljitvene spojke, ne sme biti barve ali drugih neprevodnih materialov.

10.13.7.	Prezračevanje

Vsi oddelki, v katerih je vgrajena oprema, občutljiva na vročino, ki lahko nastane pri normalnem delovanju, morajo imeti vgrajeno pospešeno hlajenje zraka.

Vgrajeni morajo biti tudi filtri, ki vzdržujejo popolno zaščito pred prahom in vlago. Če so vgrajeni ventilatorji, se morajo samodejno vključiti preko termostata za hlajenje. Naprave, ki opozarjajo na okvaro ventilatorja ali pregretost oddelka, morajo biti vgrajene na vrata oddelka.

V ločenih prostorih za elektroomare mora biti poleg prisilnega prezračevanja vgrajena še klima naprava.

10.14.	Izolacija

Če ni drugače določeno, morajo sredstva za izolacijo vključevati stikala za zračno tokovno zaščito ali MCCB-je, ki so vgrajeni v kovinska ohišja. Pokrov ohišja mora biti pritrjen tako, da je notranjost nedostopna, če je stikalo zaprto, in da ni mogoče zapreti stikala, če pokrov ni varno zaprt. Vgrajena mora biti naprava, ki jasno označuje položaj stikala (na primer vključeno ali izključeno). Ta oznaka mora biti jasno vidna iz normalnega delovnega položaja. Stikala morajo imeti možnost zaklepanja samo v položaju izključeno. Premični kontakti morajo biti zaradi vzdrževanja odstranljivi. Nepremični kontakti morajo biti popolnoma prekriti.

10.15.	Tokovna zaščita

Tokovna zaščita mora takoj po inštalaciji neprekinjeno vzdržati maksimalen pričakovan tok. Tokovna zaščita mora biti v skladu s SIST EN 60947 in mora zdržati nivo okvar sistema. Tokovna zaščita mora biti spojena z zaščitnim sistemom kot je specificirano.

10.16.	Varovalke

Varovalke morajo biti v skladu s SIST EN 60947 in morajo v primeru okvare prekiniti napajanje. Nanje mora biti mogoče pritrditi potrebne pomožne kontakte, za vsako enoto najmanj dva rezervna pomožna kontakta.

10.17.	Zaganjalniki motorjev

Vsak zaganjalnik motorja mora biti v skladu s SIST EN 60947. Razpored sestavnih delov, terminalov in enakovrednega mora biti enak v vseh tipih zaganjalnikov. Najmanjša površina montažne plošče za neposredne zaganjalnike mora biti 0,225 m2, če zaključki niso vključeni na zadnjo ploščo. Če so zaključki vključeni na zadnjo ploščo, mora biti površina 0,25 m2. Najmanjša površina montažne plošče za zvezda/trikot zaganjalnike mora biti 0,27 m2, če zaključki niso vključeni na zadnjo ploščo ali 0,3 m2 za druge modele.

Zaganjalni kontaktorji motorjev za obračanje, zvezda/trikot, samodejne transformatorje in podobno, morajo biti mehansko in električno medsebojno povezani.

V nadzorni oddelek glavnega nadzornega centra mora biti vgrajen krmilnik s programsko opremo, ki preprečuje istočasen zagon dveh motorjev pod pogoji delovanja in še posebej zasleduje izpade električne napetosti. Sistem ur mora omogočiti, da se funkcionalni motorji zaženejo ali so zagnani v ustreznih funkcionalnih obdobjih, preden je drugim motorjem dovoljen zagon. V času med zagonom motorja ali dovoljenjem za zagon, mora biti upoštevana metoda zagona motorja. Vsi sestavni deli, na primer releji, kontraktorji, ure, krmilniki in tako dalje, morajo biti v shematskih vezalnih shemah v omarici označeni z neizbrisljivimi oznakami.

Zagonski oddelki morajo biti ločeni od krmilnih oddelkov, če je mogoče.

Zaganjalniki motorjev morajo vsebovati:

- Ustrezen neposreden samodejen ali ročni zagonski sistem;

- Signalne lučke, montirane na vratih, za funkcije okvara, delovanje;

- Izbirno stikalo montirano na vratih za izbiro ročnega /izključenega /samodejnega krmiljenja.

Tipi zaganjalnikov izmeničnega toka (do vključno 1000 V izmeničnega toka)

Neposreden samodejni: neposredni samodejni zaganjalniki morajo biti v skladu s SIST EN 60947-4 in če ni drugače specificirano, morajo biti intermitentne zmogljivosti dvanajstega razreda.

Frekvenčni pretvorniki - gonilniki s spremenljivo hitrostjo: gonilniki s spremenljivo hitrostjo morajo biti tipa frekvenčnih pretvornikov za izmenični tok, pulzno širinske modulacije, primerni za krmiljenje hitrosti, vrtilnega momenta in toka standardnih izmeničnih motorjev s kratkostično kletko. Imeti morajo možnost krmiljenja on/off s »preset« (prednastavljenimi vrednostmi), tokovno zvezno 4-20mA, napetostno zvezno 0-10V ali po standardnih industrijskih digitalnih protokolih. Vsak frekvenčni pretvornik mora imeti display in tipkovnico za kontrolo in nastavljanje parametrov v vsakem trenutku. Omogočati morajo lastno PID regulacijo, shranjevanje podatkov (napake,…), pretokovno zaščito, podnapetostno zaščito, prenapetostno zaščito, možnost priklopa zaviralnih uporov, indikacijo (breznapetostni kontakt) za javljanje napake, prosto programabilne izhode, indikacijo delovanja, možnost odčitavanja frekvence ali toka na displayu in preko analognih izhodov.

Ohišje oddelka za krmiljenje opreme spremenljive hitrosti, morajo vsebovati tudi:

- Alarmno lučko za javljanje okvar na frekvenčnem pretvorniku;

- Merilnik frekvence..

Direktni (neposredni) zagoni motorjev so dopustni do moči 5,5 kW.

10.17.1.	Kontaktorji

Kontaktorji morajo biti tropolni, zračno prekinjevalni, skladno s SIST EN 60947 in morajo imeti vgrajen vsaj en rezervni komplet preklopnih kontaktov.

10.17.2.	Zaščita in ponastavljanje

Vezja zaganjalnikov motorjev morajo imeti za minimalno zaščito pred termalno preobremenitvijo vgrajen rele s pripadajočo enofazno zaščito. Rele mora biti nastavljiv za maksimalno tokovno obremenitev motorja. Zaščita motorja mora biti takšna kot je predpisana spodaj, v primeru dovoljenih odstopanj, mora biti to specificirano v posebni specifikaciji.

Motorji pod 5,5 kW................................. temperaturna preobremenitev

Motorji 5,5 kW ali več............................ popoln elektronski nadzor in signaliziranje okvar (mehki zagon ali frekvenčni pretvornik)

Za signaliziranje morajo biti vgrajeni pomožni kontakti, to je vsaj ena garnitura rezervnih breznapetostnih kontaktov za menjavo smeri električnega toka. Preobremenitveni releji morajo biti ročno ponastavljivi preko gumba za ponastavitev prekomernega toka, ki mora biti rdeče ali črne barve, v skladu s SIST EN 60073, montiran pa mora biti na sprednjem delu oddelka zaganjalnika. Ta gumb za ponastavitev mora električno ponastaviti preobremenjeni rele.

10.17.3.	Stikalo izbire krmiljenja

Izbirna stikala morajo biti v skladu z zahtevami posamezne specifikacije. Uporabljati se mora naslednja terminologija:

LOCAL (BLIZU)......................................	v okolici izbirnega stikala

REMOTE (ODDALJENO)........................	oddaljeno od izbirnega stikala

AUTO (SAMODEJNO)...........................	krmiljenje iz samodejne krmilne enote

Ročno upravljanje mora prevladati nad samodejnim krmiljenjem, razen samodejnega krmiljenja za zaščito pogona. Lokalni stop/start gumbi morajo biti vgrajeni za upravljanje z napravo na lokalni in daljinski način.

10.17.4.	Urni števci

Kazalci urnih števcev ne smejo biti ponastavljivi, biti morajo vgrajeni v podlago, šest številčni in sinhronega tipa.

10.17.5.	Pritisni gumbi

Zagonski pritisni gumbi morajo biti zelene barve in morajo delovati samo v izbranih tokokrogih, predvsem v ročno krmiljenih vezjih.

Stop (blokirni) gumbi morajo biti rdeče barve in morajo delovati, ne glede na položaj izbirnega stikala.

10.17.6.	Močnostni vklopnik

Za telemetrijo mora imeti vsak močnostni vklopnik naslednje signale v obliki breznapetostnih kontaktov:

- motor		delovanje/zaustavitev

- motor		okvara/normalno

- motor		ročno/izključeno/samodejno

10.18.	Krmilna vezja in oprema

10.18.1.	Krmilna napetost in napajanje

Napetost krmilnih vezij mora biti 230 V z napajanjem iz 400V ali 230V zniževalnih transformatorjev, ki so v skladu s SIST EN 60742. Transformatorji morajo biti izdelani tako, da napajajo naštete zaganjalnike z 20% prekomerno kapaciteto. Primarno in sekundarno morajo biti zaščiteni z ustreznimi varovalkami. Izolacija napajanja krmilnega vezja ene od skupin zaganjalnikov ne sme prekinjati napajanja drugih zaganjalnikov.

10.18.2.	Vrsta krmiljenja

Električno krmiljenje se mora vršiti preko programabilnih krmilnikov (PLC-jev) in elektromagnetne opreme (relejev,...).

10.18.3.	Programabilni krmilniki (PLC)

Programabilni krmilniki morajo biti opremljeni z vhodnimi/izhodnimi moduli, vmesniki, napajanjem in tako dalje. RAM spomini morajo biti zaščiteni z ustreznimi baterijami, ki zagotavljajo vsaj štiriindvajseturno podporo v primeru prekinitve napajanja.

Baterije morajo biti opremljene s signalno svetilko, ki opozarja, da je baterija izpraznjena („Battery low“). LED prikazovalniki, ki prikazujejo status vhod/izhod, morajo biti montirani na sprednjem delu modula, ki mora biti viden zunaj omarice. Na negorljivem papirju natiskana tabela, ki prikazuje podrobnosti vseh vhodov/izhodov, mora biti stalno pritrjena v bližini sistema ali na vratih omarice. Ta tabela mora biti vidna tudi zunaj omarice.

Konfiguracija krmilnika mora biti skladna z zahtevami naročnika. Programabilni krmilniki se smejo uporabljati za krmiljenje naprave samo v avtomatskem načinu. Krmilje za ročno upravljanje mora biti tako, da zagotavlja omejeno delovanje naprave, če programabilni krmilnik odpove. Nadalje mora krmilnik omogočati večsmerno komunikacijo na nadzorni sistem (SCADO), telemetrijo, prenos podatkov preko GSM modema za potrebe alarmiranja in povezavo s krmilniki v tipskih stikalnih blokih, dobavljenih skupaj z ostalo opremo kot celota. Krmilnik mora omogočati komunikacijo preko vseh standardnih komunikacijskih protokolov (DP Profibus ali enakovredno). Izvajalec mora preizkušeno končno verzijo programa predati investitorju tudi na CD-ju.

PLC morajo biti v celoti kompatibilni z obstoječimi PLC-ji.

10.18.4.	Elektromagnetna oprema

Releji in ure morajo biti označeni. Kjer sta prisotna enosmerni in izmenični tok, ne sme biti mogoče vstavljanje relejev za izmenični tok v vtičnice za releje za enosmerni tok ali obratno. Vtikači morajo biti pritrjeni z vzmetnimi spojkami. Releji morajo biti opremljeni s sredstvi, s katerimi lahko vizualno ugotovimo njihovo stanje.

10.18.5.	Telemetrijske zahteve

V krmilnih omaricah, oddelkih in drugje mora biti na voljo prostor za inštalacijo telemetrijske opreme. Antena telemetrije mora biti zaščitena s prenapetostno zaščito, komunikacijski vmesnik med opremo telemetrije in krmilnikom pa mora omogočati galvansko ločitev sistemov. Oprema telemetrije mora biti v celoti kompatibilna z obstoječim telemetrijskim sistemom.

10.18.6.	Prekinitev preskrbe z električno energijo, samodejni ponovni zagon

Krmilna vezja morajo biti takšna, da se ob ponovni vzpostavitvi preskrbe z električno energijo po prekinitvi, oprema, ki je pod samodejnim krmiljenjem in oprema, ki deluje pod ročnim krmiljenjem in mora delovati neprekinjeno in je v trenutku prekinitve delovala, samodejno ponovno vključi. Ponovni zagon posameznih delov mora biti v fazah, ki zagotavljajo, da maksimalne zahteve po električni energiji ne presežejo zmogljivosti sistema.

10.18.7.	Zaščita pred strelo

Zaščita pred strelo mora krmiliti inštrumentalno opremo, kjer bi se lahko poškodovala šibkotokovna vezja in sestavni deli, zaradi električnih vdorov v signale in močnostna vezja. Enote zaščite pred strelo morajo biti montirane na zunanjem delu glavne omarice, razen če niso omarice opremljene s posebnimi oddelki, opremljenimi z ločenimi ozemljitvenimi vodniki za vodila, ki so v vrsti povezani z ločenimi zaščitami pred strelo.

10.19.	Tokovni transfomatorji

Tokovni transformatorji morajo biti zračno izolirani, imeti umeritve za kratke stike, ne manjše od tistih, ki jih ima priključeni tokokrog in morajo biti v skladu s SIST EN 60186. Sekundarni navoj tokovnih transformatorjev mora biti ozemljen.

10.20.	Popravki faktorja moči

Če je v posebni specifikaciji tako določeno, morajo biti kondenzatorji za popravke faktorja moči vgrajeni, da popravljajo cosFI znotraj določenih okvirov. Če so med porabniki motorji s frekvenčnim pretvornikom ali mehkim zagonom, se uporabi avtomatska filtrska kompenzacija ustreznih karakteristik. Popravek faktorja moči se ne sme uporabljati, če se priključi pomožni generator za napajanje.

10.21.	Oznake in označevanje naprav

Deli naprave, na primer izolatorji, zaganjalniki, razdelilne omarice, spojne omarice, ure, varovalke in tako dalje, morajo biti jasno označene, v skladu z ustreznimi shematskimi ali žičnimi vezalnimi shemami. Oznake morajo biti na opremo pritrjene pred testiranjem, ob zaključevanju del. Oznake morajo biti izdelane iz naslednjih materialov:

Oznake na prednji strani krmilnih omaric:

- Tri milimetre debela prozorna plastika, z vgraviranim napisom, črke morajo biti črne barve na prozornem ozadju. Na krmilnih omaricah, kjer je zadnji prekrivni sloj temne barve, mora biti ozadje oznake belo.

Oznake v krmilnih omaricah in zunaj zgradb:

- Tri milimetre debela laminatna plastika, z vgraviranim napisom, črke morajo biti črne barve na belem ozadju.

Notranje oznake morajo biti vidne in ne smejo biti skrite za žice omarice in podobno. Oznake, ki opozarjajo na nevarnost, morajo biti gravirane, črke morajo biti bele barve na rdečem ozadju, pred tekstom mora biti napisana beseda “nevarnost”.

Oznake, ki opozarjajo na nevarnost, morajo biti v slovenščini. Opozorilne oznake morajo biti v slovenščini, biti morajo gravirane, črke morajo biti rdeče na belem ozadju. Oznake z navodili v slovenščini morajo biti povsod tam, kjer so varni postopki bistveni za zaščito osebja pred nevarnimi ali potencialno nevarnimi okoliščinami, na primer opozorilo, da morajo biti električna vezja izolirana ali opozorilo, da je potrebno nositi zaščitna oblačila.

Za električne omarice, stikalni mehanizem in tako dalje, morajo biti oznake naslednje:

- vsak sestavni del vrat mora imeti naziv in vsak sestavni del ali krmiljenje, montirano na vrata, mora imeti funkcijsko oznako,

- vsak notranji sestavni del mora imeti identifikacijo in vsaka varovalka mora biti označena z identifikacijo tipa varovalke ali dejanske kapacitete,

- oddelki z vrati ali pokrovi, ki niso medsebojno povezani z izolatorjem morajo imeti pritrjeno tudi zunanjo oznako, in sicer

Izgravirano oznako, ki opozarja na nevarnost v slovenščini z besedilom: “Nevarnost! Visoka napetost!” s spremljajočim utripajočim svetlobnim znakom in napetostjo, napisano z belimi črkami, na rdečem ozadju. Oznake morajo biti pritrjene z nerjavečimi kromiranimi vijaki in maticami. Uporaba samolepljivih oznak ni dovoljena. Notranje oznake, za poimenovanje sestavnih delov, morajo biti pritrjene na nepremično opremo.

10.22.	Indikacijske svetilke

10.22.1.	Vrste indikacijskih svetilk

Indikatorji na omaricah morajo biti transformatorskega tipa, s svetilkami vsaj 6 V in 1 watt, ali alternativno, z napajanjem iz napetosti, ki ni večja od 48 V. Svetilke morajo biti ustrezno prezračevane in pritrjene tako, da svetilko lahko enostavno odstranimo preko zadnjega dela omarice, brez uporabe posebnega orodja. Omogočeno mora biti testiranje vseh svetilk z eno samo operacijo (npr. pritisk na tipko »test signalizacije«). Leče morajo biti izdelane iz trde plastike.

10.22.2.	Barve indikacijskih svetilk

Barve svetilk morajo biti naslednje:

BELA	v pripravljenosti, oziroma izvor energije je na voljo (kar pomeni, da je naprava pripravljena na zagon; medsebojne povezave in podobno so vzpostavljene, na primer napajanje je vključeno, naprava je pripravljena na zagon, zaustavljena, zaprta)

ZELENA	sistem deluje/vključeno/normalni pogoji

JANTARNA	nenormalno stanje naprave (na primer: operater je zahteval takšno delovanje; lahko se uporabi za alarm prve stopnje, če se rdeča barva uporabi za alarm druge stopnje)

RDEČA	naprava je v takšnem stanju, da obstaja več vzrokov za alarm/okvara (na primer: nujno potreben poseg operaterja, da normalizira stanje). Lahko se uporabi za alarm druge stopnje, če se jantarna barva uporabi za alarm prve stopnje.

MODRA	druge funkcije – po specifikaciji.

10.23.	Zaustavitev – zaklepanje/izolacija

Pritisni gumb za zaustavljanje – zaklepanje ali stikalo za okvare/prekinitev napetosti, mora biti vgrajeno za izolacijo poleg vsakega električnega motorja. Motorji morajo biti opremljeni z opozorilno oznako, da se lahko oprema zažene samodejno. Naprave ne smemo ponovno zagnati, dokler je ne ponastavimo na daljinskem položaju.

10.24.	Pomožni generatorji – povezave

Kadar je potreben povezan ali pomožen generator, bo v posamezni specifikaciji dodan še eden od naslednjih pripomočkov:

10.24.1.	Možnost zunanjega krmiljenja

V tem primeru morajo biti v sistemu vodnikov za vodila v glavni krmilni omarici vgrajene povezave na tisti strani omarice, kjer je glavni vhod za stikalni mehanizem. Povezave morajo biti za vsako fazo in za ničlo.

10.24.2.	Možnost ročnega krmiljenja

Ta pripomoček mora biti sestavljen iz stikala za varovalko napajanja generatorja, mehansko ali s tipko medsebojno povezan z glavnim izolatorjem omarice/varovalke stikala za preprečevanje vzporednega napajanja generatorja iz normalnega električnega napajanja; Stikalo za okvare/tokovna zaščita preklopno stikalo, označeni pomožni generator napajanje/izključeno/napajanje iz omrežja. Gumb mora biti mogoče zakleniti v izključenem položaju.

10.24.3.	Samodejno krmiljenje generatorjev

Stalni pritrjeni generatorji

Preklopna oprema mora biti nameščena v glavni krmilni omarici, če ni drugače specificirano v posameznih specifikacijah in mora vsebovati zračno tokovno zaščito, mehansko in električno medsebojno zaklenljivo s tokovno zaščito glavne omarice ali mehansko in električno medsebojno zaklenljive preusmerjevalne kontraktorje.

Mobilni ali prenosni pomožni generatorji

Preklopna oprema mora biti nameščena na napajalnem modulu, če ni drugače specificirano v posameznih specifikacijah in mora vsebovati dva mehansko in električno medsebojno zaklenljiva preklopna kontraktorja. Ustrezno krmilno stikalo, označeno z normalno/pomožno, mora biti pritrjeno na krmilni omarici postaje. Stikalo mora biti zaklenljivo v pomožnem položaju. Na spojnih točkah in na generatorskem modulu morajo biti pritrjena opozorila z besedilom: „Prepričajte se, da je krmilno stikalo zaklenjeno v pomožnem položaju, preden začnete z vzdrževalnimi deli/odstranjevanjem generatorja!“.

10.25.	Daljinsko vodenje in nadzor procesov – SCADA

Vsebovati mora toliko ekranskih slik, da je mogoče enostavno in pregledno spremljati vse procese sistema. Nadalje mora omogočati 20% rezerve glede števila spremenljivk (TAGov). Uvodno (referenčno) okno mora vsebovati blokovno shemo vseh podsklopov sistema, ki so nato nazorno prikazani na posamezni ekranski sliki. Ekranska slika mora biti deljena na dva dela in sicer na stacionarni del in fleksibilni del. Stacionarni del naj omogoča pregled vseh vitalnih procesnih spremenljivk v vsakem trenutku, ne glede na fleksibilni del ekranske slike, kakor tudi stanja vse vitalne opreme (delovanje/napaka). V stacionarnem delu se morajo nahajati tudi ikone za hiter dostop do posamezne ekranske slike, trendov, arhivov, alarmov, dogodkov,… Fleksibilni del slike mora vsebovati grafičen, nedvoumen prikaz posameznega sklopa sistema, kjer je tudi razvidno, kako se vključuje v cel tehnološki sistem. Opremljen mora biti z grafičnim prikazom stanja vse opreme posameznega podsklopa, omogočeno mora biti upravljanje posamezne opreme iz nadzornega sistema (»ročno« preko SCADE), pri čemer mora odgovorni tehnolog opredeliti, katera oprema iz varnostnih razlogov to dopušča in katera ne, izvajalec pa mora to upoštevati. Razvidno mora biti tudi stanje delovnih ur posamezne opreme. Nadalje mora SCADA vsebovati tudi prikaze trenutnih tokov, napetosti, moči in cosFI ter kumulativno porabo delovne in jalove energije. Delovanje posamezne opreme se nakaže z zeleno barvo, napaka pa z rdečo barvo, pri čemer mora biti oprema v okvari prikazana z utripanjem, da je hitro opazna. Nadalje mora nadzorni sistem omogočati pregled dogodkov, t.j. vklop/izklop posamezne opreme za trenutno in preteklo obdobje s časovno, datumsko in statusno priponko. Vse procesne spremenljivke, vključno s posrednimi spremenljivkami, ki vplivajo na proces, morajo biti razvidne v obliki trendov in se morajo arhivirati. Sistem arhiviranja mora omogočati pregled preteklih dogodkov v obliki trendov in tudi tabelarično za neomejeno preteklo obdobje. Omejitev je lahko le fizični prostor na mediju za shranjevanje podatkov.

Po izpadu električne energije, se mora sistem SCADA samostojno avtomatsko povrniti v normalno obratovalno stanje. Izvajalec mora preizkušeno končno verzijo programa predati investitorju tudi na CD-ju .

10.25.1.	   Krmilni sistem (PLC+SCADA)

Uporabljene kratice:

PLC (Programmable Logical Controller) = Krmilnik

SCADA (Supervision Control And Data Acquisition) = Program za nadzor in vizualizacijo procesov

Funkcije krmiljenja so:

- nadzor,

- vodenje sekvenc zaporedja operacij,

- regulacije,

- koordinirano vodenje,

- optimalno vodenje.

Funkcije avtomatizacije in obdelave podatkov bodo razporejene glede na aparaturno opremo:

- PC: shranjevanje, prikazovanje in vnos podatkov, priprava poročil, zgodovina dogodkov,

- PLC: zbiranje in predobdelava podatkov, nadzor, krmiljenje, sekvencioniranje, regulacija, koordinacija in optimalno vodenje.

Vse funkcije avtomatizacije se nahajajo v PLC-ju, kar povečuje zanesljivost delovanja celotnega sistema.

Programska oprema na nadzornem računalniku mora omogočati:

- statistično obdelavo podatkov,

- nadzor, kontrola in upravljanje procesov,

- avtomatsko back-up-iranje.

Statistična obdelava zajema:

- zbiranje in predobdelavo podatkov,

- shranjevanje podatkov,

- prikazovanje podatkov,

- vnos podatkov,

- statistično obdelavo podatkov,

- priprava proizvodnih poročil,

- protokoliranje,

- zgodovino dogodkov.

Za vodenje procesa je predviden glavni PLC, ki bo preko komunikacijske mreže povezan z nadzornim računalnikom (PC) v upravni stavbi. Vsi frekvenčni pretvorniki, so med seboj povezani z glavnim PLC-jem preko komunikacije. Zmogljivost komunikacije mora biti najmanj 10Mbps.

Vse komponente računalniškega krmiljenja (strojna in programska oprema) morajo omogočati najmanj 25 % povečanje zmogljivosti obdelave.

Stikalna in krmilna oprema so vgrajeni v stikalnem bloku v upravnem, prostoru. Vsa aktivna oprema, kot tudi nadzorni PLC (s tiskalnikom) se napaja preko brezprekinitvenega napajalnika (UPS) z on-line funkcijo.

V kontrolni sobi bo instaliran centralni nadzorni računalnik (CNR) s programom za vizualizacijo za celotno napravo. Vizualizacija procesa bo potekala na osnovi SCADA programske opreme in na platformi MS Windows 7. CNR bo priključen na ISDN modem, tako da bo možna daljinska kontrola in morebitna korekcija parametrov ali programske opreme tudi na daljavo. V ta namen bo na CNR instalirana še programska oprema za programiranje PLC-jev in programska oprema za daljinski dostop.

Krmiljenje pogonov na napravi mora v principu potekati na sledeč način:

- Ročni režim delovanja: vsak pogon se lahko z izbirnim stikalom na vratih razdelilca vklopi v ročni (R) režim (delovanje s kontrolo in blokado kratkostične in termične preobremenitve in kontrola nivoja, termične preobremenitve ter vdora vode v oljne komore za črpalke) ali v daljinski (D) režim (delovanje preko PLC).

- Avtomatski režim delovanja:

Način avtomatskega delovanja se izbere na nadzornem PC-ju med:

  - lokalno avtomatiko,

  - daljinskim ročnim vklopom.

V lokalnem avtomatskem režimu delovanja pristojni mikrokontroler (PLC) po predpisanem algoritmu glede na vhodne podatke krmili avtomatiko delovanja.

V daljinskem ročnem režimu delovanja (poseg preko CNR) se vsak posamezni pogon krmili neodvisno od drugih po izbiri operaterja preko nadzornega računalnika.

Stanje pogonov črpalk se na posameznem pripadajočem razdelilcu signalizira s signalnimi svetilkami. Ob izpadu napetosti iz omrežja se vsi pogoni izklopijo (v ročnem režimu odpusti samodržni kontakt kontaktorja, v avtomatskem režimu izvrši izklop programska oprema preko mikrokontrolerja, ki se določen čas še napaja iz UPS napajalnika). Ob povratku omrežne napetosti je potrebno posamezne pogone, če so bili predhodno v ročnem načinu, vklapljati ponovno ročno zaporedno s časovnim zamikom, da ne bi prišlo do prevelikega zagonskega toka ob vklopu, tiste pogone, ki so bili predhodno v daljinskem avtomatskem režimu pa vklopi procesna oprema. Izjema je oprema, ki se napaja iz razdelilca RM, ki jo je potrebno tudi v avtomatskem režimu ponovno vklopiti s posredovanjem operaterja (vzrok je v tem, da se oprema napaja samo iz mreže in ne tudi iz agregata). PLC mora poskrbeti, da se v avtomatskem režimu posamezni pogoni vklapljajo časovno zaporedno (s časovnim zamikom cca 5 sekund).

10.26.	GSM alarmiranje

Krmilnik v povezavi z GSM modemom in pripadajočim komunikacijskim ter napajalnim priborom mora omogočati prenos informacij o napakah na ciljne GSM številke v obliki kratkih sporočil z vsebino napake posamezne opreme.

10.27.	Video nadzor

Objekt mora biti opremljen s takšnim številom kamer, da so razvidni glavni vhodi, vitalna oprema in procesi. Video posnetki se morajo shranjevati na video-snemalno napravo z ustreznim številom kanalov za priklop vseh kamer in z možnostjo multipleksiranja slike. Nadalje mora biti omogočeno oddaljeno spremljanje slike preko telefonske podatkovne linije, tako za trenutno sliko, kot tudi za pregled posnetkov. V primeru izpada električne energije mora biti videonadzorni sistem podprt tudi z UPS sistemom. Snemalna naprava mora omogočati priklop na krmilnik preko brezpotencialnih kontaktov za indikacijo stanja. Kamere morajo biti tipa CCD, barvne, resolucije 720*480 ali boljše. Za zunanjo montažo se morajo kamere vgraditi v za to opremljena ohišja (zaščite IP67, ogrevano,..).

10.28.	Varovanje objekta proti požaru in vlomu

Objekt mora biti opremljen s protipožarno in protivlomno centralo ali kombinirano centralo z ustreznim številom senzorjev požara in vloma, da se zagotovi varnost v vseh prostorih objekta. Centrala mora omogočati prenos podatkov po telefonski liniji ter javljanje stanja na krmilnik preko brezpotencialnih kontaktov.

10.29.	Terminal za evidenco delovnega časa

Objekt mora biti na vhodu v upravno stavbo opremljen z terminalom za evidenco delovnega časa z vgrajenim čitalcem brezkontaktnih kartic. Na razpolago mora biti vsaj 15 brezkontaktnih identifikacijskih kartic. Terminal mora biti povezan z računalnikom v pisarni tehnologa. Vgrajena mora biti vsa potrebna programska oprema za zajemanje podatkov in za obdelavo podatkov. Oprema in program morata biti kompatibilna z opremo v upravni stavbi na sedežu podjetja.

11.	PRESKRBA Z VODO IN ODVOD ODPADNE VODE

11.1.	Odvod odpadne vode

Predpogoj je, da je mogoče urediti primerno kanalizacijo za odpadne vode.

11.2.	Odvod odplak

Količina in lokacija odplak je odvisna od vodovodne inštalacije in načrtovanih toaletnih prostorov (stranišča, umivalnice, tuši). Dimenzije kanalizacijskih cevi in njihova inštalacija morajo biti v skladu z vsemi zahtevami, na primer zaščita pred hrupom. Izvajalec mora predložiti preverljiv načrt za odvod odpadne vode. Kanalizacijske cevi morajo biti iz PE in litih delov.

11.3.	Preskrba z vodo

Izvajalec mora inštalirati vodovodno napeljavo s pitno vodo, v skladu s smernicami za delovne prostore in zahtevami objekta. Konstrukcija in delovanje vodovoda s pitno vodo mora imeti priključek na glavno vodovodno cev, števec in cevovod do točke uporabe (notranji vodovod).

Vsi cevovodi za pitno vodo morajo biti inštalirani v dvigajočem se nagibu do vodovodnih pip. Izvajalec mora paziti, da v ceveh ne ostane zrak in na vseh visokih legah mora zrak izpustiti. Cevi za hladno vodo morajo biti položene pod druge cevovode zaradi kondenzacije. Zaporni ventili s povezavami in zamaški morajo biti inštalirani na dovodno cev.

V skladu z zahtevami morajo naprave za zapiranje in praznjenje vsebovati pretočne cevi in iztoke.

Med gradnjo mora izvajalec predložiti koncept za napeljavo pitne vode. Vse gradbene tehnike morajo biti v skladu z veljavnimi krajevnimi pravilniki in uredbami. Preskrba z vodo in odvod mora biti zagotovljen tudi v zimskih mesecih.

Priprava tople vode se izvaja lokalno z električnimi bojlerji ustrezne prostornine. Topla voda se uporablja v laboratoriju, kuhinji in sanitarijah.

12.	DELA NA CESTAH

12.1.	Trasa ceste

Trasa ceste je površina, ki jo dobimo po zaključku vseh zemeljskih del. Trasa mora biti, preden jo izvajalec prekrije s spodnjim ustrojem oz. z osnovnim materialom za cesto, čista, na njej ne sme biti blata in gradbenih odpadkov, mora pa biti pravilno oblikovana in steptana (utrjena), tako da je njena površina enakomerna in enotna. Izvajalec lahko prične s pripravami in površinskimi deli na trasi ceste, ko je končal z izkopavanji za napeljave in spet vzpostavil prejšnje stanje.

12.1.1.	Gradnja spodnjega ustroja

Izvajalec mora v roku oseminštiridesetih ur po zaključku del na trasi ceste, nanjo nasuti zrnast material za spodnji ustroj in ga utrditi do zahtevane debeline. Spodnji ustroj mora zavarovati, da se ne pokvari zaradi vodnih tokov, škodljivih vremenskih vplivov in uporabe opreme. Utrjevanje mora izvesti v skladu z normativi.

12.1.2.	Gradnja makadama z mokro mešanico

Izvajalec mora razporediti mokro makadamsko mešanico na spodnji ustroj in jo utrditi v plasteh, ki niso debelejše od dvesto milimetrov pri optimalni vsebnosti vlage ± 0,5%. Mešanico mora razporejati istočasno z vgrajevanjem. Utrditi jo mora takoj, ko je mogoče, potem ko je razporedil material.

12.1.3.	Gradnja iz zemeljsko vlažnega betona

Zemeljsko vlažni beton za gradnjo ceste mora biti trdnosti C8/10 in mora biti enakomerno razporejen preko spodnjega ustroja in utrjen v plasteh, ki niso debelejše od dvesto milimetrov. Izvajalec mora mešanico razporejati istočasno z vgrajevanjem. Utrditi jo mora takoj, ko je mogoče, potem ko je razporedil material. Najdaljši dovoljen čas med mešanjem materialov in končnim teptanjem, za katerikoli material, je dve uri. Če je le mogoče, se mora izogniti spojem s strjenim materialom. Če se takšnim spojem ne more izogniti, mora strjeni material vertikalno zarezati v globino ene plasti, preden nanese drug material. Zemeljsko vlažni beton se mora sušiti najmanj sedem dni in v tem času se po tej cesti ne sme odvijati promet z vozili.

12.1.4.	Polaganje makadama

Prevoz, polaganje in utrjevanje vseh makadamov mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi.

12.1.5.	Polaganje vroče valjanega asfalta

Prevoz, polaganje in teptanje vroče valjanega asfalta mora biti izvedeno v skladu z veljavnimi slovenskimi standardi.

12.2.	Neprepustna podlaga za betonska cestišča

Neprepustna podlaga mora biti sestavljena iz neprepustnega papirja ali neprepustne plastične folije, položene v obliki opne tik pod betonom. Posamezni deli se morajo prekrivati vsaj tristo milimetrov in izvajalec mora paziti, da se na opni ne naredijo luže.

12.2.1.	Ojačanje betonskih cestišč

Ojačanje mora biti v betonska cestišča vgrajeno tako, da je, po nabijanju betona, njegova zgornja plast šestdeset milimetrov (± 10 mm) pod zaključno površino betonske plošče in se končuje stopetindvajset milimetrov (± 25 mm) od robov plošče in vseh prej oblikovanih spojev v betonu. Vsi prečni spoji med mrežami iz jeklenega materiala za ojačanje in podolžnih palic se morajo prekrivati vsaj petintridesetkrat toliko kolikor je premer palice, pri tem pa je potrebno upoštevati tudi, da takšno prekrivanje ne sme biti manjše od štiristopetdeset milimetrov. Mreže morajo biti položene tako, da so presledki med robovi podolžnih palic enaki kot so v telesu mreže. Ojačanje mora biti nameščeno nad klini in veznimi palicami, neodvisno od dovoljenih odstopanj položajev.

12.3.	Gradnja betonskih cestišč

Vgradnjo, teptanje in zaključna dela na betonu na cestiščih mora izvajalec izvesti v enem sloju, kot je le mogoče hitro, biti pa mora urejeno tako, da v vsakem prečnem odseku, čas od zaključka mešanja prvega mešalca betona, do zaključka teptanja tega odseka, ne preseže dveh ur. Površine cestišč morajo imeti zglajen zaključek, ki ga mora izvajalec prečno zdrgniti z jekleno ščetko, da ustvari površino z rahlo grobim vzorcem, s sto milimetrskim zaključkom, izdelanim z jekleno zidarsko lopatico na straneh in na spojih. Površinske nepravilnosti ne smejo biti večje od treh milimetrov, če jih preverimo glede na tri metrski raven rob.

12.4.	Gradnja asfaltnih cestišč

Izdelava vezane (bituminizirane) zgornje nosilne plasti (VZNP) obsega dobavo ustrezne zmesi kamnitih zrn in veziva ter proizvodnjo in vgraditev bituminizirane zmesi na mestih, določenih s projektom.

To delo je treba izvajati v vremenu, ko pri vgrajevanju ni padavin in znaša temperatura podlage in zraka (pri brezvetrju) nad 0°C.

Za VZNP se uporabljajo bituminizirane zmesi, proizvedene pretežno po vročem postopku, in sicer:

- bituminizirani prodec (BP),

- bituminizirani prodec z dodatkom drobirja ali drobljenca (BPD),

- bituminizirani drobljenec (BD),

- bituminizirani makadam (BM).

VZNP so namenjene - odvisno od vrste zmesi kamnitih zrn in veziva - za vgraditev v voziščne konstrukcije za vse skupine prometne obremenitve, praviloma med nevezano ali vezano spodnjo nosilno plastjo in vezano obrabno plastjo bitumenskega (asfaltnega) betona, litega asfalta ali površinske prevleke, nosilno-obrabno plastjo cementnega betona ali tlakovano obrabno plastjo. Za lažje prometne obremenitve, kjer ustreza ena vezana nosilno obrabna plast (VNOP), so namenjene ustrezne bituminizirane zmesi.

Vrsta bituminizirane zmesi za VZNP ali VNOP je praviloma določena v projektu. Če ni, odloči o tem nadzorni organ.

Površino čiste podlage, na katero bo vgrajena kot VZNP ali VNOP bituminizirana zmes, je treba pravočasno pred pričetkom nanašanja bituminizirane zmesi enakomerno pobrizgati z anionsko nestabilno bitumensko emulzijo (0,3 do 0,5 kg/m2) ali z drugim ustreznim vezivom za zlepljenje plasti in sicer če še sploh ni bila pobrizgana ali pa če je promet odstranil film bitumna z zrn na površini podlage. Pobrizgano sredstvo za zlepljenje plasti mora biti pred pričetkom vgrajevanja bituminizirane zmesi ustrezno posušeno.

Vgrajevanje bituminizirane zmesi v VZNP in VNOP mora biti praviloma strojno s finišerjem. Izjemoma je dovoljeno ročno vgrajevanje, če zaradi omejenega prostora uporaba strojev ni mogoča. Ročno vgrajevanje mora odobriti nadzorni organ.

Če dopuščajo pogoji dela, je treba vgrajevati VZNP in VNOP naenkat v vsej širini vozišča. Če se uporablja za vgraditev dva finišerja z zamikom, razlika v kakovosti vgrajene bituminizirane zmesi na območju stika ne sme biti opazna.

Pri vgrajevanju v več plasteh morajo biti vzdolžni stiki med seboj zamaknjeni za najmanj 20 cm, prečni (delovni) stiki pa najmanj 50 cm.

Vsako prekinitev dela je treba izvršiti v vsej širini vozišča oziroma voznega pasu praviloma pravokotno na os ceste in navpično. Odstopanje od tega je mogoče samo s soglasjem nadzornega organa. Pred nadaljevanjem vgrajevanja je treba površine delovnega stika premazati z bitumensko emulzijo ali rezanim bitumnom, območje delovnega stika pa segreti z grelnikom s posrednim segrevanjem.

12.5.	Polaganje robnikov in muld

Robnike, mulde in opeke mora izvajalec vgraditi v sloj malte direktno na betonsko cestišče ali na betonsko osnovo marke C20.

Biti morajo spojeni, razen če ni v pogodbi drugače določeno, razen tega pa morajo, če so vgrajeni neposredno na betonsko cestišče, biti spojeni s spoji, ki so enaki spojem na cestišču, enake širine in s filtrom, ki je enak tistim, ki jih je izvajalec uporabil za spoje na cestišču. Vsi robniki morajo biti izdelani iz betona marke C20. Če je njihov polmer dvanajst metrov ali manj, mora izvajalec uporabiti robnike in mulde primernega polmera. Robniki in mulde ne smejo biti položeni drugače kot je določeno v razpisni dokumentaciji, njihov položaj ne sme odstopati za več kot deset milimetrov, pri čemer morajo biti vidni deli lepo oblikovani.

12.6.	Trase peš poti

Trase za peš poti morajo biti zgrajene iz zrnastega materiala za spodnji ustroj, ki ga mora izvajalec enakomerno razporediti in steptati (utrditi) v slojih, ki niso debelejši od sto milimetrov. Teptanje do ustreznih nivojev mora izvesti z vibracijskim valjarjem, ki ima statično obremenitev vsaj tisoč kilogramov na meter širine valja.

12.6.1.	Polaganje betonskih tlakovcev

Izvajalec mora na strmine na spodnji ustroj položiti montažne betonske tlakovce, ki jih mora povezati s pravokotnimi spoji na robnike in zaliti z malto, zgornje površine morajo biti lepo oblikovane. Tlakovce mora prirezati, da bodo ustrezali obliki površinskih elementov, okrog katerih jih polaga. Prav tako mora tlakovce temeljito prirezati na obeh straneh, če jih polaga v krogu, kjer je polmer dvanajst metrov ali manj, da bi dosegel zahtevane oblike.

12.7.	Dovoljeno odstopanje končnih površin cestišč

Končne površine na vseh stopnjah gradnje ceste ne smejo odstopati od predpisanih nivojev v razpisni dokumentaciji za več kot je dovoljeno v spodnji tabeli:

| Površina | Dovoljeno odstopanje (mm) |
| --- | --- |
| Trasa in spodnji ustroj | +10, -30 |
| Temelj | (15 |
| Obrabni sloj ali plošča | (6 |

Zaradi kombinacije dovoljenih odstopanj v nivojih različnih površin za pešce se ne sme zmanjšati debelina pločnika, brez spodnjega ustroja, za več kot petnajst milimetrov, glede na specificirano debelino. Največje dovoljeno odstopanje obrabnega, sloja pod trimetrskim ravnim robom, je tri milimetre.

12.7.1.	Vgrajevanje odtočnih kanalov

Izvajalec mora vgraditi in zaliti odtočne kanale z betonom trdnosti C15/20. Okvirje mora postaviti na podlago iz dveh plasti vzidanih opek ali montažnih betonskih plošč za odtočne kanale in jih zaliti z malto.

13.	MONITORING, ZAHTEVE V ZVEZI Z NAVODILI ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

13.1.	Monitoring

Med poskusnim obratovanjem naprav mora izvajalec prevzeti popolno odgovornost za izvajanje obratovalnega monitoringa, ki mora biti v skladu s Pravilnikom o pitni vodi (Ur. l. RS št. 19/2004, 35/20054, 26/2006, 92/2006, 25/2009), Pravilnikom o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih vod ter o pogojih za njegovo izvajanje (Ur.l. RS št. 74/07) ter Uredbo o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod  iz objektov in naprav za pripravo vode (Ur.l. RS, št. 28/2000).

13.2.	Navodila za uporabo in vzdrževanje

13.2.1.	Jezik

Navodila in oznake morajo biti dovolj razumljiva, da zagotovijo varno in neprekinjeno vzdrževanje delovanja naprave in opreme in da omogočijo uporabo varnih načinov dela. Navodila in oznake morajo biti napisana v slovenščini ali morajo biti ustrezno prevedena v slovenščino, prevod mora biti natisnjen poleg originala tako, da je mogoče navodila brati brez navzkrižnega iskanja med dokumenti in poglavji.

13.2.2.	Zahtevana količina

Izvajalec mora predložiti dve kopiji osnutka navodil za uporabo in vzdrževanje najkasneje štiri tedne preden obvesti Inženirja, da je naprava ali ustrezen del naprave pripravljen za dokončno testiranje. Izvajalec mora v roku dvanajstih tednov od izdaje dokumenta o prevzemu predložiti tri izvode končne, sprejete verzije navodil za uporabo in vzdrževanje; ali v roku dvanajstih tednov po tem, ko je Inženir prejel osnutek navodil.

Izvajalec mora dokumente predložiti v tiskani verziji in v elektronski obliki (CD).

13.3.	Vsebina

Vsebina navodil mora vsebovati (po namenu), naslednje teme:

- VARNOSTNI POSTOPKI

Varnostni podatki

Uvod

Splošni postopki uporabe in vzdrževanja

Električne naprave/oprema – posebej

Strojne naprave – posebej

- UVOD

Podatki o pogodbi

Imena in naslovi delovišča, naročnika, izvajalca in podizvajalcev

Datum začetka veljavnosti pogodbe

Datum potrdila o prevzemu – ta del mora biti napisan, ko je datum določen

Obseg dela, ki ga pokriva pogodba

Kratek opis preskrbljene naprave in pogodbeni obseg dela

- SPLOŠEN OPIS NAPRAVE

Splošen opis električne opreme

Kratek opis vgrajene opreme, seznam posameznih delov krmilne omarice in daljinskega nadzora

Splošen opis mehanske opreme

Kratek opis vseh vgrajenih mehanskih delov

- PODROBEN OPIS ELEKTRIČNE OPREME

Podrobni podatki o električni opremi in vodnikih, vključno s podrobnimi podatki o krmilnih omaricah, spisek prikazovalnikov in krmilnikov, ki so na razpolago za vsak del in opis umerjanj, ime proizvajalca in dobavitelja glavnih sestavnih delov.

- PODROBEN OPIS STROJNE OPREME

Podrobni podatki o vsej mehanski opremi, vključno s tipom, meritvijo, uporabnostjo, značilnimi krivuljami in imenom proizvajalca.

- NAVODILA ZA UPORABO

Podrobnosti o tem kako je vsak del naprave običajno nadzorovan in krmiljen samodejno in ročno, vključno z načinom krmiljenja in njegovo medsebojno povezavo z drugimi odvisnimi napravami.

Podrobnosti o delovanju pod posebnimi pogoji.

Podrobnosti o zagonskih in zaustavljalnih postopkih, s povezanimi varnostnimi preverjanji, če so potrebna.

Posebno težavna in kritična opravila.

- NAVODILA ZA PREGLED IN VZDRŽEVANJE

Tabele običajnih pregledov, vzdrževalnih in mazalnih opravil, z napotitvijo na posamezna navodila proizvajalcev za vse podrobnosti.

Bolj zahtevna opravila, ki so potrebna od časa do časa, tudi prepoznavanje okvar in popravila. Določene nevarnosti, povezane s pregledovanjem in vzdrževanjem, na primer samozagon, visoka napetost.

- ISKANJE OKVAR IN POPRAVILO

Vodstvo pri preverjanjih, ki jih lahko naročnik opravi v primeru okvare na napravi, ne da bi za to potreboval podrobnejša navodila.

Podrobno vodstvo pri bolj zahtevnih preverjanjih.

- REZERVNI DELI

Spisek priporočenih potrošnih in pomembnih rezervnih delov, potrebnih za celo napravo, skupaj s priporočenimi intervali zamenjave.

- POSEBNA ORODJA

Spisek posebnih orodij.

- POTRDILA O TESTIRANJIH

Potrdila in dokumenti, kot na primer dokaz, da je oprema v skladu z zakonodajo (dvigalna oprema in podobno).

Potrdila o delovnem učinku in značilne podrobnosti.

Meritvene točke za ure, preobremenitve, tlačna stikala in tako dalje.

Pripombe o opremi ali snoveh, ki spadajo pod pristojnost kakšnega veljavnega zakona in podrobnosti o dejavnostih, potrebnih za zagotovitev skladnosti.

- INVENTAR OPREMLJENE NAPRAVE

Naslednji spiski:

  - ime za oznako naprave

  - ime proizvajalca, naslov in telefonska št. in št. telefaksa

  - kataloška referenca

  - oznaka funkcije

- OBRATOVALNI DNEVNIK

- NAČRT

Gradbeni načrti, ki vsebujejo:

Načrte in odseke zgrajenih cevovodov

Podatke o gradnji

Shemo postopka in inštrumentov

Tloris delovišča s prikazom glavnih točk delovanja

Načrt naprave

Mehanske podatke

Električne vezalne sheme

Krmilne shematske diagrame

Vezalne sheme distribucije visoke in nizke napetosti

Potek nizko- in visokonapetostnih vodnikov

V načrtih za montažo morajo biti jasno prikazani podrobni podatki o gradnji. Načrti morajo biti dovolj podrobni, da olajšajo odstranjevanje in demontažo. Prav tako morajo biti vanje vključeni spiski sestavnih delov za identifikacijo delov, ki jih je potrebno zamenjati.

Tabela vodnikov mora vsebovati referenčne številke vodnikov in referenčne številke jeder glede na vezalne sheme.

DODATKI	A  Naslovi proizvajalcev in dobaviteljev rezervnih delov in ekspertiz inštalirane opreme

B  Proizvajalčeva navodila za uporabo

C  Načrti

14.	NASTANITEV INŽENIRJA

14.1.	Splošno

Vsa oprema, ki je potrebna za izvajanje storitev nadzornega inženirja je last izvajalca in se po zaključku izvedbe projekta vrne izvajalcu.

Izvajalec mora poskrbeti za ogrevanje, aklimatizacijo, razsvetljavo, oskrbo z elektriko in vzdrževanje enosobnega kontejnerja do zaključka del ali tako dolgo, dokler to zahteva inženir, vendar ne dlje kot do konca roka, določenega za popravilo napak. Kontejner, ki ne sme biti manjši od 20 m2 bo služil za pisarno inženirju. Zunanja vrata kontejnerja morajo imeti patentno ključavnico in ključe.

Izvajalec mora priskrbeti in vzdrževati tudi stranišče na splakovanje in umivalnik za umivanje rok. Stranišča morajo biti zaprtega tipa, praznjenje stranišč mora izvajalec izvajati na dovoljen način in vsebine ne sme odlagati na zemljišče ali v vodne tokove.

Prostor mora biti učinkovito ogrevan, klimatiziran in osvetljen. V zimskih mesecih mora biti ogrevanje zadostno, tako da je možno vzdrževanje temperature 24°C. Prostor mora biti opremljen z ustrezno notranjo opremo in pohištvom. Inženir lahko od izvajalca zahteva, da mu v razumnih okvirih, priskrbi dodatno opremo.

Prostor mora biti opremljen s spodaj naštetim pohištvom in opremo:

• eno pisalno mizo, dimenzij 1,5 x 0,75 metra, z dvojnim podstavkom in predalnikom s

tremi predali, ki jih je mogoče zakleniti

• eno oglasno ploščo, dimenzij 3 x 1,5 metre

• eno leseno omaro s policami dolgo 1,5 metra, visoko 1 meter in široko 0,4 metra

• eno mizo, dimenzij 0,75 x 2,0 metra

• devetimi pisarniškimi stoli

• obešalnikom za plašče

• desetimi lučmi in nosilci, dvojnimi 80 W, flourescentnimi, dolgimi 1,5 metra

• eno jekleno omaro, visoko dva metra, široko 0,9 metra in globoko 0,45 metra, s

policami, ki jo je mogoče zakleniti

• enim košem za odpadke

• enim gasilnim aparatom

Izvajalec mora priskrbeti telefon in telefaks za izključno uporabo inženirja in ju mora neodvisno priključiti na javno telefonsko omrežje. Zahtevana je tudi internetna povezava. Izvajalec mora priskrbeti tudi stroj za fotokopiranje, format A3.

Izvajalec mora priskrbeti, vzdrževati, na delovišču skladiščiti in dati inženirju na voljo za uporabo potrebno raziskovalno opremo (teodolit, samodejni nivelir, merilno letev, palice za označevanje, stative) do zaključka vseh del.

Izvajalec mora dati inženirju na razpolago svoje osebje in sicer toliko, kolikor je razumno potrebno, za pomoč pri opravljanju meritev, pregledovanju, testiranju ali preverjanju dela, ki ga je opravil izvajalec, kakor koli in ob katerem koli delovnem času.

Izvajalec mora poskrbeti za izgradnjo in vzdrževanje dostopa do in iz pisarne ter utrjenega prostora za parkiranje avtomobilov, poleg pisarne Inženirja, vključno z odstranjevanjem snega in ledu.

15.	STROŠKI IN DELA KI MORAJO BITI TUDI ZAJETI V PONUDBENI CENI

Pri kalkulaciji cen za posamezno postavko, mora ponudnik upoštevati tudi naslednja dela:

- vse stroške zunanjega in notranjega transporta, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku,

- vse stroške potrebnih meritev in atestov po pogojih geomehanskega nadzora ter stroške geomehanskega nadzora, vključno z izdelavo geotehničnega poročila,

- Pred pričetkom izdelave PZI projekta mora ponudnik izvesti vse potrebne raziskave (geotehnične, hidrogeološke, …)  in izdelati ustrezna poročila. Vsa dela, ki so posledica geoloških in hidrogeoloških razmer na območju gradnje  (varovanje gradbene jame, črpanje talne vode, višja kategorija zemljine, zamenjava nenosilnih tal, predobtežbeni nasipi, …), morajo biti zajeta v ponudbi. Pri izvedbi projekta mora izvajalec  zagotoviti geotehnični nadzor.

- stroški projektantskega nadzora

- Izvajalec mora na svoje stroške izdelati poseben projekt v katerem mora biti obdelano znižanje podtalnice s sistemom vodnjakov ter znižanje podtalnice skladno s tem projektom tudi izvesti.

- pred začetkom izgradnje je izvajalec dolžan zapisniško in s TV kamero ugotoviti in dokumentirati obstoječe stanje okolice objekta in cestnih površin, ki jih bo uporabljal v času gradnje in dokumentacijo hraniti najmanj do konca garancijskega obdobja.

- stroške izdelave in dostave  varnostnega načrta za vsak objekt posebej (štirje izvodi) naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu, zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom,

- stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati,

- vse stroške nastanitve Inženirja skladno s pogoji razpisne dokumentacije,

- izvesti označitev gradbišča z gradbiščno tablo v skladu z veljavno zakonodajo in predpisi,

- Izvesti vsa pripravljalna dela (zakoličbe, varnostne ograje, organizacija gradbišča, naloge iz varnostneganačrta, ipd.),

- po končanih delih pa je dolžan vzpostaviti uporabljeno zemljišče v prvotno stanje in odpraviti vse poškodbe nastale zaradi gradnje na drugih objektih, napravah, površinah, ter na dostopnih cestah, poteh in pridobiti pisna potrdila lastnikov zemljišč, da so zemljišča povrnjena v prvotno stanje,

- vse stroške zaščite ter mikrozakoličbe vseh komunalnih in drugih naprav, ki na terenu obstajajo in to skladno z zahtevami upravljavca teh naprav in objektov,

- vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi,

- vse morebitne stroške soglasij in drugih stroškov vezanih na uporabo javne površine, na izvedbo posegov v varovalni pas občinske, državne ceste, za izvajanje del na in ob občinski oz. državni javni cesti – prekopi, podkopi in vsi stroški vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja,

- vse stroške soglasij in dovoljenj za zaporo ceste vključno z elaboratom zapore ceste, stroški postavitve prometne in neprometne signalizacije, stroški zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroški zapore,

- stroške izdaje soglasij in prevozov, ki presegajo predpisane pogoje osnih obremenitev, skupne mase ali dimenzij in dela opravljati tako, da z deli ne bo ogrožena prometna varnost na cesti-ulici, vsi stroški v zvezi z neizvajanjem določil navedenega zakona so strošek izvajalca,

- strošek vseh potrebnih testov pri ponudniku in na objektu, atestov in izjav, pridobitve potrebnih dokumentov za uspešno opravljen tehnični pregled, izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavno zakonodajo in predpisi,

- stroške izdelave geodetskega posnetka izvedenih del in predaja katastra komunalnih naprav (KKN) v GIS formatu (dwg, dxf, ESRI shape), z višinami terena, temena cevi, lomnimi točkami in vgrajenim materialom, izdelave projekta izvedenih del (PID) in projekt za vzdrževanje in obratovanje objekta, tudi v elektronskem mediju (dwg,word,exel,..) Dokumentacija mora biti skladna z navodili posameznih upravljavcev naprav in sistemov (kanalizacija, objekti in naprave, elektrokablovodi),

- stroške izdelave elaboratov eksplozijske ogroženosti

- pregledi in izdaja Certifikata o skladnosti elaborata eksplozijske ogroženosti, pregledi in izdaja Potrdil o pregledu in preizkusu delovne opreme

- stroške programske opreme (velja za programsko opremo na lokalnem nivoju, prenos podatkov in programsko opremo v nadzornem centru)

- stroške zaščite tangiranih ljudi in lastnine, ter okoliških objektov

- vse stroške v zvezi z zavarovanjem gradbišča, pripravo in izbiro lokacije deponij humusa in deponij ostale izkopane zemljine,

- vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do zaključka roka za reklamcijo napak,

- vse stroške priprave in izvedbe začasnih dostopov do in na gradbišču (izdelava vseh potrebnih začasnih prehodov),

- vse stroške za izdelavo ali najem in koriščenje, montažo, demontažo vseh delovnih ter zaščitnih odrov, ograj, opažev,…

- vse stroške začasnih dostopov do stanovanjskih in drugih objektov, ter zagotavljanja nemotenega dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki se z gradnjo tangira,

- ponudnik mora razpolagati z nasipnim materialom ustreznih karakteristik, kateri mora ustrezati geomehanskim pogojem (material, ki ga bo potrebno dobaviti v nasipni sloj). Vsi stroški s pripravo ustrezne zemljine gredo v breme izvajalca.

- odvoz izkopanega materiala na začasne deponije oz. na mesta za vgraditev v zasip ter vse notranje transporte vseh materialov,

- izračun izkopov, odvozov in zasipov se vrši v raščenem stanju, zato mora ponudnik v ponudbeno ceno vkalkulirati faktor razrahljivosti,

- izračun izkopanega materiala – jarka za polaganje kanalizacije in ostale infrastrukture se obračuna v enkratnem profilu. Izvajalec mora v pripravi dela optimalno uskladiti izkope za posamezne inštalacije,

- vse stroške vključno z vsemi taksami ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza in predelave le teh, po določilih Uredbe o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih (Ur.list RS, št. 34/2008)

- vse stroške povezane z izvajanjem ukrepov skladno s Uredbo o preprečevanju in zmanjševanju emisije delcev iz gradbišč (Ur.list RS, št. 21/2011) ter izdelavo elaborata preperečevanja in zmanjševanja emisije delcev iz gradbišča,

- vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo (vključno s potrebnim črpanjem), tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov,

- stroške vseh izvedenih začasnih priključkov potrebnih za nemoteno oskrbo porabnikov s vodooskrbnimi in komunalnimi dobrinami,

- vse stroške glede posegov na obstoječem cevovodu, pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede organizacije obnove,

- vse stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave,ogrevanja za potrebe gradbišča

- odstranitev vseh ovir, na katere se pri delu naleti, razen ovir, ki so kulturnozgodovinskega pomena,

- čiščenje terena po končanih delih in odvoz odvečnega materiala,

- kontrola kakovosti vgrajenih materialov oz. izvedenih del (zbitost, ravnost, tesnost, trdnost…).

- kontrola kakovosti vseh vgrajenih materialov,

- sprotne geodetske meritve in kontrole izvedenega vodovoda in/ali kanalizacije (višinske kote dna in pokrova revizijskih jaškov ter meritve temena položene cevi pri tlačnih cevovodih),

- čiščenje, spiranje in dezinfekcije vodovoda in/ali kanalizacije pred izvedbo preizkusov tesnosti,

- izvedba preizkusa tesnosti vodovoda (tlačni preiskus po SIST EN805) in/ali kanalizacije (po SIST EN 1610), skladno z veljavno zakonodajo in predpisi,

- izvedba pregleda vodovoda in/ali kanalizacije s fotorobotom po vseh končanih delih, videoposnetek je sestavni del dokumentacije o kvaliteti izvedenih del,

- med izvajanjem del mora izvajalec zagotoviti normalno vzdrževanje in obratovanje obstoječega kanalizacijskega sistema, zato mora izvajalec po potrebi zagotoviti tudi izvedbo obtokov (by-passov) v gravitacijski oz. v varianti s prečrpavanjem komunalne odpadne vode

- stroške soglasij, dovoljenj ter dokumentacije povezane z njimi, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja,

- stroške občasnega dodatnega subnadzora, določenega s strani naročnika oziroma koordinatorja,

- stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj,

- vse stroške odprave okvar na obstoječem vodovodnem sistemu  katerih vzrok je izgradnja novih cevovodov,

- stroške zavarovanja odgovornosti zaradi potencialne povzročitve škode na privatni lastnini ali na obstoječi cevovodni infrastrukturi,

- strošek za izvedbo usposabljanja osebja naročnika za upravljanje in vzdrževanje del na  napravah v takem obsegu, da bo upravljavec lahko ta dela izvajal samostojno,

- izvajalec mora predložiti vse podatke za vpis novozgrajene infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, naročniku in direktno GURS-u in naročniku predložiti obvestilo GURS-a o vpisu,

- izvajalec mora predložiti podatke o vrednostih posameznih objektov, inštalacij in posamezne opreme v tabelarični obliki (naziv, vrednost, predlagana amortizacijska stopnja), katera bo omogočala investitorjem vpis v register osnovnih sredstev,

- Stroški izdelave projekta znižanja podtalnice s sistemom vodnjakov ter vsi stroški izvedbe znižanja podtalnice po tem projektu

- Stroški vseh križanj in prestavitev  gospodarske javne infrastrukture, internih komunalnih in ostalih vodov

- izvajalec mora predložiti vse podatke za vpis novozgrajene infrastrukture v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture, naročniku in direktno GURS-u in naročniku predložiti obvestilo GURS-a o vpisu,

- izvajalec mora predložiti podatke o vrednostih posameznih objektov, inštalacij in posamezne opreme v tabelarični obliki (naziv, vrednost, predlagana amortizacijska stopnja), katera bo omogočala investitorjem vpis v register osnovnih sredstev.