## Rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
4.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI PLINOVODI
št. | ulica | šifra plinovoda | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina trase plinovoda | investicija
[5 empty] | ( m ) | ( EUR )
4.1.1 | DUNAJSKA CESTA | PLINOVOD N 21013 | PE100 | PE 63x5.8 | 110 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  |  | 110 | 0
B - PRIKLJUČNI PLINOVODI
št. | območje | OZNAKA | material plinovoda | dimenzija plinovoda | št. priključnih plinovodov | investicija
[5 empty] | ( kos ) | ( EUR )
4.1.2 | DUNAJSKA CESTA | PRIKLJUČEK I | PE100 | PE32x3.0 | 3 | 0
S K U P A J - B : | [5 empty] | 0
OPIS |  |  |  |  | investicija ( EUR )
GLAVNI PLINOVODI |  |  |  |  | 0
PRIKLJUČNI PLINOVODI |  |  |  |  | 0
SKUPNA VSOTA : |  |  |  |  | 0

## JEZICA_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.1 | PLINOVOD N 21013, PE 63x5.8
DUNAJSKA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 110 | m1 |  | 0
2 | Varovanje gradbišča
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ograjo višine 2,0m.
|  | 110 | m |  | 0
3 | Delovni plato
Izkop in ponovna izdelava zacasnega delovnega platoja (pred pricetkom izvajanja vozišcne konstrukcije) iz drobljenega naravnega kamnitega materiala v debelini do 60 cm. V ceni je zajet izkop do globine 60 cm, prevoz do zacasne gradbene deponije, prevoz materiala iz zacasne gradbene deponije do gradbišca in vgradnja do globine 60 cm z razprostiranjem,
utrjevanjem in vzdrževanjem v casu gradnje. V ceni je potrebno upoštevati izkop delovnega platoja v debelini 60 cm, odvoz na zacasno delovno deponijo, vse prevoze iz zacasne gradbene deponije na obmocje gradbišca ter izdelavo novega delovnega platoja v debelini 60 cm. Obracun po izkazu kubatur.
|  | 76 | m2 |  | 0
4 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 110 | m1 |  | 0
5 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 3 | kos |  | 0
6 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 3 | kos |  | 0
7 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 69 | m2 |  | 0
8 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, sključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 41 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 14 | m3 |  | 0
9 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 20 | m3 |  | 0
10 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm
|  | 14 | m3 |  | 0
11 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 15 | m3 |  | 0
12 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 10 | m3 |  | 0
13 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE63 - Z.C. PE110 | 4 | kos |  | 0
15 | Geodetski posnetek
Geodetski posnetki s kartiranjem.
|  | 0 | m1 |  | 0
16 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 2% |  | 0
17 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
18 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## PP_GD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.1 | GRADBENA DELA
4.1.2 | PRIKLJUČNI PLINOVODI
DUNAJSKA CESTA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Gradbena dela za izvedbo priključnega plinovoda tipa PRIKLJUČEK 1
Gradbena dela za izvedo priključnega plinovoda tipa PRIKLJUČEK 1, ki zajemajo:
Kombinirani izkop jarka v zemljini III. kategorije, globine do 2,0 m z nakladanjem na kamion in planiranje dna jarka v območju javne površine do parcelne meje.
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi po celotni dolžini izkopa za priključni plinovod (do stavbe).
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku po celotni dolžini izkopa za priključni plinovod (do stavbe).
Zasip jarka z izkopanim materialom in vzpostavitev v prvotno stanje v območju javne površine do parcelne meje.
|  | 3 | kos1 |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0