## REKAPITULACIJA 1
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
OBNOVA TRASE T800 IN T100 V KOLEKTORJU
STROJNA DELA
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | 1. FAZA (ODSEK 1-2-3), VROČEVOD DN500 | T100 | 300 | 0
5.2.2 | 1. FAZA (ODSEK 1-2-3), PAROVOD DN200 | T8000 | 300 | 0
| SKUPAJ 1. FAZA ENERGETIKA LJUBLJANA |  |  | 0
5.2.3. | 1. FAZA (ODSEK 1-2-3), PAROVOD UKC DN125 |  | 300 | 0
5.2.4. | 2. FAZA (ODSEK 3-4-5-6), VROČEVOD DN500 | T100 | 302 | 0
| SKUPAJ STROJNA DELA |  |  | 0

## T100-1.faza_SD
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T100 - ZAMENJAVA IZOLACIJE
1. FAZA (ODSEK 1-2-3)
DELO POTEKA V KOMUNALNEM KOLEKTORJU PREMERA 2,1 m.
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke in pritrdilni material, ločitev odpadkov, transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN500, DN400,DN150, DN125, DN65, DN50 in DN32
| 50 mm | 815 | m2 |  | 0
| 80 mm | 720 | m2 |  | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
| Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju - stanje antikorozijske zaščite. | 1030 | m2 |  | 0
3 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje. Izvede se po potrebi na mestih poškodb.
|  | 50 | m2 |  | 0
4 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 50 mm | 700 | m2 |  | 0
| 80 mm | 635 | m2 |  | 0
5 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 50 mm | 120 | m2 |  | 0
| 80 mm | 95 | m2 |  | 0
6 | Prezračevanje
| Prisilno prezračevanje kolektorja za zagotovitev primernih delovnih pogojev. Namestitev ventilatorja in gibkih prezračevanlnih kanalov dosega do 50 m. Vključno agregat za električno napajanje. Število kompletov določiti glede na organizacijo dela na gradbišču. | 2 | kpl |  | 0
7 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## T8000_1. faza_SD
5.2.2. | PAROVOD T8000 - ZAMENJAVA IZOLACIJE
1. FAZA (ODSEK 2-3)
DELO POTEKA V KOMUNALNEM KOLEKTORJU PREMERA 2,1 m.
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke in pritrdilni material, ločitev odpadkov, transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN200.
| 200 mm | 600 | m2 |  | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
| Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju - stanje antikorozijske zaščite. | 200 | m2 |  | 0
3 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 300 st. C, po predhodnem čiščenju rje. Izvede se po potrebi na mestih poškodb.
|  | 15 | m2 |  | 0
4 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Izvedba v dveh plasteh. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 200 mm | 565 | m2 |  | 0
5 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Izvedba v dveh plasteh. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 200 mm | 35 | m2 |  | 0
6 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## parovod UKC_SD
5.2.3 | PAROVOD UKC - ZAMENJAVA IZOLACIJE
1. FAZA (ODSEK 2-3)
DELO POTEKA V KOMUNALNEM KOLEKTORJU PREMERA 2,1 m.
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke in pritrdilni material, ločitev odpadkov, transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN125.
| 150 mm | 430 | m2 |  | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
| Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih. | 130 | m2 |  | 0
3 | Površinska zaščita cevovodov
| Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 300 st. C, po predhodnem čiščenju rje. | 130 | m2 |  | 0
4 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Izvedba v dveh plasteh. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 150 mm | 415 | m2 |  | 0
5 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Izvedba v dveh plasteh. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 150 mm | 16 | m2 |  | 0
6 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## T100_2.faza_SD
5.2.4 | GLAVNI VROČEVOD T100 - ZAMENJAVA IZOLACIJE
2. FAZA (ODSEK 3-4-5-6)
DELO POTEKA V KOMUNALNEM KOLEKTORJU PREMERA 2,1 m.
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke in pritrdilni material, ločitev odpadkov, transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN500, DN400,DN150, DN125, DN65, DN50 in DN32
| 50 mm | 810 | m2 |  | 0
| 80 mm | 8 | m2 |  | 0
2 | Kontrola stanja cevovoda
| Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju - stanje antikorozijske zaščite. | 575 | m2 |  | 0
3 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje. Izvede se po potrebi na mestih poškodb.
|  | 30 | m2 |  | 0
4 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 50 mm | 695 | m2 |  | 0
| 80 mm | 8 | m2 |  | 0
5 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 50 mm | 120 | m2 |  | 0
6 | Prezračevanje
| Prisilno prezračevanje kolektorja za zagotovitev primernih delovnih pogojev. Namestitev ventilatorja in gibkih prezračevanlnih kanalov dosega do 50 m. Vključno agregat za električno napajanje. Število kompletov določiti glede na organizacijo dela na gradbišču. | 2 | kpl |  | 0
7 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0