## Skupna rekapitulacija
R E K A P I T U L A C I J A
zap. št. | OBJEKT | vrednost ( v EUR )
1 | VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU ČUFARJEVE ULICE | 0
2 | VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU ČUFARJEVE IN KOTNIKOVE ULICE | 0
3 | OBNOVA VROČEVODA JAŠEK JA 35 ČUFARJEVA 14 | 0
4 | OBNOVA VROČEVODA T201 PO KOTNIKOVI ULICI JUŽNO OD SLOMŠKOVE | 0
5 | OBNOVA PLINOVODA N14060 PO ČUFARJEVI ULICI ODSEK RESLJEVA - KOTNIKOVA | 125
| S K U P A J : | 125
brez davka na dodano vrednost
Podpis odgovorne osebe ponudnika :

## Rekapitulacija_VO_GD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU ČUFARJEVE ULICE
OZN. | GRADBENA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
I | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
1.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
1.1.1 | Ćufarjeva, Kotnikova ulica | T100, odesek 6-7 | 55 | 0
1.1.2 | Čufarjeva ulica | T200, odsek 1-7 | 150 | 0
1.1.3. | Čufarjeva ulica | T222, odsek 4 - 4.2 | 24 | 0
1.1.4 | Čufarjeva ulica | T223, odsek 4 - 4.4 | 15 | 0
1.1.5 | Ćufarjeva, Kotnikova ulica | T224, odsek 6 - 6.1, 8-8.2 | 36 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-100_GD
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.1 | GLAVNI VROČEVOD T100, DN400
ČUFARJEVA, KOTNIKOVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 54 | m1 |  | 0
2 | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, obvestilne table, z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 7 | kos |  | 0
4 | Grbina - asfaltna
Rušenje in ponovna izdelava asfaltne grbine polkrožne oblike, vključno z obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije.
|  | 40 | m2 |  | 0
5 | Steber zapornice na uvozu na parkirišče
Demontaža oziroma zavarovanje stebra z rampo na uvozu na parkirišče, deponiranje ob trasi z zavarovanjem oziroma odvozom v skladišče oz. začasno deponijo in ponovna vgradnja. Odklop in ponovna priključitev na omrežje napajanja izvedena s strani upravljalca cestne signalizacije.
|  | 1 | kos |  | 0
6 | Taktilne oznake - vgradnja novih
Rušenje obstoječ betonskih tlakovcev vseh vrst z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih tlakovcev na pripravljeno betonsko podlago.
|  | 4 | m2 |  | 0
7 | Taktilne oznake - vgradnja obstoječih
Rušenje obstoječ betonskih tlakovcev vseh vrst z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih tlakovcev na pripravljeno betonsko podlago.
|  | 4 | m2 |  | 0
8 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 15 | m1 |  | 0
9 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 2 | kos |  | 0
10 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 188 | m2 |  | 0
11 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 116 | m |  | 0
12 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 54 | m1 |  | 0
13 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 4 | m1 |  | 0
14 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 |  | 0
15 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 |  | 0
16 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 10 | m2 |  | 0
17 | Okrasno grmičevje in rože
Odstranitev obstoječih rož in strojni posek grmičevja z ročno motorno žago z zlaganjem v gomile nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Ponovna zasaditev okrasnega grmičevja in rož.
|  | 10 | m2 |  | 0
18 | Drevo - varovanje
Iskanje, varovanje korenin drevesa glede na določila arborističnih smernic in nadzora arbostista na terenu.
|  | 5 | kos |  | 0
19 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 32 | m2 |  | 0
20 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 176 | m2 |  | 0
21 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 4 | kg |  | 0
22 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 40 | m1 |  | 0
23 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 30 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 30 | m2 |  | 0
24 | Asfalt - vgradnja pločnik širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 32 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 32 | m2 |  | 0
25 | Granitne kocke - tlak
Rušenje tlaka iz granitnih kock, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču, komplet z odvozom na deponijo
|  | 22 | m2 |  | 0
26 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču
|  | 40 | m1 |  | 0
27 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 151 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 38 | m3 |  | 0
28 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 82 | m3 |  | 0
29 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 18 | m3 |  | 0
30 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 16 | m3 |  | 0
31 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 70 | m3 |  | 0
32 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 106 | m3 |  | 0
33 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 110 | m1 |  | 0
34 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| kineta 160x87cm , pokrov deb. 16cm in vel. 190 x 100 cm | 54 | m1 |  | 0
35 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| 160x90 - deb. 16cm in vel. 190 x 100 cm | 27 | kos |  | 0
36 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,5 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 2,5 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
| 160x90 - deb. 16cm in vel. 190 x 100 cm | 27 | kos |  | 0
37 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 54 | kos |  | 0
38 | Sanacija prehoda kineta - AB ali opečni zid
Sanacija vstopa kinete v objekt skozi armiranobetonski, kamniti ali opečni zunanji zid, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Izvedba hidroizolacije z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije.
|  | 1 | kos |  | 0
39 | Ročno rušenje AB sten kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje - L = cca 1,0 m
Ročno rušenje obstoječih armirano sten kinet debeline 0,15cm, višine 0,87 m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 1 | m3 |  | 0
40 | Ročno rušenje AB talne plošče kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje
Ročno rušenje obstoječega armirano dna kinet debeline 0,15cm, širine 1,5m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 1.5 | m3 |  | 0
41 | Izdelava AB sten kinete
Izdelava sten kinete deb 15 cm, višine 87cm, ki vključuje sledeča dela: - dobava in vgradnja sider iz RA 8mm z vrtanjem in sidranjem v obstoječo steno in dno kinete l= 0,5 m - dobava in vgradnja armature v steno kinete Q 335 - izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete - dobava in vgradnja betona C25/30
|  | 5 | m1 |  | 0
42 | Izdelava AB talne plošče
Izdelava točkovnih AB talnih plošč kinet deb. 0,15m, širine 1,50m na mestu porušitev obstoječih sten zaradi zamenjave vročevodnih cevi. Upoštevati dobavo in vgradnjo sider l=0,5 m, čiščenje z visokotlačnim čistilcem in premaz z emulzijo, zalivanje sider s kemično ampulo, izdelava opaža vezi ter dobava in ročna vgradnja betona C 25/30.
|  | 5 | m1 |  | 0
43 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 57 | m1 |  | 0
44 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 54 | m1 |  | 0
45 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 2 | m3 |  | 0
46 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 2 | kos |  | 0
47 | Prečni prekop vozišča - betoniranje
Betoniranje prečnih prekopov vozišča debeline d=30cm+10cm z betonom C 12/15 (po posebnem detajlu prečnega prekopa vozišča). Dobava in polaganje PVC folije pri betoniranju prečnega prehoda vozišča.
|  | 9 | m3 |  | 0
48 | Prečni prekop vozišča - rušenje betona
Rušenje betonskega sloja nad PVC folijo na prečnih prekopih, debeline do 10 cm in odvozom na deponijo izvajalca.
|  | 4 | m3 |  | 0
49 | Demontaža kinete
Demontaža opuščene AB kinete, odpiranje kinete, rušenje sten in dna kinete, odvoz na stalno deponijo, komplet s plačano pristojbino
| kineta velikosti 130 x 75 cm, L = 8 m | 1 | kpl |  | 0
50 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 4% |  | 0
51 | Zapora ceste - signalizacija / vročevodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
52 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
Opomba: Na odseku obnove po Čufarjevi ulici je upoštevano zasutje gradbene jame do višine - 40 cm pod končno ureditev. Končna zunanja in cestna ureditev je zajeta v ločenem načrtu. ( odsek 1A-6A ). Na ostalem delu trase je v popisu upoštevano zasutje do vrha gradbene jame in vzpostavitev prvotnega stanja

## Vrocevod_T-200_GD
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.2 | GLAVNI VROČEVOD T200, DN400
ČUFARJEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 155 | m1 |  | 0
2 | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, obvestilne table, z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 16 | kos |  | 0
4 | Betonski tlakovci - betonska podlaga - vgradnja novih
Rušenje obstoječih betonskih tlakovcev vseh vrst z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih tlakovcev na pripravljeno betonsko podlago.
|  | 10 | m2 |  | 0
5 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 25 | m1 |  | 0
6 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 3 | kos |  | 0
7 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 100 | m2 |  | 0
8 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 720 | m2 |  | 0
9 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 320 | m |  | 0
10 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 110 | m1 |  | 0
11 | Vzdolžno varovanje - beton
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 10 | m1 |  | 0
12 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 8 | m1 |  | 0
13 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 35 | m1 |  | 0
14 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 30 | m1 |  | 0
15 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 10 | m2 |  | 0
16 | Okrasno grmičevje in rože
Odstranitev obstoječih rož in strojni posek grmičevja z ročno motorno žago z zlaganjem v gomile nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Ponovna zasaditev okrasnega grmičevja in rož.
|  | 3 | m2 |  | 0
17 | Drevo
Strojni posek dreves z odkopom korenin in panjev in ostalimi potrebnimi deli, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Zasaditev novega drevesa skladno z arboretičnimi smernicami. Sadika, obseg debla 16/18 cm, vrsta sadike: Betula pendula, breza ali Acer platanoides, javor ali Acer campestre, maklen.
| fi 10 - 20 cm | 1 | kos |  | 0
18 | Drevo - varovanje
Iskanje, varovanje korenin drevesa glede na določila arborističnih smernic in nadzora arbostista na terenu.
|  | 14 | kos |  | 0
19 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 48 | m2 |  | 0
20 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 52 | m2 |  | 0
21 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 3 | kg |  | 0
22 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 45 | m1 |  | 0
23 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 52 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 52 | m2 |  | 0
24 | Asfalt - vgradnja pločnik širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 48 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 48 | m2 |  | 0
25 | Granitne kocke - tlak
Rušenje tlaka iz granitnih kock, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču, komplet z odvozom na deponijo
|  | 40 | m2 |  | 0
26 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 10 | m1 |  | 0
27 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 10 | m1 |  | 0
28 | Granitni robniki
Rušenje obrobe iz granitnih robnikov vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 14 | m1 |  | 0
29 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 530 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 132 | m3 |  | 0
30 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 250 | m3 |  | 0
31 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 46 | m3 |  | 0
32 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 184 | m3 |  | 0
33 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 314 | m3 |  | 0
34 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 515 | m3 |  | 0
35 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 300 | m1 |  | 0
36 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| 160x90 - deb. 16cm in vel. 190 x 100 cm | 145 | m1 |  | 0
| 130x75 - deb. 15cm in vel. 150 x 100 cm | 10 | m1 |  | 0
37 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| 160x90 - deb. 16cm in vel. 190 x 100 cm | 60 | kos |  | 0
| 130x75 - deb. 15cm in vel. 150 x 100 cm | 5 | kos |  | 0
38 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,5 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 2,5 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
| 160x90 - deb. 16cm in vel. 190 x 100 cm | 60 | kos |  | 0
| 130x75 - deb. 15cm in vel. 150 x 100 cm | 5 | kos |  | 0
39 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 155 | kos |  | 0
40 | Sanacija prehoda kineta - AB ali opečni zid
Sanacija vstopa kinete v objekt skozi armiranobetonski, kamniti ali opečni zunanji zid, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Izvedba hidroizolacije z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije.
|  | 4 | kos |  | 0
41 | Ročno rušenje AB sten kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje - L = cca 1,0 m
Ročno rušenje obstoječih armirano sten kinet debeline 0,15cm, višine 0,8m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 2.6 | m3 |  | 0
42 | Ročno rušenje AB talne plošče kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje
Ročno rušenje obstoječega armirano dna kinet debeline 0,15cm, širine 1,5m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 3.6 | m3 |  | 0
43 | Izdelava AB sten kinete
Izdelava sten kinete deb 15 cm, višine 80 cm, ki vključuje sledeča dela: - dobava in vgradnja sider iz RA 8mm z vrtanjem in sidranjem v obstoječo steno in dno kinete l= 0,5 m - dobava in vgradnja armature v steno kinete Q 335 - izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete - dobava in vgradnja betona C25/30
|  | 10 | m1 |  | 0
44 | Izdelava AB talne plošče
Izdelava točkovnih AB talnih plošč kinet deb. 0,15m, širine 1,50m na mestu porušitev obstoječih sten zaradi zamenjave vročevodnih cevi. Upoštevati dobavo in vgradnjo sider l=0,5 m, čiščenje z visokotlačnim čistilcem in premaz z emulzijo, zalivanje sider s kemično ampulo, izdelava opaža vezi ter dobava in ročna vgradnja betona C 25/30.
|  | 10 | m1 |  | 0
45 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 160 | m1 |  | 0
46 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 160 | m1 |  | 0
47 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 6.5 | m3 |  | 0
48 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 3 | kos |  | 0
49 | Prečni prekop vozišča - betoniranje
Betoniranje prečnih prekopov vozišča debeline d=30cm+10cm z betonom C 12/15 (po posebnem detajlu prečnega prekopa vozišča). Dobava in polaganje PVC folije pri betoniranju prečnega prehoda vozišča.
|  | 14 | m3 |  | 0
50 | Prečni prekop vozišča - rušenje betona
Rušenje betonskega sloja nad PVC folijo na prečnih prekopih, debeline do 10 cm in odvozom na deponijo izvajalca.
|  | 6 | m3 |  | 0
51 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
52 | Zapora ceste - signalizacija / vročevodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
53 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
Opomba: Na odseku obnove po Čufarjevi ulici je upoštevano zasutje gradbene jame do višine - 40 cm pod končno ureditev. Končna zunanja in cestna ureditev je zajeta v ločenem načrtu. ( odsek 1A-6A ). Na ostalem delu trase je v popisu upoštevano zasutje do vrha gradbene jame in vzpostavitev prvotnega stanja

## Vrocevod_T-222_GD
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.3 | GLAVNI VROČEVOD T222, DN80
ČUFARJEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 24 | m1 |  | 0
2 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 6 | kos |  | 0
3 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 5 | m1 |  | 0
4 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 1 | kos |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 68 | m2 |  | 0
6 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 56 | m |  | 0
7 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 14 | m1 |  | 0
8 | Vzdolžno varovanje - beton
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 14 | m1 |  | 0
9 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 3 | m1 |  | 0
10 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
11 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 3 | m1 |  | 0
12 | Ročno rušenje asfalta zaradi korenin
Ročno rušenje asfalta v območju korenin z nakladanjem na kamion po navodilih arborista.
|  | 10 | m2 |  | 0
13 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 6 | m2 |  | 0
14 | Okrasno grmičevje in rože
Odstranitev obstoječih rož in strojni posek grmičevja z ročno motorno žago z zlaganjem v gomile nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Ponovna zasaditev okrasnega grmičevja in rož.
|  | 4 | m2 |  | 0
15 | Drevo
Strojni posek dreves z odkopom korenin in panjev in ostalimi potrebnimi deli, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Zasaditev novega drevesa skladno z arboretičnimi smernicami. Sadika, obseg debla 16/18 cm, vrsta sadike: Betula pendula, breza ali Acer platanoides, javor ali Acer campestre, maklen.
| fi 10 - 20 cm | 1 | kos |  | 0
16 | Drevo - varovanje
Iskanje, varovanje korenin drevesa glede na določila arborističnih smernic in nadzora arbostista na terenu.
|  | 1 | kos |  | 0
17 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 54 | m2 |  | 0
18 | Granitne kocke - tlak
Rušenje tlaka iz granitnih kock, odlaganjem na deponijo ob gradbišču, odvoz na stalno deponijo
|  | 4 | m2 |  | 0
19 | Granitni robniki
Rušenje obrobe iz granitnih robnikov vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 6 | m1 |  | 0
20 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 2 | m2 |  | 0
21 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 47 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 12 | m3 |  | 0
22 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 0.5 | m3 |  | 0
23 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 1 | m3 |  | 0
24 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 16 | m3 |  | 0
25 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 19 | m3 |  | 0
26 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 20 | m3 |  | 0
27 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 53 | m3 |  | 0
28 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 46 | m1 |  | 0
29 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| 66x43 - deb. 12cm in vel. 88 x 100 cm | 24 | m1 |  | 0
30 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| 66x43 - deb. 12cm in vel. 88 x 100 cm | 8 | kos |  | 0
31 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,5 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 2,5 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
| 66x43 - deb. 12cm in vel. 88 x 100 cm | 8 | kos |  | 0
32 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 24 | kos |  | 0
33 | Sanacija prehoda kineta - AB ali opečni zid
Sanacija vstopa kinete v objekt skozi armiranobetonski, kamniti ali opečni zunanji zid, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Izvedba hidroizolacije z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije.
|  | 1 | kos |  | 0
34 | Ročno rušenje AB sten kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje - L = cca 1,0 m
Ročno rušenje obstoječih armirano sten kinet debeline 0,15cm, višine 0,5 m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 0.5 | m3 |  | 0
35 | Ročno rušenje AB talne plošče kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje
Ročno rušenje obstoječega armirano dna kinet debeline 0,15cm, širine 1,5m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 0.5 | m3 |  | 0
36 | Izdelava AB sten kinete
Izdelava sten kinete deb 15 cm, višine 50 cm, ki vključuje sledeča dela: - dobava in vgradnja sider iz RA 8mm z vrtanjem in sidranjem v obstoječo steno in dno kinete l= 0,5 m - dobava in vgradnja armature v steno kinete Q 335 - izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete - dobava in vgradnja betona C25/30
|  | 3 | m1 |  | 0
37 | Izdelava AB talne plošče
Izdelava točkovnih AB talnih plošč kinet deb. 0,15m, širine 1,50m na mestu porušitev obstoječih sten zaradi zamenjave vročevodnih cevi. Upoštevati dobavo in vgradnjo sider l=0,5 m, čiščenje z visokotlačnim čistilcem in premaz z emulzijo, zalivanje sider s kemično ampulo, izdelava opaža vezi ter dobava in ročna vgradnja betona C 25/30.
|  | 3 | m1 |  | 0
38 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
| kineta 66x43 cm | 2 | kpl |  | 0
39 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 2 | kos |  | 0
40 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 25 | m1 |  | 0
41 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 25 | m1 |  | 0
42 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 1 | m3 |  | 0
43 | Zazidava zidu - predizolirane cevi
Zazidava armiranobetonskega, kamnitega ali opečnatega zunanjega zidu pri vstopu novega predizoliranega vročevoda v obstoječi objekt. Pri tem se vgradi zidno tesnilo. Odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Z vsemi manipulacijami in potrebnim materialom.
|  | 2 | kpl |  | 0
44 | Obbetoniranje LŽ kape
Dobava, postavitev in obbetoniranje litoželezne kape za predizolirane pipe.
|  | 2 | kos |  | 0
45 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
46 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 5% |  | 0
47 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
Opomba: Na odseku obnove po Čufarjevi ulici je upoštevano zasutje gradbene jame do višine - 40 cm pod končno ureditev. Končna zunanja in cestna ureditev je zajeta v ločenem načrtu.

## Vrocevod_T-223_GD
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.4 | GLAVNI VROČEVOD T223, DN80
ČUFARJEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 15 | m1 |  | 0
2 | Betonski tlakovci - peščena podlaga
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in odvoz na stalno deponijo
|  | 14 | m2 |  | 0
3 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 4 | m1 |  | 0
4 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 1 | kos |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 48 | m2 |  | 0
6 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 38 | m |  | 0
7 | Ročno rušenje betona
Ročno rušenje betonov nad obstoječimi kabelskimi instalacijami, z nakladanjem ruševin in odvozom na stalno deponijo, s stroškom deponijskega prostora.
|  | 2 | m1 |  | 0
8 | Ročno rušenje asfalta zaradi korenin
Ročno rušenje asfalta v območju korenin z nakladanjem na kamion po navodilih arborista.
|  | 3 | m2 |  | 0
9 | Drevo
Strojni posek dreves z odkopom korenin in panjev in ostalimi potrebnimi deli, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Zasaditev novega drevesa skladno z arboretičnimi smernicami. Sadika, obseg debla 16/18 cm, vrsta sadike: Betula pendula, breza ali Acer platanoides, javor ali Acer campestre, maklen.
| fi 20 - 30 cm | 1 | kos |  | 0
10 | Drevo - varovanje
Iskanje, varovanje korenin drevesa glede na določila arborističnih smernic in nadzora arbostista na terenu.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 14 | m2 |  | 0
12 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 12 | m2 |  | 0
13 | Granitne kocke - tlak
Rušenje tlaka iz granitnih kock, odlaganjem na deponijo ob gradbišču, odvoz na stalno deponijo
|  | 4 | m2 |  | 0
14 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 2 | m2 |  | 0
15 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 22 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 5.5 | m3 |  | 0
16 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 0.5 | m3 |  | 0
17 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 1 | m3 |  | 0
18 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 4 | m3 |  | 0
19 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 10.5 | m3 |  | 0
20 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 5 | m3 |  | 0
21 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 30 | m3 |  | 0
22 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 30 | m1 |  | 0
23 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| 66x43 - deb. 12cm in vel. 88 x 100 cm | 15 | m1 |  | 0
24 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| 66x43 - deb. 12cm in vel. 88 x 100 cm | 6 | kos |  | 0
25 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,5 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 2,5 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
| 66x43 - deb. 12cm in vel. 88 x 100 cm | 6 | kos |  | 0
26 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
|  | 15 | kos |  | 0
27 | Sanacija prehoda kineta - AB ali opečni zid
Sanacija vstopa kinete v objekt skozi armiranobetonski, kamniti ali opečni zunanji zid, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Izvedba hidroizolacije z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije.
|  | 1 | kos |  | 0
28 | Ročno rušenje AB sten kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje - L = cca 1,0 m
Ročno rušenje obstoječih armirano sten kinet debeline 0,15cm, višine 0,5m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 0.5 | m3 |  | 0
29 | Ročno rušenje AB talne plošče kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje
Ročno rušenje obstoječega armirano dna kinet debeline 0,15cm, širine 1,5m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 0.5 | m3 |  | 0
30 | Izdelava AB sten kinete
Izdelava sten kinete deb 15 cm, višine 50 cm, ki vključuje sledeča dela: - dobava in vgradnja sider iz RA 8mm z vrtanjem in sidranjem v obstoječo steno in dno kinete l= 0,5 m - dobava in vgradnja armature v steno kinete Q 335 - izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete - dobava in vgradnja betona C25/30
|  | 3 | m1 |  | 0
31 | Izdelava AB talne plošče
Izdelava točkovnih AB talnih plošč kinet deb. 0,15m, širine 1,50m na mestu porušitev obstoječih sten zaradi zamenjave vročevodnih cevi. Upoštevati dobavo in vgradnjo sider l=0,5 m, čiščenje z visokotlačnim čistilcem in premaz z emulzijo, zalivanje sider s kemično ampulo, izdelava opaža vezi ter dobava in ročna vgradnja betona C 25/30.
|  | 3 | m1 |  | 0
32 | Izdelava čelne stene kinete
Dobava in polaganje armatur za kineto. Betoniranje čelne stene kinete. Izdelava in odstranitev dvostranskega opaža stene kinete. Polaganje krovnih plošč za ravni del kinete. Zalitje vseh stikov in odkrušenih mest s plastificirano - akrilno malto. Izdelava hidroizolacije nad krovnimi površinami z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola. Izdelava zaščitnega sloja nad izolacijo deb. 5 cm s peskom zrnatosti od 0 do 10 mm; 0,8 m2/m.
| kineta 66x43 cm | 2 | kpl |  | 0
33 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 2 | kos |  | 0
34 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 16 | m1 |  | 0
35 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 16 | m1 |  | 0
36 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 0.6 | m3 |  | 0
37 | Zazidava zidu - predizolirane cevi
Zazidava armiranobetonskega, kamnitega ali opečnatega zunanjega zidu pri vstopu novega predizoliranega vročevoda v obstoječi objekt. Pri tem se vgradi zidno tesnilo. Odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Z vsemi manipulacijami in potrebnim materialom.
|  | 2 | kpl |  | 0
38 | Obbetoniranje LŽ kape
Dobava, postavitev in obbetoniranje litoželezne kape za predizolirane pipe.
|  | 2 | kos |  | 0
39 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
40 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 3% |  | 0
41 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
Opomba: Na odseku obnove po Čufarjevi ulici je upoštevano zasutje gradbene jame do višine - 40 cm pod končno ureditev. Končna zunanja in cestna ureditev je zajeta v ločenem načrtu.

## Vrocevod_T-224_GD
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.5 | GLAVNI VROČEVOD T224, DN100, DN 65
ČUFARJEVA, KOTNIKOVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 36 | m1 |  | 0
2 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 2 | kos |  | 0
3 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 8 | m1 |  | 0
4 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postokom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 40 | m2 |  | 0
5 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 155 | m2 |  | 0
6 | Varovanje gradbišča - ograja
Varovanje gradbene jame po celotni dolžini izkopa z opozorilno PVC ali panelno ograjo višine 2,0 m (cca. 12 m na odprtino). Na mestih prevezav in pri gradbenih jamah, ki so odprte preko noči.
|  | 82 | kos |  | 0
7 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 22 | m1 |  | 0
8 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 16 | m1 |  | 0
9 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 4 | m1 |  | 0
10 | Ročno rušenje asfalta zaradi korenin
Ročno rušenje asfalta v območju korenin z nakladanjem na kamion po navodilih arborista.
|  | 6 | m2 |  | 0
11 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 4 | m2 |  | 0
12 | Drevo
Strojni posek dreves z odkopom korenin in panjev in ostalimi potrebnimi deli, vključno z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Zasaditev novega drevesa skladno z arboretičnimi smernicami. Sadika, obseg debla 16/18 cm, vrsta sadike: Betula pendula, breza ali Acer platanoides, javor ali Acer campestre, maklen.
| fi 20 - 30 cm | 1 | kos |  | 0
13 | Drevo - varovanje
Iskanje, varovanje korenin drevesa glede na določila arborističnih smernic in nadzora arbostista na terenu.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 49 | m2 |  | 0
15 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 80 | m2 |  | 0
16 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 3 | kg |  | 0
17 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 40 | m1 |  | 0
18 | Asfalt - vgradnja vozišče 9 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
vozišče:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 50/70 A3, d = 6 cm | 64 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 64 | m2 |  | 0
19 | Asfalt - vgradnja pločnik širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 18 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 18 | m2 |  | 0
20 | Granitne kocke - tlak
Rušenje tlaka iz granitnih kock, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču, odvoz na stalno deponijo
|  | 3 | m2 |  | 0
21 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču, odvozna stalno deponijo.
|  | 3 | m1 |  | 0
22 | Betonski robniki
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, odvoz na stalno deponijo
|  | 3 | m1 |  | 0
23 | Granitni robniki
Rušenje obrobe iz granitnih robnikov vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 6 | m1 |  | 0
24 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 106 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 27 | m3 |  | 0
25 | Zasip - obstoječi izkopani material
Zasip z obstoječim materialom do višine potrebne za končno ureditev terena, s komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1,0 cm
|  | 54 | m3 |  | 0
26 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 25 | m3 |  | 0
27 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 36 | m3 |  | 0
28 | Odvoz in dovoz materiala
Odvoz in dovoz izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na oz. iz začasne deponije, vključno s pristojbino.
|  | 68 | m3 |  | 0
29 | Odvoz materiala
Odvoz odvečnega izkopanega materiala, z vsemi manipulacijami na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 73 | m3 |  | 0
30 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 60 | m1 |  | 0
31 | Kineta - odpiranje in zapiranje
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na začasno deponijo, vključno s pristojbino, čiščenje ter pregled sten in plošč na lokaciji.Polaganje saniranih plošč nazaj v ležišča ( uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K ).Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 ( dva ) sloja, napr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,3 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr. Tefond - Isostud, 2,3 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
Pokrovi so naslednjih dimenzij:
| 130x75 - deb. 14cm in vel. 158 x 100 cm | 11 | m1 |  | 0
| 55x35 - deb. 12cm in vel. 78 x 100 cm | 24 | m1 |  | 0
32 | Odstranitev pokrovov kinete
Odstranitev obstoječih krovnih plošč (upoštevati tudi dovaritev 4 kom dvižnih zank na ploščo, fi 22 mm), odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| 130x75 - deb. 14cm in vel. 158 x 100 cm | 4 | kos |  | 0
| 55x35 - deb. 12cm in vel. 78 x 100 cm | 9 | kos |  | 0
33 | Izdelava novih krovnih plošč
Izdelava in polaganje novih krovnih plošč v ležišča (uporabiti je neskrčljivo malto napr. EX-45 K). Pred polaganjem hidroizolacije je treba vse neravnine izravnati s finocementno malto. Hidroizolacija : betonsko površino plošč je treba najprej premazati z Ibitolom, nato po vsej površini privariti 2 (dva) sloja, npr. Izotekt t= 4,0 mm - 2,5 m2/m. Izolirati je treba tudi zunaji stik med steno in ploščo, vsaj 20 cm pod naležno površino. Sledi vgradnja dodatne zaščite hidroizolacije s točkovno folijo, napr.Tefond- Isostud, 2,5 m2/m ter vgradnja peščene zaščite d= 5 cm s peskom zrnavosti 0-10 mm, 1,5 m2/m.
| 130x75 - deb. 14cm in vel. 158 x 100 cm | 4 | kos |  | 0
| 55x35 - deb. 12cm in vel. 78 x 100 cm | 9 | kos |  | 0
34 | Zapolnitev vrzeli med AB pokrovi kinet
Izvedba enostranskega ( zgubljenega ) opaža - 1,3 m2. Betoniranje vrzeli z C35/45 - 0,33 m3 in 70 kg GA 240/360. Dobava in namestitev zaščitne plošče iz plinobetona , napr. Ytong dimenzije d=0,2m, š= 0,6m, l=3,75 m z oblikovanjem. Stike med ploščami in stenami kinete je potrebno na celotni trasi kinete izravnati s finocementno malto.Obračun po kosu.
| kineta 130x75 cm | 11 | kos |  | 0
| kineta 55x35 cm | 24 | kos |  | 0
35 | Sanacija prehoda kineta - AB ali opečni zid
Sanacija vstopa kinete v objekt skozi armiranobetonski, kamniti ali opečni zunanji zid, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Izvedba hidroizolacije z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije.
|  | 4 | kos |  | 0
36 | Ročno rušenje AB sten kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje - L = cca 0,0 m
Ročno rušenje obstoječih armirano sten kinet debeline 0,15cm, višine 0,75 oz. 0,4 m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 1 | m3 |  | 0
37 | Ročno rušenje AB talne plošče kinete na mestih poškodb vročevodnih cevi ter vzpostavitev v prvotno stanje
Ročno rušenje obstoječega armirano dna kinet debeline 0,15cm, širine 1,5m ter nakladanje in odvoz na trajno deponijo z stroški deponije.
|  | 1.5 | m3 |  | 0
38 | Izdelava AB sten kinete
Izdelava sten kinete, ki vključuje sledeča dela: - dobava in vgradnja sider iz RA 8mm z vrtanjem in sidranjem v obstoječo steno in dno kinete l= 0,5 m - dobava in vgradnja armature v steno kinete Q 335 - izdelava in odstranitev dvostranskega opaža sten kinete - dobava in vgradnja betona C25/30
| kineta 130x75 cm, debelina stene 14 cm | 2 | m1 |  | 0
| kineta 55x35 cm, debelina stene 11 cm | 4 | m1 |  | 0
39 | Izdelava AB talne plošče
Izdelava točkovnih AB talnih plošč kinet deb. 0,15m, širine 1,50m na mestu porušitev obstoječih sten zaradi zamenjave vročevodnih cevi. Upoštevati dobavo in vgradnjo sider l=0,5 m, čiščenje z visokotlačnim čistilcem in premaz z emulzijo, zalivanje sider s kemično ampulo, izdelava opaža vezi ter dobava in ročna vgradnja betona C 25/30.
| kineta 130x75 cm, debelina stene 16 cm | 2 | m1 |  | 0
| kineta 55x35 cm, debelina stene 12 cm | 4 | m1 |  | 0
40 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 38 | m1 |  | 0
41 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 38 | m1 |  | 0
42 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 1.5 | m3 |  | 0
43 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 3 | kos |  | 0
44 | Prečni prekop vozišča - betoniranje
Betoniranje prečnih prekopov vozišča debeline d=30cm+10cm z betonom C 12/15 (po posebnem detajlu prečnega prekopa vozišča). Dobava in polaganje PVC folije pri betoniranju prečnega prehoda vozišča.
|  | 12 | m3 |  | 0
45 | Prečni prekop vozišča - rušenje betona
Rušenje betonskega sloja nad PVC folijo na prečnih prekopih, debeline do 10 cm in odvozom na deponijo izvajalca.
|  | 3 | m3 |  | 0
46 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
|  |  | 4% |  | 0
47 | Zapora ceste - signalizacija / vročevodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
48 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Rekapitulacija_VO_SK_GD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU ČUFARJEVE, KOTNIKOVE ULICE
1.1 GRADBENA DELA
B - SANACIJA KINET IN JAŠKOV
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
1.1.6 | Ćufarjeva, Kotnikova ulica | T100, odesek 6-7 | 55 | 0
1.1.7 | Čufarjeva ulica | T200, odsek 1-7 | 150 | 0
1.1.8 | Čufarjeva ulica | T222, odsek 4 - 4.2 | 24 | 0
1.1.9 | Čufarjeva ulica | T223, odsek 4 - 4.4 | 15 | 0
1.1.10 | Ćufarjeva, Kotnikova ulica | T224, odsek 6 - 6.1, 8-8.2 | 36 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-100_GD_SK
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA - SANACIJA KINET IN JAŠKOV
5.1.6 | GLAVNI VROČEVOD T100, DN400, kineta 160x87 cm
ČUFARJEVA, KOTNIKOVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
KOLIČINE SANACIJSKIH DEL SO OCENJENE. OBSEG SANACIJE DOLOČITI V SOGLASJU Z NADZOROM INVESTITORJA.
I. SANACIJA POŠKODB I. KATEGORIJE
Čiščenje betonskih površin z vodnim pritiskom je predvideno po celotni trasi, pokrovi so upoštevani obojestransko, nanos CO2 zapornega sloja po vsej notranji površini kinete. Čiščenje velja tudi za obstoječe jaške AB kinet.
1 | Čiščenje betonskih površin
Čiščenje betonskih površin s peskanjem in vodnim curkom pod visokim pritiskom minimalno 300 barov oziroma z mehansko pnevmatskimi kladivi. Pokrovi se čistijo obojestransko, zunanji del kinete v območju naleganja pokrovov na stene, notranje stene in dno kinete. kineta 160x87 cm: - dno kinete: 1,60 m x 55 m - stene kinete: 0,87 m x 55 m x 2 - ležišče kinete: 0,15 m x 55 m x 2 - pokrov kinete (1,90 m x 1,0m) x 2 x 55 m
| SKUPAJ : | 410 | m2 |  | 0
2 | Dobava in nanos paropropustnega CO2
Dobava in nanos paropropustnega CO2 zapornega premaza skupaj s pripravo površine ( notranjost kinete)
|  | 184 | m2 |  | 0
I. SANACIJA POŠKODB II., III., IV in V. KATEGORIJE
3 | Odstranitev betona
Odstranitev betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom od 1000 do 1500 barov do globine 5 mm, do globine karbonatizacije, oziroma mehansko s pnevmatskimi kaldivi. (notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 73 | m2 |  | 0
4 | Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature
Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje očiščenosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom v dveh slojih, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, obračun po m2 AB elementa, upoštevano 5-10 m armature /m2 elementa. (notranje stene in obstoječi jaški )
| - upoštevano cca 40 % površine | 73 | m2 |  | 0
5 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - do 2 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 122 | m2 |  | 0
6 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - 2 do 4 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini od 2 do 4 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 15 % površine | 45 | m2 |  | 0
7 | Odstranitev poškodovanega betona
Odstranitev poškodovanega betona z vodnim pritiskom 1000 do 1500 barov do10 mmoziroma do globine karbonatizacije in mehansko s pnevmatskimi kladivi - delo je med ovirami. Kombinirano ročno strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje čistosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, v dveh slojih, (upoštevano 5-10 tm armaturnih palic / m2 elementa - delo med ovirami). Dobava in nanos adhezijskega sloja in neskrčljive polimerno modificirane sanacijske malte, ki vsebuje inhibitorje korozije, v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos), skupaj s pomožnimi deli - delo med ovirami. Dno kinete.
| - upoštevano cca 40 % površine | 35 | m2 |  | 0
8 | Sanacija dna kinete
Nabava, dobava betona C30/37 (S4/S5) granulacije 0-4mm, z mikroarmaturo ter izdelava reprofilacije dna kinete v debelini 3-5cm na predhodno premazano površino z emulzijo vključno s finim zaribavanjem in vsemi ročnimi in strojnimi transporti do mesta vgradnje kompletno z predhodno zaščito vročevodnih cevi z filcem.
|  | 88 | m2 |  | 0
9 | Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug
Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug med betonskimi elementi kinete s čiščenjem odstranitvijo odvečnega betona in dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte, do debeline 4 cm.
| - 3,34 m x 0,10 m x 55 kos | 18 | m2 |  | 0
10 | Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč
Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč z dvostranskim opažem in nanosom adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 4cm.
| - 0.15 m x 55 m x 2 | 16.5 | m2 |  | 0
III. INJEKTIRANJE RAZPOK
11 | Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm
Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm z nizkoviskozno epoksidno smolo, skupaj z dobavo materiala in z vsemi pomožnimi deli
|  | 17 | m1 |  | 0
IV. OJAČITEV POKROVOV Z DOLEPLJANJEM LAMEL
12 | Dobava in montaža karbonskih vezi
Dobava in montaža karbonskih vezi CFK dimenzij 50/1,2 mm, E = 21000 kN/m2 sig v = 200 kN/cm2, skupaj s pripravo podlage in lepilom ter z vsemi pomožnimi deli
|  | 8 | m1 |  | 0
13 | Čiščenje ostankov betona
Čiščenje ostankov betona, izolacije, okruškov, ostankov opaža, mulja,z iznosom in odvozom na deponijo.
|  | 10 | ure |  | 0
14 | Strojno in ročno čiščenje sprijete malte
Strojno in ročno čiščenje sprijete malte v fugah med krovnimi ploščami in ležišči.
|  | 40 | m1 |  | 0
15 | Nadzor in kontrola kakovosti
Investitorjev nadzor nad kvaliteto sanacije armiranobetonskih površin - kontrola kakovosti vgrajenih materijalov, kontrola postopkov tehnologije vgrajevanja in pomoč investitorju pri spremembah ali dopolnitvah pri izvajanju sanacije. Izvajalca nadzora določi investitor!
|  | 2% |  |  | 0
16 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-200_GD_SK
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA - SANACIJA KINET IN JAŠKOV
5.1.7 | GLAVNI VROČEVOD T200, DN400, kineta 160x87, 130x75 cm
ČUFARJEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
KOLIČINE SANACIJSKIH DEL SO OCENJENE. OBSEG SANACIJE DOLOČITI V SOGLASJU Z NADZOROM INVESTITORJA.
I. SANACIJA POŠKODB I. KATEGORIJE
Čiščenje betonskih površin z vodnim pritiskom je predvideno po celotni trasi, pokrovi so upoštevani obojestransko, nanos CO2 zapornega sloja po vsej notranji površini kinete. Čiščenje velja tudi za obstoječe jaške AB kinet.
1 | Čiščenje betonskih površin
Čiščenje betonskih površin s peskanjem in vodnim curkom pod visokim pritiskom minimalno 300 barov oziroma z mehansko pnevmatskimi kladivi. Pokrovi se čistijo obojestransko, zunanji del kinete v območju naleganja pokrovov na stene, notranje stene in dno kinete. kineta 160x87 cm: - dno kinete: 1,6 m x 145 m - stene kinete: 0,87 m x 145 m x 2 - ležišče kinete: 0,15 m x 145 m x 2 - pokrov kinete (1,9 m x 1,0m) x 2 x 145 m kineta 130x75 cm: - dno kinete: 1,3 m x 10 m - stene kinete: 0,75 m x 10 m x 2 - ležišče kinete: 0,15 m x 10 m x 2 - pokrov kinete (1,58 m x 1,0m) x 2 x 10 m
| SKUPAJ : | 1141 | m2 |  | 0
2 | Dobava in nanos paropropustnega CO2
Dobava in nanos paropropustnega CO2 zapornega premaza skupaj s pripravo površine ( notranjost kinete)
|  | 512 | m2 |  | 0
I. SANACIJA POŠKODB II., III., IV in V. KATEGORIJE
3 | Odstranitev betona
Odstranitev betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom od 1000 do 1500 barov do globine 5 mm, do globine karbonatizacije, oziroma mehansko s pnevmatskimi kaldivi. (notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 204 | m2 |  | 0
4 | Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature
Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje očiščenosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom v dveh slojih, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, obračun po m2 AB elementa, upoštevano 5-10 m armature /m2 elementa. (notranje stene in obstoječi jaški )
| - upoštevano cca 40 % površine | 204 | m2 |  | 0
5 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - do 2 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 233 | m2 |  | 0
6 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - 2 do 4 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini od 2 do 4 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 15 % površine | 127 | m2 |  | 0
7 | Odstranitev poškodovanega betona
Odstranitev poškodovanega betona z vodnim pritiskom 1000 do 1500 barov do10 mmoziroma do globine karbonatizacije in mehansko s pnevmatskimi kladivi - delo je med ovirami. Kombinirano ročno strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje čistosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, v dveh slojih, (upoštevano 5-10 tm armaturnih palic / m2 elementa - delo med ovirami). Dobava in nanos adhezijskega sloja in neskrčljive polimerno modificirane sanacijske malte, ki vsebuje inhibitorje korozije, v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos), skupaj s pomožnimi deli - delo med ovirami. Dno kinete.
| - upoštevano cca 40 % površine | 98 | m2 |  | 0
8 | Sanacija dna kinete
Nabava, dobava betona C30/37 (S4/S5) granulacije 0-4mm, z mikroarmaturo ter izdelava reprofilacije dna kinete v debelini 3-5cm na predhodno premazano površino z emulzijo vključno s finim zaribavanjem in vsemi ročnimi in strojnimi transporti do mesta vgradnje kompletno z predhodno zaščito vročevodnih cevi z filcem.
|  | 245 | m2 |  | 0
9 | Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug
Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug med betonskimi elementi kinete s čiščenjem odstranitvijo odvečnega betona in dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte, do debeline 4 cm.
| - 3,34 m x 0,10 m x 145 kos | 48 | m2 |  | 0
| - 2,88 m x 0,10 m x 10 kos | 4 | m2 |  | 0
10 | Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč
Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč z dvostranskim opažem in nanosom adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 4cm.
| - 0.15 m x 155 m x 2 | 46 | m2 |  | 0
III. INJEKTIRANJE RAZPOK
11 | Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm
Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm z nizkoviskozno epoksidno smolo, skupaj z dobavo materiala in z vsemi pomožnimi deli
|  | 47 | m1 |  | 0
IV. OJAČITEV POKROVOV Z DOLEPLJANJEM LAMEL
12 | Dobava in montaža karbonskih vezi
Dobava in montaža karbonskih vezi CFK dimenzij 50/1,2 mm, E = 21000 kN/m2 sig v = 200 kN/cm2, skupaj s pripravo podlage in lepilom ter z vsemi pomožnimi deli
|  | 24 | m1 |  | 0
13 | Čiščenje ostankov betona
Čiščenje ostankov betona, izolacije, okruškov, ostankov opaža, mulja,z iznosom in odvozom na deponijo.
|  | 30 | ure |  | 0
14 | Strojno in ročno čiščenje sprijete malte
Strojno in ročno čiščenje sprijete malte v fugah med krovnimi ploščami in ležišči.
|  | 90 | m1 |  | 0
15 | Nadzor in kontrola kakovosti
Investitorjev nadzor nad kvaliteto sanacije armiranobetonskih površin - kontrola kakovosti vgrajenih materijalov, kontrola postopkov tehnologije vgrajevanja in pomoč investitorju pri spremembah ali dopolnitvah pri izvajanju sanacije. Izvajalca nadzora določi investitor!
|  | 2% |  |  | 0
16 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-222_GD_SK
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA - SANACIJA KINET IN JAŠKOV
5.1.8 | GLAVNI VROČEVOD T222, DN80, kineta 66x43 cm
ČUFARJEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
KOLIČINE SANACIJSKIH DEL SO OCENJENE. OBSEG SANACIJE DOLOČITI V SOGLASJU Z NADZOROM INVESTITORJA.
I. SANACIJA POŠKODB I. KATEGORIJE
Čiščenje betonskih površin z vodnim pritiskom je predvideno po celotni trasi, pokrovi so upoštevani obojestransko, nanos CO2 zapornega sloja po vsej notranji površini kinete. Čiščenje velja tudi za obstoječe jaške AB kinet.
1 | Čiščenje betonskih površin
Čiščenje betonskih površin s peskanjem in vodnim curkom pod visokim pritiskom minimalno 300 barov oziroma z mehansko pnevmatskimi kladivi. Pokrovi se čistijo obojestransko, zunanji del kinete v območju naleganja pokrovov na stene, notranje stene in dno kinete. kineta 66x43 cm: - dno kinete: 0,66 m x 24 m - stene kinete: 0,43 m x 24 m x 2 - ležišče kinete: 0,15 m x 24 m x 2 - pokrov kinete (0,88 m x 1,0m) x 2 x 24 m
| SKUPAJ : | 75 | m2 |  | 0
2 | Dobava in nanos paropropustnega CO2
Dobava in nanos paropropustnega CO2 zapornega premaza skupaj s pripravo površine ( notranjost kinete)
|  | 26 | m2 |  | 0
I. SANACIJA POŠKODB II., III., IV in V. KATEGORIJE
3 | Odstranitev betona
Odstranitev betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom od 1000 do 1500 barov do globine 5 mm, do globine karbonatizacije, oziroma mehansko s pnevmatskimi kaldivi. (notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 10.5 | m2 |  | 0
4 | Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature
Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje očiščenosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom v dveh slojih, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, obračun po m2 AB elementa, upoštevano 5-10 m armature /m2 elementa. (notranje stene in obstoječi jaški )
| - upoštevano cca 40 % površine | 10.5 | m2 |  | 0
5 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - do 2 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 21 | m2 |  | 0
6 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - 2 do 4 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini od 2 do 4 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 15 % površine | 8 | m2 |  | 0
7 | Odstranitev poškodovanega betona
Odstranitev poškodovanega betona z vodnim pritiskom 1000 do 1500 barov do10 mmoziroma do globine karbonatizacije in mehansko s pnevmatskimi kladivi - delo je med ovirami. Kombinirano ročno strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje čistosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, v dveh slojih, (upoštevano 5-10 tm armaturnih palic / m2 elementa - delo med ovirami). Dobava in nanos adhezijskega sloja in neskrčljive polimerno modificirane sanacijske malte, ki vsebuje inhibitorje korozije, v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos), skupaj s pomožnimi deli - delo med ovirami. Dno kinete.
| - upoštevano cca 40 % površine | 6.5 | m2 |  | 0
8 | Sanacija dna kinete
Nabava, dobava betona C30/37 (S4/S5) granulacije 0-4mm, z mikroarmaturo ter izdelava reprofilacije dna kinete v debelini 3-5cm na predhodno premazano površino z emulzijo vključno s finim zaribavanjem in vsemi ročnimi in strojnimi transporti do mesta vgradnje kompletno z predhodno zaščito vročevodnih cevi z filcem.
|  | 16 | m2 |  | 0
9 | Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug
Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug med betonskimi elementi kinete s čiščenjem odstranitvijo odvečnega betona in dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte, do debeline 4 cm.
| - 1,52 m x 0,10 m x 24 kos | 3.6 | m2 |  | 0
10 | Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč
Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč z dvostranskim opažem in nanosom adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 4cm.
| - 0.15 m x 24 m x 2 | 7.5 | m2 |  | 0
III. INJEKTIRANJE RAZPOK
11 | Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm
Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm z nizkoviskozno epoksidno smolo, skupaj z dobavo materiala in z vsemi pomožnimi deli
|  | 12 | m1 |  | 0
IV. OJAČITEV POKROVOV Z DOLEPLJANJEM LAMEL
12 | Dobava in montaža karbonskih vezi
Dobava in montaža karbonskih vezi CFK dimenzij 50/1,2 mm, E = 21000 kN/m2 sig v = 200 kN/cm2, skupaj s pripravo podlage in lepilom ter z vsemi pomožnimi deli
|  | 6 | m1 |  | 0
13 | Čiščenje ostankov betona
Čiščenje ostankov betona, izolacije, okruškov, ostankov opaža, mulja,z iznosom in odvozom na deponijo.
|  | 6 | ure |  | 0
14 | Strojno in ročno čiščenje sprijete malte
Strojno in ročno čiščenje sprijete malte v fugah med krovnimi ploščami in ležišči.
|  | 10 | m1 |  | 0
15 | Nadzor in kontrola kakovosti
Investitorjev nadzor nad kvaliteto sanacije armiranobetonskih površin - kontrola kakovosti vgrajenih materijalov, kontrola postopkov tehnologije vgrajevanja in pomoč investitorju pri spremembah ali dopolnitvah pri izvajanju sanacije. Izvajalca nadzora določi investitor!
|  | 2% |  |  | 0
16 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-223_GD_SK
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA - SANACIJA KINET IN JAŠKOV
5.1.8 | GLAVNI VROČEVOD T223, DN80, kineta 66x43 cm
ČUFARJEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
KOLIČINE SANACIJSKIH DEL SO OCENJENE. OBSEG SANACIJE DOLOČITI V SOGLASJU Z NADZOROM INVESTITORJA.
I. SANACIJA POŠKODB I. KATEGORIJE
Čiščenje betonskih površin z vodnim pritiskom je predvideno po celotni trasi, pokrovi so upoštevani obojestransko, nanos CO2 zapornega sloja po vsej notranji površini kinete. Čiščenje velja tudi za obstoječe jaške AB kinet.
1 | Čiščenje betonskih površin
Čiščenje betonskih površin s peskanjem in vodnim curkom pod visokim pritiskom minimalno 300 barov oziroma z mehansko pnevmatskimi kladivi. Pokrovi se čistijo obojestransko, zunanji del kinete v območju naleganja pokrovov na stene, notranje stene in dno kinete. kineta 66x43 cm: - dno kinete: 0,66 m x 15 m - stene kinete: 0,43 m x 15 m x 2 - ležišče kinete: 0,15 m x 15 m x 2 - pokrov kinete (0,88 m x 1,0m) x 2 x 15 m
| SKUPAJ : | 54 | m2 |  | 0
2 | Dobava in nanos paropropustnega CO2
Dobava in nanos paropropustnega CO2 zapornega premaza skupaj s pripravo površine ( notranjost kinete)
|  | 23 | m2 |  | 0
I. SANACIJA POŠKODB II., III., IV in V. KATEGORIJE
3 | Odstranitev betona
Odstranitev betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom od 1000 do 1500 barov do globine 5 mm, do globine karbonatizacije, oziroma mehansko s pnevmatskimi kaldivi. (notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 9.2 | m2 |  | 0
4 | Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature
Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje očiščenosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom v dveh slojih, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, obračun po m2 AB elementa, upoštevano 5-10 m armature /m2 elementa. (notranje stene in obstoječi jaški )
| - upoštevano cca 40 % površine | 9.2 | m2 |  | 0
5 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - do 2 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 16 | m2 |  | 0
6 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - 2 do 4 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini od 2 do 4 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 15 % površine | 6 | m2 |  | 0
7 | Odstranitev poškodovanega betona
Odstranitev poškodovanega betona z vodnim pritiskom 1000 do 1500 barov do10 mmoziroma do globine karbonatizacije in mehansko s pnevmatskimi kladivi - delo je med ovirami. Kombinirano ročno strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje čistosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, v dveh slojih, (upoštevano 5-10 tm armaturnih palic / m2 elementa - delo med ovirami). Dobava in nanos adhezijskega sloja in neskrčljive polimerno modificirane sanacijske malte, ki vsebuje inhibitorje korozije, v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos), skupaj s pomožnimi deli - delo med ovirami. Dno kinete.
| - upoštevano cca 40 % površine | 4 | m2 |  | 0
8 | Sanacija dna kinete
Nabava, dobava betona C30/37 (S4/S5) granulacije 0-4mm, z mikroarmaturo ter izdelava reprofilacije dna kinete v debelini 3-5cm na predhodno premazano površino z emulzijo vključno s finim zaribavanjem in vsemi ročnimi in strojnimi transporti do mesta vgradnje kompletno z predhodno zaščito vročevodnih cevi z filcem.
|  | 10 | m2 |  | 0
9 | Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug
Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug med betonskimi elementi kinete s čiščenjem odstranitvijo odvečnega betona in dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte, do debeline 4 cm.
| - 1,52 m x 0,10 m x 15 kos | 2.3 | m2 |  | 0
10 | Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč
Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč z dvostranskim opažem in nanosom adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 4cm.
| - 0.15 m x 15 m x 2 | 4.5 | m2 |  | 0
III. INJEKTIRANJE RAZPOK
11 | Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm
Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm z nizkoviskozno epoksidno smolo, skupaj z dobavo materiala in z vsemi pomožnimi deli
|  | 8 | m1 |  | 0
IV. OJAČITEV POKROVOV Z DOLEPLJANJEM LAMEL
12 | Dobava in montaža karbonskih vezi
Dobava in montaža karbonskih vezi CFK dimenzij 50/1,2 mm, E = 21000 kN/m2 sig v = 200 kN/cm2, skupaj s pripravo podlage in lepilom ter z vsemi pomožnimi deli
|  | 5 | m1 |  | 0
13 | Čiščenje ostankov betona
Čiščenje ostankov betona, izolacije, okruškov, ostankov opaža, mulja,z iznosom in odvozom na deponijo.
|  | 5 | ure |  | 0
14 | Strojno in ročno čiščenje sprijete malte
Strojno in ročno čiščenje sprijete malte v fugah med krovnimi ploščami in ležišči.
|  | 8 | m1 |  | 0
15 | Nadzor in kontrola kakovosti
Investitorjev nadzor nad kvaliteto sanacije armiranobetonskih površin - kontrola kakovosti vgrajenih materijalov, kontrola postopkov tehnologije vgrajevanja in pomoč investitorju pri spremembah ali dopolnitvah pri izvajanju sanacije. Izvajalca nadzora določi investitor!
|  | 2% |  |  | 0
16 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-224_GD_SK
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.1 | GRADBENA DELA
5.1.10 | GLAVNI VROČEVOD T224, DN100, DN 65, kineta 130x75, 56x35 cm
ČUFARJEVA, KOTNIKOVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
KOLIČINE SANACIJSKIH DEL SO OCENJENE. OBSEG SANACIJE DOLOČITI V SOGLASJU Z NADZOROM INVESTITORJA.
I. SANACIJA POŠKODB I. KATEGORIJE
Čiščenje betonskih površin z vodnim pritiskom je predvideno po celotni trasi, pokrovi so upoštevani obojestransko, nanos CO2 zapornega sloja po vsej notranji površini kinete. Čiščenje velja tudi za obstoječe jaške AB kinet.
1 | Čiščenje betonskih površin
Čiščenje betonskih površin s peskanjem in vodnim curkom pod visokim pritiskom minimalno 300 barov oziroma z mehansko pnevmatskimi kladivi. Pokrovi se čistijo obojestransko, zunanji del kinete v območju naleganja pokrovov na stene, notranje stene in dno kinete. kineta 130x75 cm: - dno kinete: 1,3 m x 11,5m - stene kinete: 0,75 m x 11,5 m x 2 - ležišče kinete: 0,15 m x 11,5 m x 2 - pokrov kinete (1,58 m x 1,0m) x 2 x 11,5 m kineta 56x35 cm: - dno kinete: 0,56 m x 24 m - stene kinete: 0,35 m x 24 m x 2 - ležišče kinete: 0,15 m x 24 m x 2 - pokrov kinete (0,76 m x 1,0m) x 2 x 24 m
| SKUPAJ : | 146 | m2 |  | 0
2 | Dobava in nanos paropropustnega CO2
Dobava in nanos paropropustnega CO2 zapornega premaza skupaj s pripravo površine ( notranjost kinete)
|  | 62.5 | m2 |  | 0
I. SANACIJA POŠKODB II., III., IV in V. KATEGORIJE
3 | Odstranitev betona
Odstranitev betona z vodnim curkom pod visokim pritiskom od 1000 do 1500 barov do globine 5 mm, do globine karbonatizacije, oziroma mehansko s pnevmatskimi kaldivi. (notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 25 | m2 |  | 0
4 | Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature
Kombirano ročno – strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje očiščenosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom v dveh slojih, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, obračun po m2 AB elementa, upoštevano 5-10 m armature /m2 elementa. (notranje stene in obstoječi jaški )
| - upoštevano cca 40 % površine | 25 | m2 |  | 0
5 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - do 2 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 40 % površine | 43 | m2 |  | 0
6 | Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte - 2 do 4 cm
Dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini od 2 do 4 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos) skupaj z vsemi pomožnimi deli (pokrovi in notranje stene in obstoječi jaški)
| - upoštevano cca 15 % površine | 16 | m2 |  | 0
7 | Odstranitev poškodovanega betona
Odstranitev poškodovanega betona z vodnim pritiskom 1000 do 1500 barov do10 mmoziroma do globine karbonatizacije in mehansko s pnevmatskimi kladivi - delo je med ovirami. Kombinirano ročno strojno čiščenje vgrajene armature do stopnje čistosti Sa 2,5 , protikorozijska zaščita vgrajene armature z mineralnim premazom, ki vsebuje stabilne inhibitorje korozije, v dveh slojih, (upoštevano 5-10 tm armaturnih palic / m2 elementa - delo med ovirami). Dobava in nanos adhezijskega sloja in neskrčljive polimerno modificirane sanacijske malte, ki vsebuje inhibitorje korozije, v skupni debelini do 2 cm (v primeru večjih debelin večslojni nanos), skupaj s pomožnimi deli - delo med ovirami. Dno kinete.
| - upoštevano cca 40 % površine | 11.5 | m2 |  | 0
8 | Sanacija dna kinete
Nabava, dobava betona C30/37 (S4/S5) granulacije 0-4mm, z mikroarmaturo ter izdelava reprofilacije dna kinete v debelini 3-5cm na predhodno premazano površino z emulzijo vključno s finim zaribavanjem in vsemi ročnimi in strojnimi transporti do mesta vgradnje kompletno z predhodno zaščito vročevodnih cevi z filcem.
|  | 28 | m2 |  | 0
9 | Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug
Obdelava vertikalnih in horizontalnih fug med betonskimi elementi kinete s čiščenjem odstranitvijo odvečnega betona in dobava in nanos adhezijskega sloja in reparaturne malte, do debeline 4 cm.
| - 2,8 m x 0,10 m x 11 kos | 3 | m2 |  | 0
| - 1,26 m x 0,10 m x 24 kos | 3 | m2 |  | 0
10 | Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč
Sanacija roba ležišč pokrovov betonskih plošč z dvostranskim opažem in nanosom adhezijskega sloja in reparaturne malte v skupni debelini do 4cm.
| - 0.15 m x 36 m x 2 | 11 | m2 |  | 0
III. INJEKTIRANJE RAZPOK
11 | Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm
Injektiranje razpok v betonu širine do 2 mm z nizkoviskozno epoksidno smolo, skupaj z dobavo materiala in z vsemi pomožnimi deli
|  | 10 | m1 |  | 0
IV. OJAČITEV POKROVOV Z DOLEPLJANJEM LAMEL
12 | Dobava in montaža karbonskih vezi
Dobava in montaža karbonskih vezi CFK dimenzij 50/1,2 mm, E = 21000 kN/m2 sig v = 200 kN/cm2, skupaj s pripravo podlage in lepilom ter z vsemi pomožnimi deli
|  | 8 | m1 |  | 0
13 | Čiščenje ostankov betona
Čiščenje ostankov betona, izolacije, okruškov, ostankov opaža, mulja,z iznosom in odvozom na deponijo.
|  | 8 | ure |  | 0
14 | Strojno in ročno čiščenje sprijete malte
Strojno in ročno čiščenje sprijete malte v fugah med krovnimi ploščami in ležišči.
|  | 15 | m1 |  | 0
15 | Nadzor in kontrola kakovosti
Investitorjev nadzor nad kvaliteto sanacije armiranobetonskih površin - kontrola kakovosti vgrajenih materijalov, kontrola postopkov tehnologije vgrajevanja in pomoč investitorju pri spremembah ali dopolnitvah pri izvajanju sanacije. Izvajalca nadzora določi investitor!
|  | 2% |  |  | 0
16 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Rekapitulacija_VO_GD (2)
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt: Obnova vročevoda
JAŠEK JA 35 Čufarjeva 14
OZN. | GRADBENA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ A + B |  |  | 0
II | A - JAŠEK |  |  | 0
III | B - PRIKLJUČNE KINETE |  |  | 0
1.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
1.1.11 | JA 35 Čufarjeva 14 | T200 |  | 0
1.1.12 | Sanacija priključne kinete Tip M4 - 1 kom (180/90) | T200 |  | 0
1.1.13 | Sanacija priključne kinete Tip 8 - 1 kom (170/95) | T200 |  | 0
S K U P A J - A : |  |  |  | 0

## JA 35
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.11 | GLAVNI VROČEVOD T200
JAŠEK JA 35 Čufarjeva 14
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA /ENOTO | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Rezanje asfalta
Rezanje asfalta pločnika in ceste deb. do 15 cm.
|  | 28.2 | m1 |  | 0
2 | Rušenje asfalta
Rušenje asfalta pločnika in cestnih površin deb. do 15 cm z nakladanjem in odvozom na stalno deponijo.
|  | 58.83 | m2 |  | 0
3 | Rušenje robnikov v krivini
Rušenje nizkih betonskih robnikov in temeljev robnikov z nakladanjem in odvozom robnikov na začasno deponijo.
|  | 4 | m1 |  | 0
4 | Rušenje AB okvirja pokrova
Rušenje AB okvirja pokrova obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s odstranitvijo okvirja pokrova in čiščenja okvirja in pokrova. Odvoz pokrova na deponijo naročnika.
|  | 1 | kpl |  | 0
5 | Rušenje AB plošče in vstopnega vratu
Rušenje AB plošče in vstopnega vratu obstoječega jaška, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Vključno s ščitenjem (podest) strojne opreme v jašku. Delo v oteženih pogojih.
|  | 1.3 | m3 |  | 0
6 | Rušenje obstoječe lestve in rešetke
Rušenje obstoječe lestve z semontažo pritrditve v steno jaška, odvoz rušene lestve in obstoječe rešetke na deponijo naročnika.
|  | 1 | kpl |  | 0
7 | Rušenje dela AB temeljne plošče jaška
Rušenje dela AB temeljne plošče jaška za izvedbo poglobitve z ohranitvijo dela armature plošče in sten, odvoz rušenega materiala na stalno deponijo. Delo v oteženih pogojih.
|  | 0.86 | m3 |  | 0
8 | Strojni izkop zemljine
Strojni zkop zemljine v III. - IV. Kat. nad in deloma ob jaških z odlaganjem na rob izkopa ali nakladanjem na kamion za odvoz na deponijo. Odvoz obračunan posebej
|  | 54.1 | m3 |  | 0
9 | Ročni izkop zemljine
Ročni izkop zemljine v III. - IV. Kat. z odmetavanjem na rob izkopa ali nakladanjem na kamion za odvoz na deponijo. Odvoz obračunan posebej
|  | 5 | m3 |  | 0
10 | Ročni izkop zemljine za poglobitev jaška
Ročni izkop zemljine v III. - IV. Kat. Za poglobitev jaška z iznosom izkopanega materiala iz jaška in odlaganjem na začasno deponijo ob jašku.
|  | 2.15 | m3 |  | 0
11 | Zasip z izkopanim materialom
Zasip jaška in kinet z izkopanim materialom vključno z dovozom materiala iz začasne deponije, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti. Ocena kvalitetnega izkopanega materiala.
|  | 15 | m3 |  | 0
12 | Zasip z drobljenim materialom
Zasip jaška in kinet z drobljenim materialom vključno z razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem po plasteh do potrebne zbitosti.
|  | 26.1 | m3 |  | 0
13 | Nakladanje in odvoz
Nakladanje in odvoz različnega materiala na stalno deponijo.
|  | 46.25 | m3 |  | 0
14 | Dno opaža za izdelavo montažne plošče
Izdelava ravnega dna opaža za izdelavo montažnih plošč, vključno s čiščenjem oljenjem opaža in pripravo podlage za izvedbo opaža. Opaž izveden na tleh za večkratno izdelavo montažne krovnih plošč jaškov.
|  | 5.92 | m2 |  | 0
15 | Opaž robov za izdelavo plošč
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž robov montažne plošeč, robovi višine 15 cm.
|  | 2.32 | m2 |  | 0
16 | Okrogli opaž za izdelavo odprtine
Opaženje, razopaženje, opiranje in čiščenje za opaž okroglega vstopa. Vstopni vrat premera 82 cm. Opaž za večkratno uporabo pri izdelavi vratu na montažnih ploščah jaškov.
|  | 1.73 | m2 |  | 0
17 | Enostranski opaž sten poglobitve
Izdelava enostranskega opaža z opiranjem za stene poglobitve v jašku
|  | 4.3 | m3 |  | 0
18 | Beton talne plošče in sten poglobitve
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo talne plošče in sten poglobitve. Talna plošča debeline 20 cm, stene debeline 30 oz. 20 cm.
|  | 2.046 | m3 |  | 0
19 | Beton montažne plošče
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo krovnih plošč jaška. Krovna plošča debeline 20 cm
|  | 1.18 | m3 |  | 0
20 | Beton vstopnega vratu
Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0.10 - 0.20 m3/m2-m1. Beton iz drobljene frakcije 0-30 plastičen beton C 25/30, za vgradnjo vstopnega vratu. Stene okroglega vstopnega vratu debeline 15 cm
|  | 0.09 | m3 |  | 0
21 | Armatura do f 12
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - do f 12
|  | 284.39 | kg |  | 0
22 | Armatura nad f 14
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje srednje zahtevne armature S 500 - nad f 14
|  | 138.9 | kg |  | 0
23 | Armaturne mreže
Dobava, rezanje, krivljenje in polaganje armaturnih mrež S 500
|  | 24.46 | kg |  | 0
24 | Vgradnja RF naležnih profilov rešetke
Vgradnjo RF naležni profilov za vzdolžno rešetko. RF rešetka z okvirjem zajeta v ključavničarskih delih. Samo vgradnja RF profilov dolžine 2x380 cm.
|  | 1 | kpl |  | 0
25 | Obdelava sten - ležišče za AB plošče
Zidarska obdelava površin - vrhnji rob AB sten jaška z dvokomponentno malto kot pripravo površine za montažo krovne AB plošče.
|  | 2.16 | m2 |  | 0
26 | Montaža AB plošče
Montaža predhodno izdelane AB krovne plošče jaška na predhodno pripravljena ležišča AB plošče. Izdelava AB plošče in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža.
|  | 1 | kpl |  | 0
27 | Hidro izolacija jaška
Izdelava hidroizolacije jaška z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek preko roba plošč 40 cm.). Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 10.81 | m2 |  | 0
28 | Zaščita hidroizolacije
Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo
|  | 10.81 | m2 |  | 0
29 | Izvedba ponikanja
Izvedba ponikovalnega izpusta iz PVC perforirane cevi f 200 mm s predhodno izvrtano odprtino v talni plošči in terenu na sredini poglobitve.
|  | 1 | kpl |  | 0
30 | Sanacija sten in tal jaška
Gradbena sanacija sten in tal jaška s predhodnim čiščenjem površin: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 4 | m2 |  | 0
31 | Nepredvidena - režijska dela
Nepredvidena dela KV delavec- ocena
|  | 15 | ur |  | 0
32 | Dobava in vgradnja pokrova
Dobava in montaža kovinskega tipskega težkega enojnega pokrova z vgradnjo ležišča pokrova in naknadnim vstavljanjem pokrova. Pokrov f 80 - PURATOR tip D400 P-TOP Strong 800, EN124, artikel P11400D-1F800.
|  | 1 | kpl |  | 0
33 | RF vstopna lestev
Dobava, in vgradnja vstopne lestve za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Stopalke izdelane iz profila z nedrsečo zgornjo površino (luknje f 10 z navzgor zavihanim robom). Suha vgradnja v novo steno jaška vključno z vrtanjem in montažnim materialom. Lestev višine 410 cm. Po načrtu - teža lestve 17,07 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
34 | RF nastavek lestve
Dobava, in vgradnja nastavkov vstopnih lestev za dostop v jašek izdelane iz RF jekla. Nastavek višine 100 cm. Po načrtu - teža nastavka 4,63 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
35 | Talna RF rešetka
Izdelava in dobava naležnih profilov in rešetk izdelane iz RF jekla. Rešetke sestavljene iz dveh enakih delov. Po načrtu - teža profilov in rešetk 143,13 kg
|  | 1 | kpl |  | 0
36 | Ocenjeni stroški zaščite gradbene jame
Stroški izvedbe zaščite gradbene jame z načrtom zaščite, izvedbo zaščite in odstranitvijo z odvozom. Ocena.
|  | 1 | kpl |  | 0
37 | Zapora ceste - signalizacija / vročevodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Kineta M4
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.12 | GLAVNI VROČEVOD T200
SANACIJA ODSEKOV KINET
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA /ENOTO | CENA [EUR]
1
AB POKROV KINET - TIP 4M - 1 kom
1 | Rušenje AB pokrova kinete
Rušenje AB (dvig) pokrova kinete. Vključno s ščitenjem cevi v kineti. Cena rušenja vključuje začasno deponiranje, nakladanje in odvoz materiala vključno s plačilom komunalne takse.
|  | 1 | kom |  | 0
2 | Gradbena sanacija kinet
Gradbena sanacija kinet vključno s predhodnim čiščenjem kinet z vodnim curkom pod pritiskom 200 barov: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 3 | m2 |  | 0
3 | Izdelava pokrova kinet
Pokrov kinete. Površina pokrova v dvostranskem naklonu 2% gladko zalikana. AB pokrov debeline e = 16 cm: - Beton C 25/30 - količina 0,62 m3 - Arm. do f 12-35 kg nad f 14-58 kg, mreže 14 kg - Opaž dna 4,16 m2 - opaž roba pokrova (višine 12 - 16 cm) 1,08 m2 - opaž nadvišanja ležišča 0,48 m2
|  | 1 | kom |  | 0
4 | Montaža pokrovov kinet
Montaža predhodno izdelanih AB pokrovov na predhodno pripravljena ležišča AB kinet. Izdelava AB pokrovov in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža. Cena zajema montažo enega AB pokrova kinete.
|  | 1 | kom |  | 0
5 | Hidro izolacija in zaščita izolacije kinet
Izdelava hidroizolacije kinet z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek čez rob pokrova in vhodnega odprtine 30 cm.). Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo. Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 6.36 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Kineta 8
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.13 | GLAVNI VROČEVOD T200
SANACIJA ODSEKOV KINET
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA /ENOTO | CENA [EUR]
1
AB POKROV KINET - TIP 8 - 1 kom
1 | Rušenje AB pokrova kinete
Rušenje AB (dvig) pokrova kinete. Vključno s ščitenjem cevi v kineti. Cena rušenja vključuje začasno deponiranje, nakladanje in odvoz materiala vključno s plačilom komunalne takse.
|  | 1 | kom |  | 0
2 | Gradbena sanacija kinet
Gradbena sanacija kinet vključno s predhodnim čiščenjem kinet z vodnim curkom pod pritiskom 200 barov: - odstranjevanje poškodovanega betona - čiščenje in sanacija armature - premaz z emulzijo - omet sten z dvokomponentno sanacijsko malto Dejanski obseg obnove se določi na terenu glede na stanje kinet po navodilih nadzora JPE. Ocena
|  | 3 | m2 |  | 0
3 | Izdelava pokrova kinet
Pokrov kinete. Površina pokrova v dvostranskem naklonu 2% gladko zalikana. AB pokrov debeline e = 18 cm: - Beton C 25/30 - količina 0,67 m3 - Arm. do f 12-35 kg nad f 14-58 kg, mreže 14 kg - Opaž dna 4,00 m2 - opaž roba pokrova (višine 15 - 18 cm) 0,96 m2 - opaž nadvišanja ležišča 0,68 m2
|  | 1 | kom |  | 0
4 | Montaža pokrovov kinet
Montaža predhodno izdelanih AB pokrovov na predhodno pripravljena ležišča AB kinet. Izdelava AB pokrovov in priprava ležišč obračunana posebej. Samo montaža. Cena zajema montažo enega AB pokrova kinete.
|  | 1 | kom |  | 0
5 | Hidro izolacija in zaščita izolacije kinet
Izdelava hidroizolacije kinet z eno plastjo Izotekta T4 na predhodni premaz Ibitola (Zavihek čez rob pokrova in vhodnega odprtine 30 cm.). Zaščita hidroizolacije z bombičasto folijo. Obračun po dejansko izvedeni površini izolacije.
|  | 5.6 | m2 |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0

## Rekapitulacija_VO_GD (3)
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
OBNOVA VROČEVODA T201 PO KOTNIKOVI ULICI JUŽNO OD SLOMŠKOVE
OZN. | GRADBENA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
I | SKUPAJ A + B |  |  | 0
II | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
III | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
1.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.14 | GLAVNI VROČEVOD T201, DN80, KOTNIKOVA | T201 | 30 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  | 0
B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.15 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P11, DN80, KOTNIKOVA 8A | P11 | 13.5 | 0
S K U P A J - B : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T201_GD
1. | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.14 | GLAVNI VROČEVOD T201, DN80
KOTNIKOVA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 35 | m1 |  | 0
2 | Prometni znak
Odstranitev prometnega znaka, obvestilne table, z deponiranjem ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
3 | Grbina - asfaltna
Rušenje in ponovna izdelava asfaltne grbine polkrožne oblike, vključno z obnovitvijo horizontalne prometne signalizacije.
|  | 10 | m2 |  | 0
4 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 10 | m1 |  | 0
5 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 2 | kos |  | 0
6 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - opaženje
Obojestranska zaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z razpiranjem oz. ustreznim postopkom varovanja. Izdelava, montaža in demontaža dvostranskega opaža iz gladkih plošč in desk.
|  | 50 | m2 |  | 0
7 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 110 | m2 |  | 0
8 | Vzdolžno varovanje - beton
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 30 | m1 |  | 0
9 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
10 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
11 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 100 | m2 |  | 0
12 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 5 | kg |  | 0
13 | Zatesnitev stika - TC trak
Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm.
|  | 70 | m1 |  | 0
14 | Asfalt - vgradnja vozišče 12 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 32 base B 50/70 A2, d = 8 cm | 100 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 11 surf B 50/70 A2, d = 4 cm | 100 | m2 |  | 0
15 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 110 | m2 |  | 0
16 | Granitne kocke - tlak
Rušenje tlaka iz granitnih kock, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih kock 10/10 cm na betonsko podlago kvalitete C12/15 in debeline od 7 do 10 cm. Fuge položenih granitnih kock se polnijo s epoksidno fugirno maso v prvotni barvi.
|  | 2 | m2 |  | 0
17 | Granitni robniki
Rušenje obrobe iz granitnih robnikov vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 10 | m1 |  | 0
18 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 5 | kos |  | 0
19 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 5 | kos |  | 0
20 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 29 | m2 |  | 0
21 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 100 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 20 | m3 |  | 0
22 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 4 | m3 |  | 0
23 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 12 | m3 |  | 0
24 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 38 | m3 |  | 0
25 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 70 | m3 |  | 0
26 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 70 | m1 |  | 0
27 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 86x47 cm | 30 | m1 |  | 0
28 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 11 | kos |  | 0
29 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 40 | m1 |  | 0
30 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 40 | m1 |  | 0
31 | Jašek za optični kabel
Izdelava AB jaška, globine do 1,0 m iz betonske cevi fi 60, vključno z povoznim litoželeznim pokrovom fi 60 cm, z nosilnostjo 40 t, vključno z vsemi potrebnimi manipulacijami in izkopom.
|  | 1 | kos |  | 0
32 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 2 | m3 |  | 0
33 | Zaščita podzemnih instalacij-vročevodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m ter njeno obsutje ).
| fi 300 | 2 | kos |  | 0
| fi 400 | 2 | kos |  | 0
34 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
| izberi 2% - 5% |  | 2% |  | 0
35 | Zapora ceste - signalizacija / vročevodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
36 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Vroc-priklj_P-11_GD
1.1.15 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P11, DN80
KOTNIKOVA 8A
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
OPOMBA:
VSI STROŠKI, POVEZANI Z ZAVAROVANJEM GRADBIŠČA, MORAJO BITI ZAJETI V ENOTNIH CENAH.
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 15 | m1 |  | 0
2 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 2 | kos |  | 0
3 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 2 | m2 |  | 0
4 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 1 | m2 |  | 0
5 | Betonski tlakovci - betonska podlaga - vgradnja novih
Rušenje obstoječih betonskih tlakovcev vseh vrst z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih tlakovcev na pripravljeno betonsko podlago.
|  | 1 | m2 |  | 0
6 | Kanalizacijske zveze
Odstranitev obstoječih kanalizacijskih zvez premera 20 - 30 cm za odvodnjavanje meteorne ali odpadne vode z vsemi preddeli, ter naprava novih polnoobbetoniranih zvez.
|  | 5 | m1 |  | 0
7 | Cestni požiralnik, peskolov
Odstranitev in postavitev novega cestnega požiralnika premera 40 cm, z vsemi preddeli in manipulacijami, izvedbo požiralniške zveze iz betonske oz. PVC cevi obstoječega premera. Cevi so polnoobetonirane, rešetka oziroma pokrov se ohrani za kasnejšo vgradnjo.
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Varovanje gradbene jame proti porušitvi - pokrivanje brežin s PVC folijo
Obojestranskazaščita brežin gradbene jame proti porušitvi brežin v terenu III.-IV. Kategorije z PVC zaščitno folijo. Folija mora biti položena vzdolž brežine brežine in najmanj 1 m od roba izkopa.
|  | 60 | m2 |  | 0
9 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
10 | Prečno varovanje - beton
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obbetoniranje cevi z betonom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 2 | m1 |  | 0
11 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 6 | m2 |  | 0
12 | Okrasno grmičevje in rože
Odstranitev obstoječih rož in strojni posek grmičevja z ročno motorno žago z zlaganjem v gomile nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Ponovna zasaditev okrasnega grmičevja in rož.
|  | 4 | m2 |  | 0
13 | Asfalt na pločniku - rezanje in rušenje
| Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na pločniku, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino. | 7 | m2 |  | 0
14 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 20 | m2 |  | 0
15 | Vertikalni stik - dilaplast
Izdelava vertikalnih stikov med starim in novim asfaltom z dilaplastom 2-4 cm debela plast pri čemer je upoštevano 1kg Dilaplasta za 12 m stika.
|  | 2 | kg |  | 0
16 | Zatesnitev stika - TC trak
| Zatesnitev stika med starim in novim asfaltom z bitumenskim TC trakom 30x10 mm. | 30 | m1 |  | 0
17 | Asfalt - vgradnja vozišče 12 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 32 base B 50/70 A2, d = 8 cm | 20 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 11 surf B 50/70 A2, d = 4 cm | 20 | m2 |  | 0
18 | Asfalt - vgradnja pločnik širine nad 2,0 m - 8 cm
Dobava in vgrajevanje dvoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini grobega in finega asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
pločnik:
| bitudrobir: vezana nosilna zmes AC 22 base B 70/100 A4, d = 5 cm | 7 | m2 |  | 0
| asfaltbeton: vezana obrabno zaporna plast AC 8 surf B 70/100 A4, d = 3 cm | 7 | m2 |  | 0
19 | Protiprašna zaščita
Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve asfalta do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje - protiprašna zaščita, dosip udarnih jam, utrjevanje in planiranje, vključno z dobavo materiala in delom.
|  | 35 | m2 |  | 0
20 | Granitni robniki
Rušenje obrobe iz granitnih robnikov vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 6 | m1 |  | 0
21 | Obbetoniranje pokrovov
Postavitev pokrovov 60/60 cm ali fi 60 na novo višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 1 | kos |  | 0
22 | Obbetoniranje kap
Postavitev vodovodnih ali plinskih kap na višino nivelete asfalta, z obbetoniranjem, vsemi pomožnimi deli in materialom
|  | 2 | kos |  | 0
23 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 14 | m2 |  | 0
24 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 25 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 7 | m3 |  | 0
25 | Ročni izkop - poglobitev jarka
Ročni izkop jarka za cevovod v območju varjenja cevovoda, v terenu III - IV kategorije, z odmetom na rob jarka (0,2 m3/varjeni spoj).
|  | 1 | m3 |  | 0
26 | Zasip - posteljica / vročevodi
Izdelava posteljice in ročni obsip cevi z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 6 | m3 |  | 0
27 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 9 | m3 |  | 0
28 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 17 | m3 |  | 0
29 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku.
|  | 30 | m1 |  | 0
30 | Rušenje obstoječe kinete
Odkrivanje krovnih plošč, rušenje sten in kjer je potrebno tudi dna obstoječe kinete. Kjer ostane dno, se dno očisti in pripravi za vgradnjo predizoliranega vročevoda po isti trasi. Nakladanje in odvoz na stalno deponijo s plačilom pristojbine.
| kineta 68x41 cm | 14 | m1 |  | 0
31 | Sanacija prehoda kineta - AB ali opečni zid
Sanacija vstopa kinete v objekt skozi armiranobetonski, kamniti ali opečni zunanji zid, odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Izvedba hidroizolacije z izolacijskim materialom - Izotekt T4 in zaščito izolacije.
|  | 1 | kos |  | 0
32 | Vreča s peskom
Dobava in polaganje vreče s peskom, dimenzije 80 x 40 x 10 cm, na razdalji 3 m, kot pomoč pri montaži cevi.
|  | 5 | kos |  | 0
33 | Zaščitna cev-optika
Dobava in polaganje PE mikrocevi za polaganje optičnih vlaken dim.16/12 mm, položena v zemljo zunaj vročevodne kinete (ob kineti), vključno s postavitvijo betonskega jaška fi60. V betonskem jašku se pusti 2 m zaščitne cevi, za izvedbo zaključka in navezavo naprej.
|  | 15 | m1 |  | 0
34 | Opozorilni trak - optika
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, za položitev nad zaščitni cevjo optike.
|  | 15 | m1 |  | 0
35 | Zasip - posteljica - optika
Izdelava posteljice in ročni obsip zaščitne cevi za optiko z dopeljanim peskom zrnatosti od 0..4 mm (po detajlu iz projekta), ter ročno nabijanje v slojih do potrebne zbitosti.
|  | 1 | m3 |  | 0
36 | Zazidava zidu - predizolirane cevi
Zazidava armiranobetonskega, kamnitega ali opečnatega zunanjega zidu pri vstopu novega predizoliranega vročevoda v obstoječi objekt. Pri tem se vgradi zidno tesnilo. Odvoz odpadnega materiala na stalno deponijo. Z vsemi manipulacijami in potrebnim materialom.
|  | 1 | kpl |  | 0
37 | Prehod za pešce
Izdelava, vzdrževanje med gradnjo in odstranitev začasnih lesenih prehodov za pešce v širini 1.25 m, z zaščitno ograjo na obeh straneh prehoda.
|  | 1 | kos |  | 0
38 | Zaščita podzemnih instalacij-vročevodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m ter njeno obsutje ).
| fi 300 | 1 | kos |  | 0
| fi 400 | 1 | kos |  | 0
39 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
| izberi 2% - 5% |  | 2% |  | 0
40 | Zapora ceste - signalizacija / vročevodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
41 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## Rekapitulacija_GD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
OBNOVA VROČEVODA T200 IN PLINOVODA N14060, PO ČUFARJEVI ULICI, ODSEK RESLJEVA - KOTNIKOVA
OZN. | GRADBENA DELA |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | A - GLAVNI PLINOVODI |  |  |  | 0
II | B - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE 32 in SON PE 63 |  |  |  | 125
| SKUPAJ A + B |  |  |  | 125
4.1 GRADBENA DELA
A - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
4.1.1 | N-14060, PE63x5,8, Čufarjeva ulica | PE100 | PE63x5,8 | 104 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  |  | 0
B - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE 32 in SON PE 63
št. | OZNAKA | material plinovoda | dimenzija plinovoda | število priključkov | investicija
|  |  |  | ( kos ) | ( EUR )
4.1.2 | PRIKLJUČEK - SON PE 32 (v javni površini) | PE100 | PE 32x3,0 | 1 | 125
| PRIKLJUČEK - SON PE 32 | PE100 | PE 32x3,0 | 1 | 0
S K U P A J SON PE 32 : |  |  |  |  | 125
4.1.3 | PRIKLJUČEK - SON PE 63 | PE100 | PE 63x5,8 | 1 | 0
S K U P A J SON PE 63 : |  |  |  |  | 0
S K U P A J - B : |  |  |  |  | 125
OPOMBA:
V gradbenem popisu ni zajet zgornji ustroj obnovljenega cestišča ( asfalt, robniki in tlakovci).

## N-14060_GD
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.16 | PLINOVOD N-14060, PE63x5,8
ČUFARJEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Zakoličba
Priprava gradbišča, zarisovanje trase, določitev globin izkopa in zakoličba trase, zavarovanje zakoličbe in izdelava zakoličbenega načrta.
|  | 104 | m1 |  | 0
2 | Vzdolžno varovanje - pesek
Vzdolžno varovanje energetskih vodov (optični in elektro kabli, vodovod, plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 5 | m1 |  | 0
3 | Prečno varovanje - pesek
Prečno križanje in varovanje energetskih vodov (optični, telefonski in elektro kabli, vodovod,plin) kompletno z obešanjem, podpiranjem, varovanjem ter vzpostavitvijo v prvotno stanje (obsip s finim peskom ter polaganje opozorilnega traku)
|  | 6 | m1 |  | 0
4 | Drevo - varovanje
Iskanje, varovanje korenin drevesa glede na določila arborističnih smernic in nadzora arbostista na terenu.
|  | 1 | kos |  | 0
5 | Asfalt na vozišču - rezanje in rušenje
Rezanje, rušenje in odstranitev asfalta na vozišču, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo in vključno s pristojbino.
|  | 171 | m2 |  | 0
6 | Planiranje dna jarka
Planiranje dna jarka z natančnostjo +,- 3 cm.
|  | 63 | m2 |  | 0
7 | Kombinirani izkop - odvoz na deponijo
Kombinirani izkop jarka za cevovod v terenu III-V kategorije, globine do 2,0 m z direktnim nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
| a) strojni izkop | 184 | m3 |  | 0
| b) ročni izkop | 46 | m3 |  | 0
8 | Zasip - posteljica / plinovodi
Dobava in vgradnja posteljice z dopeljanim peskom 0/4 mm za posteljico in obsip plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi (po detajlu iz projekta), s planiranjem in utrjevanjem. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm.
|  | 18 | m3 |  | 0
9 | Zasip - tamponski material - 0/32 mm
Dobava in vgradnja tamponskega drobljenca, zrnatosti od 0 do 32 mm za nosilni sloj, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm. Vgradnja 0,40 cm pod zgornjim ustrojem ceste.
|  | 64 | m3 |  | 0
10 | Zasip - tamponski material - 0/63 mm
Dobava in vgradnja gramoza za tamponsko plast, zrnatosti od 0 do 63 mm, s komprimiranjem po slojih v deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm.
|  | 147 | m3 |  | 0
11 | Opozorilni trak
Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD.
|  | 104 | m1 |  | 0
12 | Vohalna cev
Dobava in vgradnja vohalne cevi po skici iz detajla.
Vohalna cev je sestavljena iz vohalne kape in vohalne cevi.
Vohalna kapa fi 100 mm iz nerjavnega jekla s tremi vohalnimi odprtinami fi 5 mm v središču in napisom PLIN po obodu. Napis mora biti trajen in se izvede po tehnologiji proizvajalca
Vohalna okrogla cev iz nerjavnega jekla dimenzije DN 32 (42,4x2,0) in dolžine 300 mm se privari na spodnji del vohalne kape.
Vohalna cev se pritrdi v beton s dvokomponentnim lepilom za lepljenje sider (kot npr. SIKA ali Hilti)
|  | 11 | kom |  | 0
13 | AB plošča
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 5 | kos |  | 0
14 | Obbetoniranje LŽ kape
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 5 | kos |  | 0
15 | Zavarovanje in nadzor podzemnih instalacij
Zakoličba obstoječih komunalnih naprav (križanja in približevanja) in nadzor upravljalca podzemnih instalacij (vodovod, kanalizacija, plin, vročevod, elektro, javna razsvetljava, TK voj, KTV), ki prečkajo ali kako drugače segajo v profil izkopa (glede na obsežnost objekta in po računu upravljalca).
| izberi 2% - 5% |  | 2% |  | 0
16 | Zapora ceste - signalizacija / plinovodi
Stroški zapore ceste, prometna signalizacija in osvetlitev zapore - ocena. (obračun po dejanskih stroških oz. po m)
|  |  | 5% |  | 0
17 | Nepredvidena dela
| Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi. |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0

## PRIKL. SON_PE 32_GD
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.17 | PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE 32 | količina |  | 1 | kos
| Čufarjeva ulica 13 | dolžine |  | 15 | m
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Izvedba priključka v javni oz. privatni površini - kot SON PE 32
Izkop trase v javni oz. privatni površini z nalaganjem materiala na kamion in odvozom na stalno trajno deponijo s plačilom takse. Dobava in vgradnja posteljice z peskom 0/4 mm in obsip priključnega plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi v celotni dolžini priključka. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Zasip trase priključka nad posteljico do višine pred končno ureditvijo z novim materialom (v javni površini) in komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +/- 1.0 cm (vključeno v ceno na meter trase) Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD po celotni dolžini priključka.
|  | 1 | kos | 125 | 125
2 | Ročno - strojni izkop in zasip z izkopanim materialom
Izvedba izkopa trase priključka s profilom izkopa globina 0,8 m širine dna jarka 0,2 m z izkopnim kotom 80⁰, izkop med instalacijami, planiranje dna jarka, odlaganjem materiala na rob jarka. Zasip trase priključka nad izvedenim obsipom cevi z izkopanim materialom do višine končne ureditve terena in komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti. Planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm (vključeno v ceno na meter trase).
|  | 15 | m1 |  | 0
3 | Ročno - strojni izkop in zasip z novim materialom
Izvedba izkopa trase priključka s profilom izkopa globine 0,8 m, širine dna jarka 0,2 m z izkopnim kotom 80⁰, planiranje dna jarka, nalaganjem materiala na kamjon in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse. Zasip trase priključka nad izvedenim obsipom cevi do višine pred končno ureditvijo z novim materialom in komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti. Planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm (vključeno v ceno na meter trase)
|  | 1 | m1 |  | 0
4 | Transport obstoječega izkopanega materiala s samokolnico
Nakladanje izkopanega materiala na pomožno transportno sredstvo (samokolnica) in ročni transport na razdaljo do 20 m od gradbene jame do začasne deponije. Postavka vključuje tudi ročno nakladanje na začasni deponiji in transport obstoječega materiala nazaj v zasip gradbene jame.
|  | 1 | m3 |  | 0
5 | Zid - nearmiran beton
Rušenje zidu iz nearmiranega betona, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 1 | m3 |  | 0
6 | Zid - armiran beton
Rušenje zidu iz armiranega betona, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 1 | m3 |  | 0
7 | Zid - kamniti ali opečni
Rušenje zidu iz kamna ali opeke, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 1 | m3 |  | 0
8 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Prod
Odstranitev pasu Savskega proda 16-32 mm, deponiranje ob trasi in ponovna vgradnja obstoječega proda.
|  | 1 | m1 |  | 0
10 | Linijska rešetka
Odstranitev obstoječih linijskih rešetk širine do 30 cm komplet z betonskim koritom, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna vgradnja.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Žična ograja
Odstranitev in ponovna postavitev žične ograje do višine 2 metra, z deponiranjem ob trasi, zavarovanjem pred poškodbo, vključno z nosilnimi in podpornimi stebrički, vrati in vezno žico.
|  | 1 | m1 |  | 0
12 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 1 | m2 |  | 0
13 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 1 | m2 |  | 0
14 | Betonski tlakovci - betonska podlaga - vgradnja novih
Rušenje obstoječih betonskih tlakovcev vseh vrst z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih tlakovcev na pripravljeno betonsko podlago.
|  | 1 | m2 |  | 0
15 | Rušenje betonov
Rušenje raznih betonov, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 1 | m3 |  | 0
16 | Vgradnja betonov
Dobava in vgradnja raznih betonov po potrebi, obbetoniranja instalacij, podbetoniranje, beton C16/20 z vsemi manipulacijami - vgradnja po odobritvi nadzora.
|  | 1 | m3 |  | 0
17 | Betonski tlak
Rušenje betonskih površin (betonskih tlakov, koritnic…) debeline do 10cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka. (tlak je zalikan s fino cementno malto C 12/15).
|  | 1 | m2 |  | 0
18 | Tlak iz naravnega kamna
Rušenje tlaka iz naravnega materiala (pohorski škriljavec, porfir, granit…), debeline do 5 cm, z vsemi manipulacijami, rušenjem in z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka iz naravnega kamna po navodilih proizvajalca. Tlak se polaga s pomočjo lepila na prej pripravljen cementni estrih, tlak je zalikan s fino cementno malto.
|  | 1 | m2 |  | 0
19 | Betonska plošča
Rušenje armirano betonske plošče debeline nad 10cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka z zalikanjem betonske površine s fino cementno malto C 12/15.
|  | 1 | m2 |  | 0
20 | Peščena površina - parkirišče
Odstranitev peščene površine (parkirišče) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Nabava in dobava tamponskega drobjenca TD 32 v debelini 20 cm in drenažnega peska (4/8 ali 8/16) v debelini 3-5 cm.
|  | 1 | m2 |  | 0
21 | Peščena površina - makedamsko vozišče
Odstranitev peščene površine (makedamskega vozišča) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 1 | m2 |  | 0
22 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 1 | m2 |  | 0
23 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 1 | m2 |  | 0
24 | Okrasno grmičevje in rože
Odstranitev obstoječih rož in strojni posek grmičevja z ročno motorno žago z zlaganjem v gomile nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Ponovna zasaditev okrasnega grmičevja in rož.
|  | 1 | m2 |  | 0
25 | Živa meja
Izkop žive meje višine do 2,0 m z nakladanjem na kamion in z odvozom na deponijo, vključno s pristojbino in ponovna zasaditev žive meje.
|  | 1 | m1 |  | 0
26 | Grmovje
Strojno in ročno obsekovanje rastlinja debeline do 50 mm ob gradbeni jami z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 1 | m2 |  | 0
27 | Asfalt - rezanje, rušenje in vgradnja
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
| AC16 base; deb. 5 cm | 1 | m2 |  | 0
| AC 8 surf; deb 3 cm | 1 | m2 |  | 0
28 | Granitne kocke - tlak
Rušenje tlaka iz granitnih kock, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih kock 10/10 cm na betonsko podlago kvalitete C12/15 in debeline od 7 do 10 cm. Fuge položenih granitnih kock se polnijo s epoksidno fugirno maso v prvotni barvi.
|  | 1 | m2 |  | 0
29 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
30 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
31 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
32 | Granitni robniki
Rušenje obrobe iz granitnih robnikov vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
33 | Polst
Pokrivanje dna jarka s plastjo PP polsti gramature 200 g/m2.
|  | 1 | m2 |  | 0
34 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 1 | ur |  | 0
35 | Horizontalno vrtanje - podbijanje (priključki)
Podbijanje dela trase z napravo za horizontalno vrtanje - podbijanje z vsemi spremljajočimi manipulacijami. Vključno s cevjo, premikom garniture za podbijanje in izdelavo vstopne/izstopne gradbene jame.
| plinovod PE 32x3,0, zaš. cev PE 63 | 1 | m1 |  | 0
36 | Zazidava omarice - tip E
Izdelava in zazidava utora v zunanjem zidu za jekleni priključek in izdelava odprtine za omarico za glavno plinsko zaprono pipo po priloženi skici. Po končanih delih vzpostavitev zunanje fasade oz. zidu v prvotno stanje.
| priključek DN 25 (nizek tlak) omarica dimenzije: 250x300x200 mm. | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 125
OPOMBA:
Cene za postavke z vrednostjo 1,00 so informativne in bodo uporabljene v primeru dodatnih del pri izvedbi priključkov.

## PRIKL. SON_PE 63_GD
1.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
1.1 | GRADBENA DELA
1.1.18 | PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE 63 | količina |  | 1 | kos
|  | dolžine |  | 11 | m
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Izvedba priključka v javni oz. privatni površini - kot SON PE 63
Izkop trase v javni oz. privatni površini z nalaganjem materiala na kamion in odvozom na stalno trajno deponijo s plačilom takse. Dobava in vgradnja posteljice z peskom 0/4 mm in obsip priključnega plinovoda, do višine 10 cm nad temenom cevi v celotni dolžini priključka. Natančnost izdelave posteljice je +/- 1 cm. Zasip trase priključka nad posteljico do višine pred končno ureditvijo z novim materialom (v javni površini) in komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti in planiranje površine s točnostjo +/- 1.0 cm (vključeno v ceno na meter trase) Dobava in polaganje opozorilnega PVC traku, rumene barve z oznako POZOR PLINOVOD po celotni dolžini priključka.
|  | 1 | kos |  | 0
2 | Ročno - strojni izkop in zasip z izkopanim materialom
Izvedba izkopa trase priključka s profilom izkopa globina 0,8 m širine dna jarka 0,2 m z izkopnim kotom 80⁰, izkop med instalacijami, planiranje dna jarka, odlaganjem materiala na rob jarka. Zasip trase priključka nad izvedenim obsipom cevi z izkopanim materialom do višine končne ureditve terena in komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti. Planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm (vključeno v ceno na meter trase).
|  | 1 | m1 |  | 0
3 | Ročno - strojni izkop in zasip z novim materialom
Izvedba izkopa trase priključka s profilom izkopa globine 0,8 m, širine dna jarka 0,2 m z izkopnim kotom 80⁰, planiranje dna jarka, nalaganjem materiala na kamjon in odvozom na trajno deponijo s plačilom takse. Zasip trase priključka nad izvedenim obsipom cevi do višine pred končno ureditvijo z novim materialom in komprimiranjem v slojih deb. 20 - 30 cm do predpisane zbitosti. Planiranje površine s točnostjo +- 1.0 cm (vključeno v ceno na meter trase)
|  | 11 | m1 |  | 0
4 | Transport obstoječega izkopanega materiala s samokolnico
Nakladanje izkopanega materiala na pomožno transportno sredstvo (samokolnica) in ročni transport na razdaljo do 20 m od gradbene jame do začasne deponije. Postavka vključuje tudi ročno nakladanje na začasni deponiji in transport obstoječega materiala nazaj v zasip gradbene jame.
|  | 1 | m3 |  | 0
5 | Zid - nearmiran beton
Rušenje zidu iz nearmiranega betona, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 1 | m3 |  | 0
6 | Zid - armiran beton
Rušenje zidu iz armiranega betona, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 1 | m3 |  | 0
7 | Zid - kamniti ali opečni
Rušenje zidu iz kamna ali opeke, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 1 | m3 |  | 0
8 | Kovinski stebriček
Odstranitev kovinskega stebrička ali stojala, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna postavitev.
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Prod
Odstranitev pasu Savskega proda 16-32 mm, deponiranje ob trasi in ponovna vgradnja obstoječega proda.
|  | 1 | m1 |  | 0
10 | Linijska rešetka
Odstranitev obstoječih linijskih rešetk širine do 30 cm komplet z betonskim koritom, deponiranje ob trasi, zavarovanje pred poškodbo in ponovna vgradnja.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Žična ograja
Odstranitev in ponovna postavitev žične ograje do višine 2 metra, z deponiranjem ob trasi, zavarovanjem pred poškodbo, vključno z nosilnimi in podpornimi stebrički, vrati in vezno žico.
|  | 1 | m1 |  | 0
12 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja obstoječih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…), s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 1 | m2 |  | 0
13 | Betonski tlakovci - peščena podlaga - vgradnja novih
Odstranitev betonskih tlakovcev vseh vrst (prane plošče, tlakovci…) z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje z vgradnjo novih tlakovcev v peščeno podlago.
|  | 1 | m2 |  | 0
14 | Betonski tlakovci - betonska podlaga - vgradnja novih
Rušenje obstoječih betonskih tlakovcev vseh vrst z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih tlakovcev na pripravljeno betonsko podlago.
|  | 1 | m2 |  | 0
15 | Rušenje betonov
Rušenje raznih betonov, z vsemi manipulacijami, z odvozom v raztresenem stanju na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna postavitev.
|  | 1 | m3 |  | 0
16 | Vgradnja betonov
Dobava in vgradnja raznih betonov po potrebi, obbetoniranja instalacij, podbetoniranje, beton C16/20 z vsemi manipulacijami - vgradnja po odobritvi nadzora.
|  | 1 | m3 |  | 0
17 | Betonski tlak
Rušenje betonskih površin (betonskih tlakov, koritnic…) debeline do 10cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka. (tlak je zalikan s fino cementno malto C 12/15).
|  | 1 | m2 |  | 0
18 | Tlak iz naravnega kamna
Rušenje tlaka iz naravnega materiala (pohorski škriljavec, porfir, granit…), debeline do 5 cm, z vsemi manipulacijami, rušenjem in z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka iz naravnega kamna po navodilih proizvajalca. Tlak se polaga s pomočjo lepila na prej pripravljen cementni estrih, tlak je zalikan s fino cementno malto.
|  | 1 | m2 |  | 0
19 | Betonska plošča
Rušenje armirano betonske plošče debeline nad 10cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom ruševin na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ponovna izdelava tlaka z zalikanjem betonske površine s fino cementno malto C 12/15.
|  | 1 | m2 |  | 0
20 | Peščena površina - parkirišče
Odstranitev peščene površine (parkirišče) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Nabava in dobava tamponskega drobjenca TD 32 v debelini 20 cm in drenažnega peska (4/8 ali 8/16) v debelini 3-5 cm.
|  | 1 | m2 |  | 0
21 | Peščena površina - makedamsko vozišče
Odstranitev peščene površine (makedamskega vozišča) debeline do 20 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino in ureditvijo v prvotno stanje. Količina spodnjega in zgornjega ustroja je upoštevana pod postavko tamponov. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste.
|  | 1 | m2 |  | 0
22 | Površinski odkop humusa - odvoz na deponijo
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z vsemi manipulacijami, z odvozom na začasno deponijo, dovozom, razstiranjem, planiranjem, posejanjem travnatega semena in negovanjem do vzklitja.
|  | 1 | m2 |  | 0
23 | Površinski odkop humusa - rob jarka
Površinski odkop humusa debeline do 30 cm, z odlaganjem na rob izkopa, premet do 10 m od gradbene jame z vsemi manipulacijami. Strojno razgrinjanje in fino ročno planiranje humusa, ponovna zatravitev v povprečni deb. 20 cm z odrivom ali s premetom materiala do 10 m.
|  | 1 | m2 |  | 0
24 | Okrasno grmičevje in rože
Odstranitev obstoječih rož in strojni posek grmičevja z ročno motorno žago z zlaganjem v gomile nakladanjem na prevozno sredstvo in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino. Ponovna zasaditev okrasnega grmičevja in rož.
|  | 1 | m2 |  | 0
25 | Živa meja
Izkop žive meje višine do 2,0 m z nakladanjem na kamion in z odvozom na deponijo, vključno s pristojbino in ponovna zasaditev žive meje.
|  | 1 | m1 |  | 0
26 | Grmovje
Strojno in ročno obsekovanje rastlinja debeline do 50 mm ob gradbeni jami z nakladanjem na kamion in odvozom na stalno deponijo, vključno s pristojbino.
|  | 1 | m2 |  | 0
27 | Asfalt - rezanje, rušenje in vgradnja
Dobava in vgrajevanje enoslojnega asfalta, odstranjevanje sloja tampona v debelini asfalta, fino planiranje in valjanje podlage, obrizg z emulzijo, obdelava stika med novim in starim asfaltom in (po potrebi) obnovitvitev horizontalne prometne signalizacije.
| AC16 base; deb. 5 cm | 1 | m2 |  | 0
| AC 8 surf; deb 3 cm | 1 | m2 |  | 0
28 | Granitne kocke - tlak
Rušenje tlaka iz granitnih kock, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih kock 10/10 cm na betonsko podlago kvalitete C12/15 in debeline od 7 do 10 cm. Fuge položenih granitnih kock se polnijo s epoksidno fugirno maso v prvotni barvi.
|  | 1 | m2 |  | 0
29 | Granitne kocke - obroba
Rušenje obrobe iz granitnih kock vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
30 | Betonski robniki - obstoječi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja obstoječih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
31 | Betonski robniki - novi
Rušenje obrobe iz betonskih robnikov vseh vrst na betonski podlagi z nakladanjem na kamion in z odvozom na stalno gradbeno deponijo, vključno s pristojbino. Vgradnja novih betonskih robnikov na betonsko podlago C 12/15 (0,05 m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
32 | Granitni robniki
Rušenje obrobe iz granitnih robnikov vseh vrst, s čiščenjem, odlaganjem na deponijo ob gradbišču in ponovna vgradnja na betonsko podlago C 12/15 (0,05m3/m).
|  | 1 | m1 |  | 0
33 | Polst
Pokrivanje dna jarka s plastjo PP polsti gramature 200 g/m2.
|  | 1 | m2 |  | 0
34 | Črpanje vode
Črpanje vode iz gradbene jame s črpalko primerne kapacitete med izkopom in montažo (Obračun po dejansko porabljenem času).
|  | 1 | ur |  | 0
35 | AB plošča (TIP 3)
Dobava montažne armiranobetonske plošče iz C 12/15 za cestno kapo in postavitev na niveleto.
|  | 1 | kos |  | 0
36 | Obbetoniranje LŽ kape (TIP 3)
Postavitev in obbetoniranje litoželezne kape.
|  | 1 | kos |  | 0
37 | Horizontalno vrtanje - podbijanje (priključki)
Podbijanje dela trase z napravo za horizontalno vrtanje - podbijanje z vsemi spremljajočimi manipulacijami. Vključno s cevjo, premikom garniture za podbijanje in izdelavo vstopne/izstopne gradbene jame.
| plinovod PE 32x3,0, zaš. cev PE 63 | 1 | m1 |  | 0
38 | Zazidava omarice - tip E
Izdelava in zazidava utora v zunanjem zidu za jekleni priključek in izdelava odprtine za omarico za glavno plinsko zaprono pipo po priloženi skici. Po končanih delih vzpostavitev zunanje fasade oz. zidu v prvotno stanje.
| priključek DN 50 (nizek tlak) omarica dimenzije: 350x390x250 mm | 1 | kos |  | 0
| SKUPAJ: |  |  | EUR | 0
OPOMBA:
Cene za postavke z vrednostjo 1,00 so informativne in bodo uporabljene v primeru dodatnih del pri izvedbi priključkov.