## REKAPITULACIJA
R E K A P I T U L A C I J A
ZAP. ŠT. | ŠT. INVESTICIJE | OBJEKT | VREDNOST
1. | 30III-774-00 | OBNOVA VROČEVODA T1700 NA OBMOČJU OŠ DANILE KUMAR | 0
2. | 30III-753-00 | GRADNJA PRIKLJUČKA ZA STANOVANJSKO SOSESKO LITIJSKA - PESARSKA | 0
|  | SKUPAJ | 0

## Rekapitulacija_VO_SD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
OBNOVA VROČEVODA T1700 NA OBMOČJU OŠ DANILE KUMAR
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
V | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
VI | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.1 | Gogalova ulica | T1700, odsek 1-5 | 145 | 0
5.1.2 | Gogalova ulica | T1713, odsek 3-3.1 | 8 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.3 | Gogalova ulica - OŠ Danile Kumar | P362, odsek 2-2.5 | 35 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-1700_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T1700, DN300/500
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 300 (323,9 x 5,6 mm) / 500 | 235 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 300 (323,9 x 5,6 mm) / 500 - 900 | 16 | kos |  | 0
3 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 300/65/500 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 300 / 500 | 8 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 300 / 500-530 | 8 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 300 / 500 | 54 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 552 | m2 |  | 0
8 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana. Transport na gradbišče in vračilo na deponijo naročnika izvede izvajalec.
| Pribl. dolžina PEX cevi - DN 100, 4 x 130 m | 1 | kpl |  | 0
9 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
10 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cev DN 65 in DN300
| 40 mm | 2 | m2 |  | 0
| 50 mm | 202 | m2 |  | 0
| 70 mm | 222 | m2 |  | 0
12 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 8 | m2 |  | 0
13 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN32 | 5 | m |  | 0
| DN65 | 3 | m |  | 0
| DN300 | 145 | m |  | 0
14 | Sanacija odcepa
Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelanega iz jeklene cevi z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljene po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 300 / DN 150 | 1 | kos |  | 0
15 | Sanacija ravne cevi Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, izdelana iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 300 (323,9 x 6,3), dolžina odseka 1 m | 1 | kos |  | 0
16 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 300 (323,9 x 6,3 mm) | 4 | kos |  | 0
17 | Blindiranje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 2 | kos |  | 0
18 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim, montažnim in pritrdilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 5 | m1 |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 6 | m1 |  | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 5 | m1 |  | 0
19 | Jeklena varjena cev
Jeklena varjena cev izdelana, iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 300 | 1 | m1 |  | 0
20 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 32 | 6 | kos |  | 0
| DN 40 | 4 | kos |  | 0
| DN 65 | 6 | kos |  | 0
21 | Jekleni lok iz celega, 45 st
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 300 | 8 | kos |  | 0
22 | Odzračevalna kapa
Odzračevalna kapa, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), komplet z odzračevalno cevjo, bombirnim pokrovom in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 200 (219,1 x 6,3 mm), H = | 2 | kos |  | 0
23 | Izpustni lonec
Izpustni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), za izvedbo izpusta DN 65, komplet z bombirnim pokrovom in varilnim materialom.
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm), H = | 2 | kos |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm), H = | 2 | kos |  | 0
24 | Demontaža obstoječih zapornih armatur
Demontaža obstoječih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN32 | 2 | kos |  | 0
25 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN32 | 2 | kos |  | 0
| DN40 | 2 | kos |  | 0
| DN65 | 2 | kos |  | 0
26 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 2 | kos |  | 0
27 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 2 | kos |  | 0
28 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 4 | kos |  | 0
| DN 40 | 4 | kos |  | 0
| DN 65 | 6 | kos |  | 0
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
| DN 200 | 2 | kos |  | 0
| DN 300 | 8 | kos |  | 0
29 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
| DN 65 | 2 | kos |  | 0
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
| DN 100 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
| DN 200 | 2 | kos |  | 0
| DN 300 | 2 | kos |  | 0
30 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 16 | m2 |  | 0
31 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm | 4 | m2 |  | 0
| 50 mm | 9 | m2 |  | 0
| 80 mm | 15 | m2 |  | 0
32 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 50 mm | 7.5 | m2 |  | 0
| 80 mm | 8.5 | m2 |  | 0
33 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 2 | kpl |  | 0
34 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-1713_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | GLAVNI VROČEVOD T1713, DN80/180
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 | 15 | m1 |  | 0
2 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 4 | kos |  | 0
3 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180-209 | 4 | kos |  | 0
4 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 2 | kos |  | 0
5 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana. Transport na gradbišče in vračilo na deponijo naročnika izvede izvajalec.
| Pribl. dolžina PEX cevi - DN 80, 2 x 10 m | 1 | kpl |  | 0
6 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
7 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
8 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN80
| 40 mm | 4.5 | m2 |  | 0
| 50 mm | 5 | m2 |  | 0
9 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN80 | 8 | m |  | 0
10 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | 1 | m1 |  | 0
11 | Jekleni lok iz celega, 45 st
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 80 | 4 | kos |  | 0
12 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 80 | 6 | kos |  | 0
15 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
16 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 1 | m2 |  | 0
17 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 80, debelina 80 mm | 1 | m |  | 0
| za cev DN 80, debelina 80 mm | 1 | m |  | 0
18 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
19 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_P362_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.3 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P362, DN65/160
OŠ DANILE KUMAR
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 | 54 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 - 900 | 10 | kos |  | 0
3 | Predizolirana krogelna pipa
Predizolirana krogelna pipa za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 488 za predizolirane zaporne armature za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 65 / 160 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160-191 | 8 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160 | 24 | kos |  | 0
7 | Reparaturna spojka
Reparaturna termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65 / 160 | 2 | kos |  | 0
8 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 22 | m2 |  | 0
9 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
10 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN65
| 40 mm | 5 | m2 |  | 0
| 60 mm | 6 | m2 |  | 0
12 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN65 | 10 | m |  | 0
13 | Blindiranje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
| DN 65 | 4 | kos |  | 0
14 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 9 | m1 |  | 0
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 3 | m1 |  | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 24 | m1 |  | 0
15 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 20 | 6 | kos |  | 0
| DN 65 | 14 | kos |  | 0
16 | Umirjevalne cevi
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) , H = | 2 | kos |  | 0
17 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 80 - 3150 | 2 | kos |  | 0
18 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 65 - 2095 | 1 | kos |  | 0
19 | Izvlečna lestev
Vgradnja izvlečne lestve iz nerjavečega jekla kvadratnega profila dim. 40x40 mm, dolžine do 3m. Prečke iz perforirane pločevine proti zdrsu, širina nastopne ploskve 35 cm, raster perforacije 2 cm. Lestev, pritrjena na steno, naj bo od stene jaška odmaknjena 10 cm zaradi nastopa. Izvlečni del lestve se namesti pred osnovno lestev, da je omogočen izvlek tik ob LTŽ okvirju - svetla odprtina za vstop v jašek naj bo čim večja. Vključno z montažnim materialom.
| Demontaža, dobava in montaža. | 1 | kos |  | 0
20 | Demontaža obstoječih zapornih armatur
Demontaža obstoječih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN15 | 2 | kos |  | 0
| DN20 | 2 | kos |  | 0
| DN65 | 2 | kos |  | 0
21 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 | 5 | kos |  | 0
| DN20 | 2 | kos |  | 0
| DN65 | 2 | kos |  | 0
22 | Odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), komplet z odzračevalno cevjo in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) , H=120 mm | 2 | kos |  | 0
23 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm.
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
24 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
25 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda. | 1 | kos |  | 0
26 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 20 | 4 | kos |  | 0
| DN 65 | 8 | kos |  | 0
27 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 20 | 2 | kos |  | 0
| DN 65 | 2 | kos |  | 0
28 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 6.5 | m2 |  | 0
29 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 65, debelina 60 mm | 12 | m |  | 0
| za cev DN 65, debelina 40 mm | 12 | m |  | 0
30 | Zaščitna negorljiva obloga
Zaščita obstoječe elektro in telekomunikacijske instalacije z negorljivo tekstilno oblogo na mestu varjenja.
|  | 10 | m2 |  | 0
31 | Požarna straža
| Požarna straža pri varjenju v kolektorju za preprečitev požara. | 1 | kpl |  | 0
32 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Rekapitulacija_VO_SD_p
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU LITIJSKA - PESARSKA
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
V | D - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
VI | E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
6.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
6.2.1 | POVEČANJE VROČEVODA P3826, DN80/180 | P3826 | 30 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
6.2.2 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P4867, DN65 - TEREN | P4867 | 101 | 0
6.2.3 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P4867, P4868, P4869 - OBJEKT | P4867, P4868, P4869 | 168 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## Vrocevod_P3826_SD
6.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
6.2 | STROJNA DELA
6.2.1 | POVEČANJE VROČEVODA P3826, DN80/180
LITIJSKA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) / 125 | 8 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | 10 | m1 |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 | 52 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 - 900 | 4 | kos |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) / 125 - 900 | 2 | kos |  | 0
3 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80 / 65/160 | 2 | kos |  | 0
| DN 80 / 40/125 | 2 | kos |  | 0
4 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80 / DN 50 | 2 | kos |  | 0
5 | Predizolirana krogelna pipa
Predizolirana krogelna pipa za transport vroče vode do 130°C, izdelana po standardu SIST EN 488 za predizolirane zaporne armature za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 2 | kos |  | 0
6 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 / 125 | 2 | kos |  | 0
7 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180-209 | 6 | kos |  | 0
| DN 40 / 125-158 | 2 | kos |  | 0
8 | Redukcijska spojka Serija 1/Serija 2
Termostezna redukcijska spojka Serija 1/Serija 2 za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| Serija 1/Serija 2 - DN50/125 // DN50/140 | 2 | kos |  | 0
9 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 40 / 125 | 6 | kos |  | 0
| DN 50 / 140 | 4 | kos |  | 0
| DN 80 / 180 | 26 | kos |  | 0
10 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 28 | m2 |  | 0
11 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana in jih po končani gradnji odpelje.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m | 2 | kpl |  | 0
12 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
13 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN100
| 40 mm | 1.5 | m2 |  | 0
| 50 mm | 3 | m2 |  | 0
| 60 mm | 1.5 | m2 |  | 0
15 | Kontrola stanja cevovoda DN100 na trasi T2106
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 3 | m2 |  | 0
16 | Demontaža obstoječih cevovodov vročevoda
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN50, DN50/125 | 30 | m |  | 0
17 | Povečanje vročevodnega odcepa na trasi T2016 (v kineti) iz DN50 na DN80 (točka 1) - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez odcepa (2x T-kos DN100/50) - odstranitev cevi DN50 vključno z izolacijo v obstoječi kineti v dolžini cca. 2m, - vgradnja odcepnega kosa - 2x T-kos DN100/80 - vodenje jeklene cevi iz celega DN80 (v dolžini cca. 2,0 m) v obstoječi kineti - vizuelna kontrola stanja cevododa DN100 na trasi T2016, v dolžini cca.2 m (dovod/povratek) vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo.
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
|  | 1 | kpl |  | 0
18 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) | 4 | kos |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | 2 | kos |  | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 2 | kos |  | 0
19 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 6 | m1 |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) - P3826 | 6 | m1 |  | 0
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) - T2016 | 4 | m1 |  | 0
20 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 40 | 6 | kos |  | 0
21 | Jekleni lok iz celega, 45°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
22 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
Dobava in montaža
| DN 100/80 | 2 | kos |  | 0
23 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN40 | 2 | kos |  | 0
24 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 2 | kos |  | 0
25 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 2 | kos |  | 0
26 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 6 | kos |  | 0
| DN 50 | 4 | kos |  | 0
| DN 80 | 16 | kos |  | 0
| DN 100 | 4 | kos |  | 0
27 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 5 | m2 |  | 0
28 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 40 mm | 7 | m2 |  | 0
| debelina 50 mm | 3 | m2 |  | 0
| debelina 60 mm | 3 | m2 |  | 0
29 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_P4867_SD_teren
6.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
6.2 | STROJNA DELA
6.2.2 | PRIKLJUČNI VROČEVOD P4867, DN65 - TEREN
LITIJSKA-PESARSKA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) / 110 | 8 | m1 |  | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 | 174 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) / 110 - 900 | 2 | kos |  | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 - 900 | 14 | kos |  | 0
3 | Predizoliran paralelni odcep
Predizoliran paralelni odcep - za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 65 / 25/110 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 25 / 110 | 2 | kos |  | 0
| DN 65 / 160 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 25 / 110-142 | 2 | kos |  | 0
| DN 65 / 160-191 | 2 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 25 / 110 | 6 | kos |  | 0
| DN 65 / 160 | 50 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 28 | m2 |  | 0
8 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
9 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 1 | m1 |  | 0
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 6 | m1 |  | 0
11 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 10 | kos |  | 0
12 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
Dobava in montaža
| DN 25/20 | 2 | kos |  | 0
13 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN20 | 1 | kos |  | 0
| DN25 | 2 | kos |  | 0
14 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
16 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 6 | kos |  | 0
| DN 65 | 20 | kos |  | 0
17 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 2 | m2 |  | 0
18 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 25, debelina 40 mm | 6 | m |  | 0
19 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_P4867_SD_objekt
6.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
6.2 | STROJNA DELA
6.2.3 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P4867, P4868, P4869 - OBJEKT
LITIJSKA-PESARSKA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 50 | m1 |  | 0
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 40 | m1 |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 270 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 40 | m1 |  | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) | 60 | m1 |  | 0
2 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 15 | 32 | kos |  | 0
| DN 20 | 24 | kos |  | 0
| DN 40 | 18 | kos |  | 0
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
| DN 65 | 8 | kos |  | 0
3 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 50/DN 40 | 2 | kos |  | 0
4 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
Dobava in montaža
| DN 50/40 | 2 | kos |  | 0
| DN 40/20 | 2 | kos |  | 0
5 | Umirjevalne cevi
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) , H = 2,2 m | 3 | kos |  | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) , H = 1,7 m | 3 | kos |  | 0
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) , H = 0,7 m | 2 | kos |  | 0
6 | Nepomične podpore - umirjevalne cevi
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 65 - 2150 - toplotne postaje | 6 | kos |  | 0
| DN 150 - 5150 - garaža | 2 | kos |  | 0
7 | Nepomična podpora - viseča
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 40 - 1020 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 - 1120 | 2 | kos |  | 0
| DN 65 - 2120 | 2 | kos |  | 0
9 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 40 - 940 | 38 | kos |  | 0
| DN 50 - 1440 | 4 | kos |  | 0
| DN 65 - 2440 | 5 | kos |  | 0
10 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 | 11 | kos |  | 0
| DN20 | 10 | kos |  | 0
| DN40 | 6 | kos |  | 0
10 | Pločevinasta zaščitna omarica - garaža
Pločevinasta omarica, za zaščito odzračevalnih/izpustnih ventilov, pred posegom nepooblaščenih oseb.
Dobava in montaža
| dim. 500 x 500 x 400 mm | 1 | kos |  | 0
| dim. 400 x 400 x 400 mm | 1 | kos |  | 0
11 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300x80mm
|  | 5 | kos |  | 0
12 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 3 | kos |  | 0
14 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 14 | kos |  | 0
| DN 50 | 12 | kos |  | 0
| DN 65 | 8 | kos |  | 0
16 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 70 | m2 |  | 0
16 | Izolacija
ravnih cevi in lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 40 mm | 110 | m2 |  | 0
| debelina 50 mm | 24 | m2 |  | 0
| debelina 60 mm | 40 | m2 |  | 0
| debelina 100 mm | 2 | m2 |  | 0
17 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0