## REKAP
R E K A P I T U L A C I J A
zap. št. | ŠT. INV. | OBJEKT | vrednost ( EUR )
1 | 30III-766-00 | VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU KORYTKOVE - BOHORIČEVE - JAPLJEVE | 0
2 | 30III-766-00 | PAROVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU KORYTKOVE - BOHORIČEVE - JAPLJEVE | 0
3 | 30III-766-00 | ZAČASNA PRIKLJUČITEV STARE INFEKCIJSKE KLINIKE | 0
0
0
0
0
S K U P A J : |  |  | 0

## Rekapitulacija_VO_SD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU KORYTKOVE - BOHORIČEVE - JAPLJEVE
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D |  |  | 0
V | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.1 | Korytkova - Bohoričeva - Japljeva ulica | T900, odsek 1-9 | 342 | 0
5.1.2 | Bohoričeva ulica | T918, odsek 7 - 12 | 24 | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-900_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T900, DN250
KORYTKOVA - BOHORIČEVA - JAPLJEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) / 125 | 3 | m1 |  | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) / 160 | 3 | m1 |  | 0
| DN 250 (273,0 x 5,0 mm) / 450 | 268 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 250 (273,0 x 5,0 mm) / 450 - 900 | 16 | kos |  | 0
3 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 250 /40/450 | 2 | kos |  | 0
| DN 250 /65/450 | 2 | kos |  | 0
| DN 250/100/450 | 2 | kos |  | 0
| DN 250/150/450 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 40 / 125 | 2 | kos |  | 0
| DN 65 / 160 | 2 | kos |  | 0
| DN 250 / 450 | 8 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 40 / 125-158 | 2 | kos |  | 0
| DN 65 / 160-191 | 2 | kos |  | 0
| DN 250 / 450-480 | 12 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 40 / 125 | 2 | kos |  | 0
| DN 65 / 160 | 2 | kos |  | 0
| DN 250 / 450 | 76 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 157 | m2 |  | 0
8 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana in jih po končani gradnji odpelje.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m | 2 | kpl |  | 0
9 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 2 | kos |  | 0
10 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 2 | kos |  | 0
11 | Polaganje predizolirane cevi v zaščitno cev
Polaganje predizolirane cevi DN 250/450 na mestu podbijanja v zaščitno jekleno cev DN 600 komplet s propadajočimi distančniki
| DN 250/450 v zašč. cev DN 600 | 24 | m |  | 0
12 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN250, DN100 in DN65
| 40 mm | 368 | m2 |  | 0
| 70 mm | 428 | m2 |  | 0
13 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 402 | m2 |  | 0
14 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN250 | 93 | m |  | 0
15 | Demontaža obstoječega jeklenega zračnika
Demontaža - odrez jeklenega zračnika fi cca 200 mm izdelan iz jeklene cevi ter ponova montaža in privaritev na novi lokaciji, komplet z zaščitnim barvanjem s temeljno barvo. ( prestavitev cca. 2 m ),
|  | 1 | kpl |  | 0
16 | Sanacija odcepa
Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelanega iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 250 / DN 40 | 1 | kos |  | 0
| DN 250 / DN 65 | 2 | kos |  | 0
| DN 250 / DN 125 | 1 | kos |  | 0
17 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 250 (267 x 6,3 ), dolžina odseka 3 m | 3 | kos |  | 0
| DN 250 (267 x 6,3 ), dolžina odseka 2 m | 5 | kos |  | 0
| DN 250 (267 x 6,3 ), dolžina odseka 1 m | 8 | kos |  | 0
18 | Sanacija cevnega loka
Sanacija cevnega loka: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega cevnega loka - dobava nadomestnega cevnega loka, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je lok iz jeklene cevi iz celega iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušen do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 250 (267 x 6,3), R = 801 mm | 4 | kos |  | 0
19 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 250 (267,0 x 6,3 mm) | 4 | kos |  | 0
20 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 250 | 18 | m1 |  | 0
21 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 250 | 2 | kos |  | 0
22 | Jekleni lok iz celega, 45 st
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 250 | 6 | kos |  | 0
23 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 250 - 10120 | 3 | kos |  | 0
24 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
| DN 250 - 10030 | 1 | kos |  | 0
25 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 250 - 10030 | 7 | kos |  | 0
26 | Bočno vodilo
Bočno vodilo, izdelano po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 250 - 10220 | 4 | kos |  | 0
27 | Izvlečna lestev
Vgradnja izvlečne lestve iz nerjavečega jekla kvadratnega profila dim. 40x40 mm, dolžine do 3m. Prečke iz perforirane pločevine proti zdrsu, širina nastopne ploskve 35 cm, raster perforacije 2 cm. Lestev, pritrjena na steno, naj bo od stene jaška odmaknjena 10 cm zaradi nastopa. Izvlečni del lestve se namesti pred osnovno lestev, da je omogočen izvlek tik ob LTŽ okvirju - svetla odprtina za vstop v jašek naj bo čim večja. Vključno z montažnim materialom.
| Demontaža, dobava in montaža. | 2 | kos |  | 0
28 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN40 | 2 | kos |  | 0
| DN65 | 2 | kos |  | 0
29 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 2 | kos |  | 0
30 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 2 | kos |  | 0
31 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 250 | 38 | kos |  | 0
32 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 250 | 38 | kos |  | 0
33 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 428 | m2 |  | 0
34 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 250, debelina 80 mm | 182 | m |  | 0
| za cev DN 250, debelina 50 mm | 182 | m |  | 0
35 | Izolacija
cevnih lokov s cevaki cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 50, debelina 80 mm | 16 | m |  | 0
| za cev DN 50, debelina 50 mm | 16 | m |  | 0
36 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-918_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | GLAVNI VROČEVOD T918, DN150
BOHORIČEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 1 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 1300C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m. Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 250 | 40 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°- enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 250 - 900 | 4 | kos |  | 0
3 | Predizolirana krogelna pipa ( JA 1199 )
Demontaža obstoječe in ponovna montaža predizolirane krogelna pipa za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 488 za predizolirane zaporne armature za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150 / 250 | 2 | kos |  | 0
4 | Pozicijska tablica
Pozicijska tablica za označitev lege zaporne armature, izdelane po priloženi skici v skladu z DIN 4065 oziroma DIN 4069.
Dobava in montaža
| Tablica | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 150 / 250/281 | 4 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 150 / 250 | 20 | kos |  | 0
7 | Redukcijska spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. prehod Serija 1/ Serija 2
Dobava - montaža
| DN 150 / 250 | 2 | kos |  | 0
8 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 29 | m2 |  | 0
9 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana in jih po končani gradnji odpelje.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m | 1 | kpl |  | 0
10 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
11 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža obstoječega predizoliranega cevovoda, razrez cevovoda, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN150/250 | 35 | m |  | 0
13 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm) | 2 | kos |  | 0
14 | Izvlečna lestev
Vgradnja izvlečne lestve iz nerjavečega jekla kvadratnega profila dim. 40x40 mm, dolžine do 3m. Prečke iz perforirane pločevine proti zdrsu, širina nastopne ploskve 35 cm, raster perforacije 2 cm. Lestev, pritrjena na steno, naj bo od stene jaška odmaknjena 10 cm zaradi nastopa. Izvlečni del lestve se namesti pred osnovno lestev, da je omogočen izvlek tik ob LTŽ okvirju - svetla odprtina za vstop v jašek naj bo čim večja. Vključno z montažnim materialom.
| Demontaža, dobava in montaža. | 1 | kos |  | 0
15 | Priklop
| Priklop na obstoječe vročevodno omrežje. | 1 | kos |  | 0
16 | Tlačni preizkus
| Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda. | 1 | kos |  | 0
17 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 150 | 10 | kos |  | 0
18 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
19 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 1 | m2 |  | 0
20 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Rekapitulacija_PARA_SD
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
PAROVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU KORYTKOVE - BOHORIČEVE - JAPLJEVE
5.2 STROJNA DELA
F - PAROVOD
št. | trasa in lokacija | oznaka parovoda | dolžina parovoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.1.1 | Korytkova ulica | T8001, odsek 1-4 | 184 | 0
S K U P A J - F : |  |  |  | 0

## Parovod-T8001_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.3 | PAROVOD DN125
KORYTKOVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža obstoječega parovoda DN 125
Demontaža parovoda DN 125 v skupni kineti z vročevodm DN 250 v skupni dolžini cca. 10m. Demontaža izolacije v AL oplaščenju Razrez cevovoda in demontaža vseh podpor ter odvoz na deponijo, vključno s plačano pristojbino.
|  | 10 | m |  | 0
2 | Demontaža obstoječega parovoda DN 65
Demontaža parovoda DN 65 v skupni kineti z vročevodm DN 250 v skupni dolžini cca. 62 m. Demontaža izolacije v AL oplaščenju Razrez cevovoda in demontaža vseh podpor ter odvoz na deponijo, vključno s plačano pristojbino.
|  | 62 | m |  | 0
3 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije s parovoda vodenega v skupni kineti z vročevodm DN 250 velikosti 130 x 61 cm, vključno zaščitni ovoj izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov, transport na deponijo. za cev: DN 125
| debelina 70 mm | 170 | m2 |  | 0
| za cev: DN 65, debelina 70 mm | 42 | m2 |  | 0
4 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 104 | m2 |  | 0
5 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja parovoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega izdelana iz materiala St 35.8, dobavljena po DIN 1629, dimenzije in teže po DIN 2448 vključno z varilnim materialom, tlačno preizkušena do min. 50bar. Izvede se po potrebi! Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 125 ( 133 x 4 ), dolžina odseka 1m | 5 | kos |  | 0
| DN 125 ( 133 x 4 ), dolžina odseka 2m | 4 | kos |  | 0
6 | Sanacija loka
Sanacija loka - ohranitev prednapetja parovoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jekleni lok po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 35.8, dimenzije in teže po DIN 2605, oblika 5, vključno z varilnim materialom. Izvede se po potrebi! Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo.
Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo.
| DN 125, R = 532 mm | 3 | kos |  | 0
7 | Sanacija odcepa
Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja parovoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelanega iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St 35.8, vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 125 / DN 125 | 1 | kos |  | 0
8 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, za vodno paro temp. 300 st., izdelana iz materiala St 35.8, dobavljena po DIN 1629, dimenzije in teže po DIN 2448 vključno z varilnim materialom. Dobava - montaža
| DN 125 (133 x 4 mm) | 5 | m1 |  | 0
9 | Drsne podpore v kineti
Drsne podpore izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Dobava in montaža
| DN 125 - 9803 | 7 | kos |  | 0
10 | Bočno vodilo v kineti
Bočno vodilo, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Dobava in montaža
| DN 125 - 9806 | 2 | kos |  | 0
11 | Nepomične podpore v kineti
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Dobava in montaža
| DN 125 - 9802 | 2 | kos |  | 0
12 | Priklop
Priklop na obstoječe parno omrežje omrežje (ocenjeno)
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Penetracijska kontrola zvarov
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 125 | 10 | kos |  | 0
15 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100 % - po celotnem obodu )
| DN 125 | 15 | kos |  | 0
16 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 300 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 104 | m2 |  | 0
17 | Izolacija cevovoda v kineti
izolacija cevovoda ( para 300 st. C ) v kineti z lamelnimi blazinami iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala visoke tlačne odpornosti, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline, lepljene po stikih. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom. Dobava in montaža
| debelina 80 mm - v dveh slojih | 178 | m2 |  | 0
18 | Izolacija
cevnih lokov cevovoda ( para 300 st. C ) v kineti z lamelnimi blazinami iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala visoke tlačne odpornosti, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline, lepljene po stikih. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| za cev DN 125, debelina 80 mm - v dveh slojih | 12 | m |  | 0
19 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po izmerah!
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## provizorij IK
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | ZAČASNA PRIKLJUČITEV STARE INFEKCIJSKE KLINIKE
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) / 225 | 30 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) / 225 - 900 | 8 | kos |  | 0
3 | Predizolirana krogelna pipa
Predizolirana krogelna pipa za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 488 za predizolirane zaporne armature za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 2 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225-255 | 2 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 100 / 225 | 20 | kos |  | 0
| DN 250 / 450 | 4 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 20 | m2 |  | 0
8 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN80 | 5 | m |  | 0
| DN100 | 5 | m |  | 0
9 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 100 | 10 | kos |  | 0
| DN250 | 2 | kos |  | 0
12 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 100 | 10 | kos |  | 0
| DN 250 | 2 | kos |  | 0
13 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 2 | m2 |  | 0
14 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom (obnova na mestu priljučitve na obstoječi vročevod).
Dobava - montaža
| 80 mm | 2 | m2 |  | 0
15 | Zaustavitev vročevodnega omrežja
Zaustavitev, praznjenje in polnjenje vročevodnega omrežja. Izvaja JP Energetika Ljubljana.
|  | 1 | kpl |  | 0
16 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0