## 0.1_Uvod-STP
0.1 | SPLOŠNI TEHNIČNI POGOJI ZA ELEKTRO DELA
0.1.1 | Izvajalec mora upoštevati predpise, ki urejajo graditev objektov v Republiki Sloveniji, veljavne v času gradnje, vključno s povezanimi podzakonskimi akti, standardi in pravili stroke.
0.1.2 | Dela lahko izvaja samo izvajalec, ki ima za tovrstna dela ustrezno zavarovanje, certifikate, tehnično izobražen kader, redstva ter je usposobljen za samostojno pripravo in izvedbo del.
0.1.3 | Dela je potrebno izvajati po predloženi projektni in delavniški dokumentaciji, detajlih in z upoštevanjem navodil nadzornika in projektanta.
0.1.4 | Na morebitna neskladja med posameznimi načrti ali deli načrtov izvajalec opozori projektanta, in se z njim pravočasno uskladi.
0.1.5 | Tehnični opisi, prikazi, detajli, sheme ter ostali dokumenti v sestavi PZI predstavljajo dodaten opis popisnih postavk gradbeno obrtniških del in jih je potrebno dosledno upoštevati skupaj s popisom del.
0.1.6 | Specifikacije in zahteve, navedene v popisu, se ne smejo upoštevati kot edine zahteve. Izvajalec je dolžan v ceni zajeti in dobaviti vse elemente opreme, dela in storitve, ki niso precizno navedene, so pa bistvenega pomena za funkcionalnost in skladnost s predpisi ter kontinuirano, zanesljivo in varno obratovanje opreme, del in storitev.
0.1.7 | Vsa dela morajo biti izvedena kvalitetno in iz materialov z zahtevanimi lastnostmi, izvedena skladno z veljavno zakonodajo in z upoštevanjem navodil za vgradnjo za izbrane materijale in opremo, s priložitvijo predpisanih izjav o lastnostih in/ali certifikatov. Vsi proizvodi (GP) morajo biti označeni s CE oznako.
0.1.8 | Vsako opisano delo vsebuje osnovni in pomožni material, prevoz materiala in orodja na objekt, notranje transporte, celotno delo, zaključno čiščenje in odstranitev odpadkov po dovršenem delu.
0.1.9 | Vsa pripravljalna, spremljajoča in zaključna dela, potrebni montažni in tesnilni materiali ter podkonstrukcije so del posameznih postavk.
0.1.10 | V enotnih cenah mora biti upoštevano tudi sledeče: - izvedba vseh pripravljalnih del, organizacija, zaščita in prijava gradbišča, ograditev gradbišča in postavitev gradbene table, zagotavljanje ustrezne varnosti na gradbišču, - koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem, izdelava načrta montaže z medsebojno uskladitvijo vseh izvajalcev del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje, izdelava montažnih skic in postavljenih detajlov za izvedbo v dogovoru z vodjo gradnje in nadzornikom, - koordinacija del z ostalimi izvajalci in investitorjem pri organizaciji gradbišča in časovnem načrtu del, potrjenega s strani vseh udeležencev gradnje, - sprotna beleženja vseh sprememb, nastalih med izvedbo, z vrisovanjem v PZI načrt z izdelavo tekstualnega opisa sprememb. Predhodno obveščanje projektanta o predlogu sprememb in pridobitev soglasja projektanta. - sodelovanje pri gradbenem in projektantskem nadzoru ter tehničnem pregledu, priprava primopredajne dokumentacije, ki mora vsebovati: izjave, dokazilo o zanesljivosti objekta, certifikate in ateste za vgrajene materiale in opremo, zapisnike preizkusov in meritev, navodila za uporabo in vzdrževanje, - ustrezno varovanje izkopa gradbene jame za objekt in ostalih manjših posameznih izkopov za izvedbo komunalne infrastrukture brez posegov na sosednja zemljišča. - ustrezno varovanje obstoječih objektov, infrastrukture in okolja v času gradnje ter dokumentiranje vseh morebitnih škodnih dogodkov. - pripravljalna in zaključna dela (zakoličbe, označevanje podzemnih vodov, postavljanje in vzdrževanje profilov, izvedba in označevanje novih in starih križanj ter morebitna zaščita križanj, geodetski posnetki, izdelava zbirnih kart, itd….), v kolikor ni to drugače določeno. - pridobivanje soglasij in izvedba morebitnih zapor na vseh cestah.
0.1.11 | Navedba opreme v posameznih postavkah popisa vključuje tudi sledeče: - dobavo oz. transport, - montažo, vključno s pomožnim montažnim materialom in navodili proizvajalca, - priključitev in nastavitve, vključno z morebitnim kalibriranjem, - zagon, testiranje in meritve, vključno s poročili, - šolanje uporabnikov oz. vzdrževalnega osebja, - navodila za obratovanje in vzdrževanje ter - vse potrebne certifikate, izjave o skladnosti oz. potrdila.
0.1.12 | Vsi odri morajo biti upoštevani v enotnih cenah navedenih postavk, razen tistih, ki so posebej navedeni.
0.1.13 | Za vse nosilne jeklene konstrukcije in podkonstrukcije delavniško dokumentacijo izdela izvajalec, strošek izdelave delavniške dokumentacije se upošteva v ponujenih cenah in se ne obračuna posebej.
0.1.14 | Izvajalec si mora pred oddajo ponudbe obvezno ogledati obstoječe stanje območja predvidenega za gradnjo in temu prilagoditi vsa potrebna rušitvena, sanacijska in nova dela, kar mora biti zajeto v ponudbi.
0.1.15 | V opaže armirano betonskih elementov je potrebno vgraditi vse instalacijske razvode in izdelati prehode razvidne iz načrtov instalacij, kar je potrebno upoštevati v enotnih cenah postavk.
0.1.16 | Vsi kovinski elementi in konstrukcije, ki bi lahko bili izpostavljeni atmosferskim in ostalim korozijskim vplivom, morajo biti ustrezno protikorozijsko zaščiteni.
0.1.17 | Za vse večje jeklene dele se skladno s predpisi, izdelajo ustrezne ozemljitve, nevidno pritrjene in speljane na splošno ozemljitev objekta.
0.1.18 | Za vse vidne elemente in serijske elemente je obvezna predhodna uskladitev obdelav, barv in materialov s projektantom na podlagi dostavljenih vzorcev. Obvezna je tudi preveritev dejanskih mer na licu mesta in posledična prilagoditev elementov in njihove montaže.
0.1.19 | Dimenzije obrtniških izdelkov in količine je potrebno pred naročanjem preveriti na objektu. Potrebna je uskladitev vseh elementov (kljuke, okovje, detajlne konstrukcije in obdelave, itd.) s projektantom arhitekture in investitorjem. Izvajalec je dolžan pred izdelavo predložiti projektantu v potrditev ustrezne delavniške načrte in detajle.
0.1.20 | Dodatna, nepredvidena in več dela, ki niso zajeta v popisu, se izvajajo po predhodnem dogovoru z investitorjem in nadzornikom ter se obračunajo po dejanskih količinah, po predhodni odobritvi enotne cene s strani investitorja. Pri izdelavi ponudbe je potrebno proučiti projekt in upoštevati kompletnost posamezne pozicije. Vsako prekoračitev količin na posamezni postavki morata pred izvajanjem del odobriti investitor in nadzornik ter po potrebi projektant.
0.1.21 | V posameznih postavkah popisa so navedeni proizvajalci in/ali tipi posameznih sistemov, materialov ali opreme s čemer so natančno opredeljene zahtevane tehnične lastnosti. Ponudnik lahko ponudi nadomesten sistem, material ali opremo drugega proizvajalca in tipa, pri čemer morajo biti tehnične lastnosti ponujenega sistema, materiala, opreme enakovredne ali boljše od tistih v popisu, kar mora dokazati z ustrezno dokumentacijo. Vse morebitne posledice zaradi spremembe sistemov, materialov ali opreme vključno z morebitnimi spremembami oz. dopolnitvami BIM modelov in projektne dokumentacije, stroškovno in časovno bremenijo ponudnika.
0.1.22 | Zamenjavo, uporabo in končni izbor nadomestnih sistemov, materialov, proizvodov in opreme mora obvezno pisno potrditi projektant (vseh sodelujočih strok), nadzornik in investitor.
0.1.23 | Izvajalec mora v ponudbeni ceni upoštevati tudi izdelavo podlog za namen posodabitve BIM modela z izvedenim stanjem (LOD 500) in izdelavo PID dokumentacije.

## 1_Rekapitulacija elektro dela
REKAPITULACIJA STROŠKOV ELEKTRO DEL
1. | ELEKTRO DELA
1.1 | DEMONTAŽA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ | 0
1.2 | PRESKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO | 0
1.3 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA MALO MOČ IN RAZSVETLJAVO | 0
1.4 | OZEMLJITVE IN IZENAČEVANJE POTECIALOV | 0
1.5 | OSTALO | 0
| SKUPAJ ELEKTRO DELA: | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja

## 1.1_Demontaža
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | ELEKTRO DELA
1.1 | DEMONTAŽA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
1.1 | DEMONTAŽA ELEKTRIČNIH IN INŠTALACIJ
1.1.1 | Izpostavitev breznapetostnega stanja v obravnavanem območju, z zavarovanjem pred nepooblaščenim vklopom. | kpl | 1 |  | 0
1.1.2 | Demontaža svetilk v obravnavanem območju, z odvozom na ustrezno deponijo. Pred odvozom je potrebno pridobiti soglasje ustreznih služb Investitorja. | kpl | 1 |  | 0
1.1.3 | Demontaža ostalih električnih inštalacije (kabli, kabelske police…) v obravnavanem območju, z odvozom na ustrezno deponijo. Pred odvozom je potrebno pridobiti soglasje ustreznih služb Investitorja. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ DEMONTAŽA ELEKTRIČNIH INŠTALACIJ |  |  |  | 0

## 1.2_Preskrba
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | ELEKTRO DELA
1.2 | PRESKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA MALO MOČ IN RAZSVETLJAVO |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
1.2 | PRESKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO
1.2.1 | Dobava in montaža električne opreme v obstoječi razdelilnik: |  |  |  | 0
| -tropolni instalacijski odklopnik 40 A, s C karakteristiko, 15kA | kos | 1 |  | 0
1.2.2 | Priprava prostora v obstoječem razdelilniku za potrebe vgraditve novega elementa. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ PRESKRBA Z ELEKTRIČNO ENERGIJO |  |  |  | 0

## 1.3_EI
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | ELEKTRO DELA
1.3 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA MALO MOČ IN RAZSVETLJAVO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA MALO MOČ IN RAZSVETLJAVO |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
1.3 | ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA MALO MOČ IN RAZSVETLJAVO
1.3.1 | Dobava in polaganje kablov na police in delno uvlečenje v zaščitne cevi: |  |  |  | 0
| -NYY-J 5 x 16 mm2 | m | 30 |  | 0
| -NYY-J 5 x 2.5 mm2 | m | 65 |  | 0
| -NYY-J 4 x 2,5 mm2 | m | 30 |  | 0
| -NYY-J 3 x 1,5 mm2 | m | 60 |  | 0
1.3.2 | Dobava in montaža INOX kabelsikih polic, komplet s pokrovi, pritrdilnim priborom, obešalnim priborom, koleni, spojnim materialom in višinskimi prehodi, hladno cinkane
| polica širine 50mm | m | 10 |  | 0
| polica širine 100mm | m | 30 |  | 0
1.3.3 | Dobava in montaža cevi PN toge in pregibne od fi=16 do fi=36mm, kompet s koleni. | m | 10 |  | 0
1.3.4 | Dobava in montaža zaščitnih INOX inštalacijskih cevi, od fi=16 do fi=36mm, za zaščito kablov komplet s pritrdilnim materialom. | m | 15 |  | 0
1.3.5 | Dobava in montaža INOX pritrdrilnih elementov za izdelavo pomožnih nosilnih konstrukcij. | kg | 20 |  | 0
1.3.6 | Dobava in montaža vtičniškega gnezda, IP65, za nadometno montažo, z vgrajeno naslenjo električno opremo: -2x vtičnica 1L+N+PE 16A 250V AC, -1x vtičnica 3L+N+PE 16A 400V AC; -1x zaščitno stikalo na diferenčni tok 3+N, 30mA, 40A 400V AC -2x inštalacijski odlopnik 1p, 16A, C, 15kA -1x inštalacijski odlopnik 3p, 16A, C, 15kA komplet z zaščitnimi elementi. Gewiss | kpl | 1 |  | 0
0
1.3.7 | Priključitev črpalke 5,5kW 400V na napajanje z elektrino energijo. | kpl | 1 |  | 0
1.3.8 | Dobava in montaža LED svetilke za vlažne prostore, 4410lm, 30W, 840, 4000K, - dimenzije (dxšxv): cca. 1200x79x52mm - zaščitana stropnja (celota):IP65 - zaščitni razred (celota): RII - odpornost na udarce: Ik08 - dopustna delovna temperatura: -20...35°C - stropni pritrdilni material: legirano jeklo (V2A) - 2kos -nazivna servisna življenjska doba: 50000h (L85/B50) pri AT=25°C kot na primer: Monsun 21 4101 30W 840 4000K IP66, Siteco | kpl | 8 |  | 0
1.3.9 | Priključitev svetilk na obstoječi tokokrog. | kpl | 1 |  | 0
1.3.10 | Dobava in montaža nadometnega stikalnega elementa 10A, 240V, IP55. Opomba: Končni tip elementa je potrebno uskladiti z dejanskim stanjem. | kpl | 2 |  | 0
1.3.11 | Predelava obstoječih električnih inštalaciji, ki morajo ostati v funkciji v času gradnje. | kpl | 1 |  | 0
1.3.12 | Vrtanje odprtin v stenah in ploščah. | kpl | 1 |  | 0
0
1.3.13 | Sodelovanje s predstavniki investitorja pri koordinaciji pred izvedbo posameznih del. | kpl | 1 |  | 0
1.3.14 | Izdelava tesnenja prehodov kablov in kabelskih instalacij skozi požarne sektorje, ki ga z ustreznimi materiali (tesnilna masa) izvede izvajalec z licenco ter na koncu izda ustrezni certifikat (Izvedba in uporabljen material v skladu s standardom DIN 4102). | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ ELEKTRIČNE INŠTALACIJE ZA MALO MOČ IN RAZSVETLJAVO |  |  |  | 0

## 1.4_IP
Investitor: | #REF!
Gradnja: | #REF!
Objekt: | #REF!
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | ELEKTRO DELA
1.4 | IZENAČEVANJE POTENCIALOV |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela | 5% |  |  | 0
| SKUPAJ IZENAČEVANJE POTENCIALOV |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
1.4 | OZEMLJITVE IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV
1.4.1 | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4mm v temelj objekta in AB stene, plošče, komplet tipskimi spojnimi elemnti za povezavo na armaturo, križne sponke.. | m | 110 |  | 0
1.4.2 | Dobava in montaža ploščatega vodnika iz nerjavečega jekla StSt (V4A) 30x3,5mm za polaganje v zemljo. | m | 55 |  | 0
1.4.3 | Dobava in montaža križne sponke, sestavljene iz treh FeZn ploščic 58x58mm, namenjena izvedbi merilnih in ostalih spojev med ploščatimi vodniki do širine 30mm v zemlji in nad njo. | kpl | 22 |  | 0
1.4.4 | Dobava in montaža merilne križne sponke, sestavljene iz treh neerjavečih ploščic StSt(V4A) dimenzij 58x58mm, namenjena izvedbi merilnih in ostalih spojev med okroglimi in ploščatimi vodniki do širine 30mm v zemlji in nad njo. | kpl | 15 |  | 0
1.4.5 | Dobava in montaža sponke, sestavljene iz ploščice dimenzij 40x30mm in vijaka M10, namenjena izvedbi spojev med ploščatim vodniki do širine 30mm in armaturo temeljev v betonu. | kpl | 12 |  | 0
1.4.6 | Dobava in montaža ploščatega vodnika iz nerjavečega jekla StSt (V4A) 30x3,5mm za izdelavo ozemljitvenega obroča v prostoru, komplet s tipskimi elementi za montažo vodnika na steno prostora. | m | 50 |  | 0
1.4.7 | Dobava in polaganje električnega vodnika za izenačitve potenciala:
| - HO7V-K 6 mm2 | m | 25 |  | 0
| - HO7V-K 10 mm2 | m | 35 |  | 0
| - HO7V-K 16 mm2 | m | 10 |  | 0
1.4.8 | Premostitev prirobnic na cevovodih in prezračevalnih kanalih z Cu pletenico 35mm2. komplet s kabel čevelj in vijačnim priborom. | m | 10 |  | 0
1.4.9 | Dobava in montaža fiksnega priključka za izenačevanje potencialov, material StSt (V4A), s priborm za priključietv na ploščati vodnik v AB steni, komplet s drobnim materialom, v skladu s standardom SIST EN 62561-1, z vodotesnim vložkom, kot na primer, EFPM M10 12 L245 VP STTZN, Dehn. | kpl | 15 |  | 0
1.4.10 | Izvedba izenačitve potencialov v tunelu in jašku vročevoda. | kpl | 1 |  | 0
1.4.11 | Ozemljitev podporne konstrukcije | kpl | 1 |  | 0
1.4.12 | Ozemljitev črpalke in pripadajoče opreme. | kpl | 1 |  | 0
1.4.13 | Ozemljitev kovinskega pokrova jaška. | kpl | 1 |  | 0
1.4.14 | Priključitev temeljnega ozemljila na obstoječe temeljno ozemljilo. | kpl | 1 |  | 0
1.4.15 | Priključitev krožnega ozemljila na obstoječe krožno ozemljilo. | kpl | 1 |  | 0
1.4.16 | Priključitev prostorskega krožnega ozemljila na obstoječe ozemljilo. | kpl | 1 |  | 0
1.4.17 | Izvedba pregleda, preskusa in meritev sistema zaščite pred strelo skladno z dodatkom E7 standarda SIST EN 62305-3, kompelt z dokumentacijo | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OZEMLJITVE IN IZENAČEVANJE POTENCIALOV |  |  |  | 0

## 1.5_Ostalo
REKAPITULACIJA STROŠKOV
1. | ELEKTRO DELA
1.5 | OSTALO |  |  |  | 0
| SKUPAJ: |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela: | 5% |  |  | 0
| OSTALO |  |  |  | 0
Opomba: Cene so v EUR brez DDV-ja
Poz. | Opis | EM | Količina | Cena/EM | Cena
1.5 | OSTALO
1.5.1 | Izvedba meritev in funkcionalnega pregleda elektroinstalacij z izdelavo zapisnikov in poročil za celoten sistem v sestavi:. | kpl | 1 |  | 0
- merjenje impedance okvarne zanke
- merjenje izolacijske upornosti
- merjenje izenačitve potencialov z izdelavo grafičnih načrtov merilnih točk
- funkcionalni preizkus
- nastavitev zaščitnih elementov
- meritev osvetljenosti
1.5.2 | Meritve, kvalifikacije (IQ plan, testi, poročilo) in preizkusi opreme in inštalacije. | kpl | 1 |  | 0
1.5.3 | Pridobitev in predaja izjav o skladnosit CE. | kpl | 1 |  | 0
| SKUPAJ OSTALO |  |  |  | 0