## REKAP
R E K A P I T U L A C I J A
zap. št. | ŠT. INV. | OBJEKT | vrednost ( EUR )
1 | 30III-790-00 | OBNOVA PAROVODA TOŠ - NOVARTIS 2 | 0
2 | 30III-788-00 | OBNOVA VROČEVODA IN PLINOVODA PO KUMROVŠKI IN ČARGOVI ULICI - 2. FAZA | 0
3 | 30III434/155 | PRIKLJUČNI VROČEVOD ZA NJEGOŠEVO 15 - 1 + 2 DEL | 0
0
0
0
0
S K U P A J : |  |  | 0

## 1- SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
OBNOVA PAROVODA TOŠ - NOVARTIS
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
VIII | SKUPAJ G + H + I + J |  |  | 0
IX | G - VROČEVOD - TRASA |  |  | 0
X | H - PAROVOD - TRASA |  |  | 0
XI | I - PAROVOD - ODCEP NOVEGA PAROVODA |  |  | 0
XII | J - PRESTAVITEV PLINOVODA |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
G - VROČEVOD - TRASA
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | VEROVŠKOVA ULICA | T1901 | 85 | 0
S K U P A J - G : |  |  |  | 0
H - PAROVOD - TRASA
št. | trasa in lokacija | oznaka parovoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.2 | VEROVŠKOVA ULICA | T9000 | 80 | 0
S K U P A J - H : |  |  |  | 0
I - PAROVOD - ODCEP NOVEGA PAROVODA
št. | trasa in lokacija | oznaka parovoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.3 | VEROVŠKOVA ULICA | T9000 | 5 | 0
S K U P A J - I : |  |  |  | 0
J - PRESTAVITEV PLINOVODA
št. | trasa in lokacija | oznaka parovoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.4 | VEROVŠKOVA - PRESTAVITEV NOVARTIS | S 1800 | 12 | 0
S K U P A J - J : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-1901_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T1901 (DN250)
VEROVŠKOVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana. Transport na gradbišče in vračilo na deponijo naročnika izvede izvajalec.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m | 1 | kpl |  | 0
2 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN500, DN250 in DN125
| 40 mm | 85 | m2 |  | 0
| 50 mm | 25 | m2 |  | 0
| 60 mm | 3 | m2 |  | 0
| 70 mm | 100 | m2 |  | 0
| 80 mm | 30 | m2 |  | 0
3 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 170 | m2 |  | 0
4 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN50 | 8 | m |  | 0
| DN80 | 4 | m |  | 0
5 | Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelanega iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 250 / DN 250 | 2 | kos |  | 0
6 | Sanacija odcepa
Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelanega iz jeklene cevi z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljene po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 500 / DN 250 | 2 | kos |  | 0
7 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 125 (133 x 4,0), dolžina odseka 1 m | 1 | kos |  | 0
8 | Sanacija ravne cevi Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, izdelana iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 250 (267 x 5), dolžina odseka 3 m | 2 | kos |  | 0
| DN 250 (267 x 5), dolžina odseka 2 m | 3 | kos |  | 0
| DN 250 (267 x 5), dolžina odseka 1 m | 4 | kos |  | 0
| DN 500 (508,0x7,1), dolžina odseka 2 m | 1 | kos |  | 0
| DN 500 (508,0x7,1), dolžina odseka 1 m | 1 | kos |  | 0
9 | Sanacija cevnega loka
Sanacija cevnega loka: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega segmenta loka - izdelava nadomestnega segmentnega loka, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, izdelana iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar. Vključno z varilnim materialom.
Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo.
Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 250 (267 x 5) | 3 | kos |  | 0
10 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 250 (273,0 x 6,3 mm) | 2 | kos |  | 0
11 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim in pritrdilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 3 | m1 |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 26 | m1 |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | 8 | m1 |  | 0
12 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 4 | kos |  | 0
| DN 40 | 25 | kos |  | 0
| DN 80 | 4 | kos |  | 0
13 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža po potrebi
| R DN 250/DN 125 | 2 | kos |  | 0
14 | Odzračevalni lonec
Odzračevalni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), komplet z bombiranim pokrovom in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 200 (219,1 x 4,5 mm), H =200 mm | 2 | kos |  | 0
| DN 300 (323,9 x 7,1 mm), H =270 mm | 2 | kos |  | 0
15 | Izpustni lonec
Izpustni lonec, izdelan iz jeklene cevi iz celega, izdelan iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljen po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno bombiranim pokrovom in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm), H=150 mm | 2 | kos |  | 0
| DN 200 (219,1 x 4,5 mm), H =150 mm | 2 | kos |  | 0
16 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 250 - 10110 | 2 | kos |  | 0
17 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 250 - 10110 | 2 | kos |  | 0
| DN 500 - 14110/a | 2 | kos |  | 0
18 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 125 - 1016 | 2 | kos |  | 0
| DN 250 - 10050 | 10 | kos |  | 0
| DN 500 - 01-500-01 | 2 | kos |  | 0
19 | Bočno vodilo
Bočno vodilo, izdelano po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 250 - 10220 | 2 | kos |  | 0
20 | Profili pod drsnimi podporami in ojačitev fiksnih točk s pritrditvenimi ploščami in sidri. U profil 100 (pritrdilna plošča 200/200 - 3 kom, sidra M16x120 - 12 kom).
Dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
U profil dolžine:
| l =1050 mm | 1 | kos |  | 0
| l = 1600 mm | 15 | kos |  | 0
| l = 1960 mm | 2 | kos |  | 0
21 | Demontaža obstoječih zapornih armatur
Demontaža obstoječih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN50 | 2 | kos |  | 0
| DN80 | 2 | kos |  | 0
| DN250 | 2 | kos |  | 0
22 | Zaporna krogelna pipa z ročnim reduktorjem
Ravna zaporna pipa za vročo vodo temp. 130°C, s priključki za uvaritev, vključno z varilnim materialom in prilagoditvijo cevovoda, za nazivni tlak PN 16. Z ročnim reduktorjem. Ustreza KLINGER MONOBALL KHM-S/R-G - uvarna izvedba! V skladu s tehničnimi smernicami JPE.
Dobava in montaža
| DN 250 | 2 | kos |  | 0
23 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN25 | 2 | kos |  | 0
| DN40 | 4 | kos |  | 0
| DN80 | 4 | kos |  | 0
24 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
25 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 2 | kos |  | 0
26 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 | 6 | kos |  | 0
| DN 80 | 6 | kos |  | 0
| DN 125 | 4 | kos |  | 0
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
| DN 200 | 2 | kos |  | 0
| DN 250 | 24 | kos |  | 0
| DN 300 | 2 | kos |  | 0
| DN 500 | 6 | kos |  | 0
27 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
| DN 125 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
| DN 200 | 2 | kos |  | 0
| DN 250 | 6 | kos |  | 0
| DN 500 | 2 | kos |  | 0
28 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 230 | m2 |  | 0
29 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm - za cev DN125 | 3 | m2 |  | 0
| 60 mm - za cev DN125 | 3 | m2 |  | 0
| 40 mm - za cev DN150 | 1 | m2 |  | 0
| 70 mm - za cev DN150 | 1 | m2 |  | 0
| 40 mm - za cev DN200 | 1 | m2 |  | 0
| 70 mm - za cev DN200 | 1 | m2 |  | 0
| 40 mm - za cev DN250 | 80 | m2 |  | 0
| 70 mm - za cev DN250 | 90 | m2 |  | 0
| 50 mm - za cev DN300 | 1 | m2 |  | 0
| 70 mm - za cev DN300 | 1 | m2 |  | 0
| 50 mm - za cev DN500 | 25 | m2 |  | 0
| 80 mm - za cev DN500 | 30 | m2 |  | 0
30 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm - za cev DN250 | 8 | m2 |  | 0
| 70 mm - za cev DN250 | 9 | m2 |  | 0
31 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Parovod-T1900_SD
5.2.2 | GLAVNI PAROVOD T9000 (DN200)
VEROVŠKOVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Demontaža obstoječega parovoda
Demontaža parovoda v betonski kineti in jašku. Razrez cevovoda in demontaža vseh podpor ter odvoz na deponijo, vključno s plačano pristojbino. Pri demontaži obstoječega dela parovoda ohraniti prednapetje na stiku z obstoječim parovodom DN150 proti TOŠ, ki ostane.
| DN150 | 76 | m |  | 0
| DN80 | 8 | m |  | 0
| DN25 | 8 | m |  | 0
2 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije s parovoda vodenega v betonski kineti in jašku, vključno oplaščenje iz strešne lepenke, pritrdilni material ter transport na deponijo. za cevi: DN80 in DN150
| DN80 - debelina 100 mm | 8 | m2 |  | 0
| DN150 - debelina 100 mm | 90 | m2 |  | 0
3 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 2 | m2 |  | 0
4 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja parovoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega izdelana iz materiala St 35.8, dobavljena po DIN 1629, dimenzije in teže po DIN 2448 vključno z varilnim materialom, tlačno preizkušena do min. 50bar. Izvede se po potrebi! Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 150 (168,3 x 4,5), dolžina odseka 1m | 1 | kos |  | 0
5 | Blindiranje in ponovno varjenje parovoda
Rezanje parovoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 150 (168,3 x 4,5) | 1 | kos |  | 0
6 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, za vodno paro temp. 300°C, izdelana iz materiala St 35.8, dobavljena po DIN 1629, dimenzije in teže po DIN 2448 vključno z varilnim in pritrdilnim materialom. Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 8 | m1 |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 8 | m1 |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | 8 | m1 |  | 0
7 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, za vodno paro temp. 300°C, izdelana iz materiala St 35.8, dobavljena po DIN 1629, dimenzije in teže po DIN 2448 vključno z varilnim materialom. Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,5) | 2 | m1 |  | 0
| DN 200 (219,1 x 6,3 mm) | 74 | m1 |  | 0
8 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 35.8 radij R=5d, dimenzije in teže po DIN2606, vključno z varilnim materialom. Dobava in montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 6 | kos |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 8 | kos |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | 4 | kos |  | 0
| DN 200 (219,1 x 6,3 mm) | 5 | kos |  | 0
9 | T- kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615) iz jeklene cevi iz celega iz materiala st. 35.8, vključno z varilnim materialom. Dobava in montaža.
| T - DN40/25 | 2 | kos |  | 0
| T - DN40/40 | 1 | kos |  | 0
| T - DN80/40 | 2 | kos |  | 0
| T - DN200/200 | 1 | kos |  | 0
10 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material St 35.8, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN40/DN25 | 2 | kos |  | 0
| R DN80/DN40 | 1 | kos |  | 0
11 | Reducirni kos - ekscentrični
Ekscetrični reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material St 35.8, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN40/DN25 | 1 | kos |  | 0
| R DN150/DN80 | 1 | kos |  | 0
| R DN200/DN150 | 2 | kos |  | 0
12 | Drsne podpore v kineti
Drsne podpore izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Dobava in montaža
| DN 200 - 8020 | 10 | kos |  | 0
13 | Bočna vodila v kineti
Bočna vodila, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Dobava in montaža
| DN 200 - 8210/P | 2 | kos |  | 0
14 | Nepomične podpore v kineti
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Dobava in montaža
| DN 150 - 6110 | 1 | kos |  | 0
| DN 200 - 8120/P | 1 | kos |  | 0
15 | Zaporni ventil
Prirobnični ravni zaporni ventil za vodno paro, ohišje iz jeklene litine za temp. do 300°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki za nazivni tlak PN 25. Ustreza Klinger KVN Dobava in montaža
| DN 25 | 3 | kos |  | 0
| DN 40 | 1 | kos |  | 0
| DN 80 | 1 | kos |  | 0
16 | Termodinamični kondenzni lonec
Termodinamični kondenzni lonec s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki. Dobava in montaža Ustreza :
| GESTRA BK 45 DN 25 PN 25 | 1 | kos |  | 0
17 | Priklop
Priklop na obstoječe parno omrežje omrežje (ocenjeno)
|  | 1 | kos |  | 0
18 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda (ocenjeno)
|  | 1 | kos |  | 0
19 | Penetracijska kontrola zvarov
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 | 1 | kos |  | 0
| DN 200 | 4 | kos |  | 0
20 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100 % - po celotnem obodu )
| DN 25 | 4 | kos |  | 0
| DN 40 | 4 | kos |  | 0
| DN 80 | 6 | kos |  | 0
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
| DN 200 | 20 | kos |  | 0
21 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 300°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 80 | m2 |  | 0
22 | Izolacija cevovoda v kineti
Izolacija cevovoda v kineti z lamelnimi blazinami iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala visoke tlačne odpornosti, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline, lepljene po stikih. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom. Dobava in montaža
| Za cev DN150 - debelina 100 mm - v dveh slojih | 6 | m2 |  | 0
| Za cev DN200 - debelina 100 mm - v dveh slojih | 92 | m2 |  | 0
23 | Izolacija cevnih lokov v kineti
Izolacija cevnih lokov v kineti z lamelnimi blazinami iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala visoke tlačne odpornosti, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline, lepljene po stikih. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom. Dobava in montaža
| Za cev DN200 - debelina 100 mm - v dveh slojih | 8 | m2 |  | 0
24 | Izolacija cevovoda v jašku
Izolacija cevovoda v jaških in betonskem kolektorju z lamelnimi blazinami iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala visoke tlačne odpornosti, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline, lepljene po stikih. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov. Delo v jaških na višini do cca. 2 m Dobava - montaža
| Za cev DN25 - debelina 40 mm | 4 | m2 |  | 0
| Za cev DN40 - debelina 40 mm | 4 | m2 |  | 0
| Za cev DN80 - debelina 80 mm | 8 | m2 |  | 0
| Za cev DN200 - debelina 100 mm - v dveh slojih | 8 | m2 |  | 0
25 | Izolacija cevnih lokov v jašku
Izolacija cevnih lokov v jaških in betonskem kolektorju z lamelnimi blazinami iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala visoke tlačne odpornosti, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline, lepljene po stikih. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov. Delo v jaških na višini do cca. 2 m Dobava - montaža
| Za cev DN200 - debelina 100 mm - v dveh slojih | 2 | m2 |  | 0
26 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po izmerah!
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Odcep novega parovoda_SD
5.2.3 | ODCEP NOVEGA PAROVODA (DN80)
VEROVŠKOVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Izrez obstoječega parovoda DN200
Izrez parovoda DN200 v betonskem jašku ter odvoz na deponijo, vključno s plačano pristojbino.
| DN200 | 1 | m |  | 0
2 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije s parovoda, cevi odvajanja kondenzata in dveh bližnjih cevi vročevoda v betonskem jašku, vključno oplaščenje iz strešne lepenke, pritrdilni material ter transport na deponijo.
| odvod kondenzata DN25 - debelina 40 mm | 1 | m2 |  | 0
| odvod kondenzata DN65 - debelina 60 mm | 1 | m2 |  | 0
| parovod DN200 - debelina 100 mm | 5 | m2 |  | 0
| vročevod DN200 - debelina 40 mm | 6 | m2 |  | 0
| vročevod DN250 - debelina 40 mm | 5 | m2 |  | 0
3 | Demontaža obstoječih cevovodov - odzračevanje vročevoda
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN40 | 2 | m |  | 0
| DN40 - po potrebi | 2 | m |  | 0
4 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, za vodno paro temp. 300°C, izdelana iz materiala St 35.8, dobavljena po DIN 1629, dimenzije in teže po DIN 2448 vključno z varilnim in pritrdilnim materialom. Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 6 | m1 |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 6 | m1 |  | 0
5 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, za vodno paro temp. 300°C, izdelana iz materiala St 35.8, dobavljena po DIN 1629, dimenzije in teže po DIN 2448 vključno z varilnim materialom. Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | 6 | m1 |  | 0
6 | Jeklena cev iz celega - vročevod
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim in pritrdilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 5 | m1 |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) - po potrebi | 4 | m1 |  | 0
7 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 35.8 radij R=5d, dimenzije in teže po DIN2606, vključno z varilnim materialom. Dobava in montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 6 | kos |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 6 | kos |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | 2 | kos |  | 0
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm) | 1 | kos |  | 0
8 | Jekleni lok iz celega, 90° - vročevod
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 40 | 6 | kos |  | 0
9 | Jekleni lok iz celega, 45°
Gladko krivljeni lok po DIN 1629, izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala St. 35.8 radij R=5d, dimenzije in teže po DIN2606, vključno z varilnim materialom. Dobava in montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | 2 | kos |  | 0
10 | T- kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615) iz jeklene cevi iz celega iz materiala st. 35.8, vključno z varilnim materialom. Dobava in montaža.
| T - DN25/25 | 1 | kos |  | 0
| T - DN65/40 | 1 | kos |  | 0
| T - DN80/80 | 1 | kos |  | 0
| T - DN200/100 | 1 | kos |  | 0
11 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material St 35.8, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN80/DN40 | 1 | kos |  | 0
12 | Reducirni kos - ekscentrični
Ekscetrični reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material St 35.8, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN100/DN80 | 1 | kos |  | 0
13 | Blindiranje parovoda
Blindiranje parovoda z bombiranim pokrovom. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
| DN 80 (88,9 x 3,2) | 1 | kos |  | 0
14 | Drsna podpora v jašku
Drsna podpora za parovod, izdelana iz vertikalno postavljene cevi DN65, ki ima zgoraj in spodaj privarjeni ploščici iz jeklene pločevine debeline 5 mm. Spodnja ploščica je s Hilti vijaki pritrjena v tla. Na cev se privari sani drsne podpore DN80 - 3011. Po priloženih risbah iz predpisanih materialov. Dobava in montaža
|  | 1 | kos |  | 0
15 | Zaporni ventil
Prirobnični ravni zaporni ventil za vodno paro, ohišje iz jeklene litine za temp. do 300°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki za nazivni tlak PN 25. Ustreza Klinger KVN Dobava in montaža
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 | 1 | kos |  | 0
| DN 80 | 1 | kos |  | 0
16 | Zaporni ventil - premaknitev na ceveh vročevodnega odzračevanja
Demontaža in ponovna montaža zapornega prirobničnega ventila na novem mestu. Vključno z vsem potrebnim montažnim materialom.
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
17 | Termodinamični kondenzni lonec
Termodinamični kondenzni lonec s prirobničnimi priključki, komplet s protiprirobnicami, tesnili in vijaki. Dobava in montaža Ustreza :
| GESTRA BK 45 DN 25 PN 25 | 1 | kos |  | 0
18 | Priklop
Priklop na obstoječe parno omrežje omrežje (ocenjeno)
|  | 1 | kos |  | 0
19 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda (ocenjeno)
|  | 1 | kos |  | 0
20 | Penetracijska kontrola zvarov
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 | 2 | kos |  | 0
| DN 80 | 2 | kos |  | 0
| DN 100 | 1 | kos |  | 0
| DN 200 | 1 | kos |  | 0
21 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100 % - po celotnem obodu )
| DN 25 | 4 | kos |  | 0
| DN 40 | 4 | kos |  | 0
| DN 80 | 4 | kos |  | 0
| DN 100 | 1 | kos |  | 0
| DN 200 | 1 | kos |  | 0
22 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 300°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 7 | m2 |  | 0
23 | Površinska zaščita cevovodov - vročevod
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130°C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 2 | m2 |  | 0
24 | Izolacija cevovoda v jašku
Izolacija cevovoda v jaških in betonskem kolektorju z lamelnimi blazinami iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala visoke tlačne odpornosti, ojačanega z Al folijo ustrezne debeline, lepljene po stikih. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov. Delo v jaških na višini do cca. 2 m Dobava - montaža
| Za cev DN25 - debelina 40 mm | 2 | m2 |  | 0
| Za cev DN40 - debelina 40 mm | 3 | m2 |  | 0
| Za cev DN80 - debelina 80 mm | 6 | m2 |  | 0
| Za cev DN100 - debelina 100 mm - v dveh slojih | 1 | m2 |  | 0
| Za cev DN200 - debelina 100 mm - v dveh slojih | 5 | m2 |  | 0
25 | Izolacija - vročevod
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm - za cev DN200 | 4 | m2 |  | 0
| 40 mm - za cev DN250 | 4 | m2 |  | 0
26 | Izolacija - vročevod
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm - za cev DN200 | 2 | m2 |  | 0
| 40 mm - za cev DN250 | 2 | m2 |  | 0
27 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po izmerah!
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Prestavitev plinovoda
5.2.4 | PLINOVOD S 1800, JE DN 200
VEROVŠKOVA - PRESTAVITEV NOVARTIS
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Jeklena HFW cev DN200
Jeklena visokofrekvenčno indukcijsko vzdolžno varjena cev (HFW-high frequency welded) po standardu SIST EN 10208-2 iz materiala L245MB (No. 1.0418) za maksimalni obratovalni tlak 50 bar (kot npr. Manessmann Fuchs) s posnetimi robovi. Cevi in loki so tovarniško predizolirane s PE po DIN 30670 tip S-n (s troslojno izvedbo izolacije LDPE, MDPE ali HDPE v rumeni in črni barvi), konci cevi 150 mm in zaprti s PVC kapo. Cevi morajo biti opremljene z dokumenti po SIST EN 10204 3.1 in nostrificirane. Vključno varilni material.
Dobavitelj mora imeti ISO 9001.
| DN 200 (219,1x6,3) (2x 6m) | 12 | m1 |  | 0
2 | Jekleni cevni lok, DN200
Tovarniško izdelani loki - kolena po SIST EN 10253-2, R=5D (Bauart 10) iz materiala L245MB (No. 1.0418) za maksimalni obratovalni tlak 16 bar s posnetimi robovi. Kolena so tovarniško predizolirana s PE po DIN 30670 tip S-n (s troslojno izvedbo izolacije LDPE, MDPE ali HDPE v rumeni ali črni barvi) ali naknadno izolirani z RAYCHEM trakovi Thermofit Flexclad II(60) + Overflex.
Loki morajo biti opremljene z dokumenti po SIST EN 10204 3.1 in nostrificirani. Vključno varilni material.
Dobavitelj mora imeti ISO 9001.
Kolena 90° se prilagodijo pri montaži (pobrusijo) na ustrezne kote.
| DN 200 (219,1x6,3), 90° | 4 | kos |  | 0
3 | Izolacija jeklenega plinovoda
Izolacija neizoliranih delov jeklenega
cevovoda (Raychem):
| - HTLP 60-DN 200 | 2 | kos |  | 0
| - Flexclad II - C30-50 | 80 | m |  | 0
| - Overflex - 50 | 80 | m |  | 0
Izvedba izolacije po navodilih
proizvajalca.
4 | Kontrola prebojnosti izolacije za jekleno cev
Kontrola prebojnosti izolacije po celotni dolžini vgrajenega plinovoda ter izdelava zapisnika.
|  | 12 | m |  | 0
5 | Pregled izolacije pred zasipavanjem
Pregled izolacije pred zasipavanjem in preizkus kvalitete podvitja glede na električno prebojnost z električno visokonapetostnim detektorjem z maksimalno napetostjo 25 kV ter popravilo vseh poškodovanih mest.
|  | 12 | m1 |  | 0
6 | Rentgenska kontrola zvarov
Rentgenska kontrola zvarov z vrednotenjem pregledanih zvarov inizdelavo zapisnika (100%).
|  | 10 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkusi plinovoda
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 12 | m1 |  | 0
8 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod JE DN 200 - Z.C. PE 315x18,7 | 1 | kos |  | 0
9 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi izvajalec ob prisotnosti distributerja plina.
|  |  | 10% |  | 0
10 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## 2- SKLOP _VO
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
VROČEVODNO OMREŽJE NA OBMOČJU ČARGOVE IN KUMROVŠKE ULICE
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
V | A - GLAVNI VROČEVODI |  |  | 0
VI | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
D - GLAVNI VROČEVODI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.1 | Čargova - Kumrovška ulica | T1700, odsek 0-14.2 |  | 0
5.2.2 | Kumrovška ulica | T1704, odsek 14-24 |  | 0
S K U P A J - D : |  |  |  | 0
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2.3 | Kumrovška 13 | P638 | 11 | 0
5.2.4 | Kumrovška 9 | P630 | 20 | 0
5.2.5 | Kumrovška 1 | P641 | 24 | 0
5.2.6 | Ulica padlih borcev 9 | P1209 | 22 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0

## Vrocevod_T-1700_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.1 | GLAVNI VROČEVOD T1700, DN300
Čargova - Kumrovška ulica
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 300 (323,9 x 5,6 mm) / 500 | 318 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 300 (323,9 x 5,6 mm) / 500 - 900 | 18 | kos |  | 0
3 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 300/65/500 | 2 | kos |  | 0
4 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 300 / 500 | 8 | kos |  | 0
5 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 300 / 500-530 | 8 | kos |  | 0
6 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 300 / 500 | 68 | kos |  | 0
7 | Redukcijska spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 1 / Serija 2
Dobava - montaža
| DN 65/140 / DN 65/160 | 2 | kos |  | 0
| DN 300/450 / DN 300/500 | 4 | kos |  | 0
8 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 328 | m2 |  | 0
9 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana. Transport na gradbišče in vračilo na deponijo naročnika izvede izvajalec.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m, DN 100 | 2 | kpl |  | 0
10 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
11 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN300
| 50 mm | 260 | m2 |  | 0
| 70 mm | 260 | m2 |  | 0
13 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 26 | m2 |  | 0
14 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN25 | 6 | m |  | 0
| DN32 | 6 | m |  | 0
| DN50 | 10 | m |  | 0
| DN300 | 364 | m |  | 0
15 | Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelanega iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 150 / DN 150 | 1 | kos |  | 0
16 | Sanacija odcepa
Sanacija odcepa - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega odcepa - dobava in montaža odcepnega kosa, izdelanega iz jeklene cevi z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljene po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 300 / DN 150 | 1 | kos |  | 0
17 | Sanacija ravne cevi Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev z vzdolžnim ali spiralnim zvarom, izdelana iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 300 (323,9 x 6,3), dolžina odseka 2 m | 1 | kos |  | 0
| DN 300 (323,9 x 6,3), dolžina odseka 1 m | 2 | kos |  | 0
18 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 300 (323,9 x 6,3 mm) | 4 | kos |  | 0
19 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom in podpornim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 2 | m1 |  | 0
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 12 | m1 |  | 0
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 15 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) | 12 | m1 |  | 0
20 | Jeklena varjena cev
Jeklena varjena cev izdelana, iz materiala P235TR1 (St 37.0), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626/DIN 2458), tlačno preizkušena do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 300 (323,9 x 6,3 mm) | 4 | m1 |  | 0
21 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 25 | 4 | kos |  | 0
| DN 32 | 10 | kos |  | 0
| DN 40 | 20 | kos |  | 0
| DN 50 | 20 | kos |  | 0
22 | Odzračevalna kapa
Odzračevalna kapa, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), komplet z odzračevalno cevjo, bombirnim pokrovom in varilnim materialom.
Dobava in montaža
Izvede se po potrebi!
| DN 200 (219,1 x 6,3 mm), H = | 2 | kos |  | 0
| DN 125 (139,7 x 4,0 mm), H = | 2 | kos |  | 0
23 | Izpustni lonec
Izpustni lonec, izdelen iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), za izvedbo izpusta DN 65, komplet z bombirnim pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 100 (114,3 x 3,6 mm), H = | 4 | kos |  | 0
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm), H = | 2 | kos |  | 0
24 | Jekleni lok iz celega, 45 st
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 300 | 10 | kos |  | 0
25 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 300 - 11130 | 1 | kos |  | 0
26 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 300 - 11020 | 2 | kos |  | 0
27 | Demontaža obstoječih zapornih armatur
Demontaža obstoječih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN25 | 2 | kos |  | 0
| DN32 | 2 | kos |  | 0
| DN50 | 4 | kos |  | 0
28 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN25 | 2 | kos |  | 0
| DN32 | 2 | kos |  | 0
| DN40 | 4 | kos |  | 0
| DN50 | 6 | kos |  | 0
29 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
30 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 3 | kos |  | 0
31 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 8 | kos |  | 0
| DN 32 | 12 | kos |  | 0
| DN 40 | 22 | kos |  | 0
| DN 50 | 22 | kos |  | 0
| DN 150 | 4 | kos |  | 0
| DN 300 | 50 | kos |  | 0
32 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 25 | 4 | kos |  | 0
| DN 32 | 4 | kos |  | 0
| DN 40 | 4 | kos |  | 0
| DN 50 | 4 | kos |  | 0
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
| DN 300 | 8 | kos |  | 0
33 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 60 | m2 |  | 0
34 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 50 mm | 20 | m2 |  | 0
| 80 mm | 23 | m2 |  | 0
35 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 50 mm | 4 | m2 |  | 0
| 80 mm | 6 | m2 |  | 0
36 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vrocevod_T-1704_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | GLAVNI VROČEVOD T1704, DN150
Kumrovška ulica
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | 9 | m1 |  | 0
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 280 | 332 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) / 140 | 4 | kos |  | 0
| DN 150 (168,3 x 4,0 mm) / 280 | 32 | kos |  | 0
3 | Predizoliran paralelni odcep
Predizoliran paralelni odcep - za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 150/80/280 | 4 | kos |  | 0
4 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN150/80/280 | 4 | kos |  | 0
| DN 150/65/280 | 2 | kos |  | 0
| DN 150/50//280 | 4 | kos |  | 0
| DN50/32/140 | 2 | kos |  | 0
5 | Predizolirana krogelna pipa
Predizolirana krogelna pipa za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 488 za predizolirane zaporne armature za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. Pipa se dobavi s prigrajenim ročnim reduktrojem.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi. Predizolirana pipa bo vgrajena v AB jašek fi 120 cm, in bo dobavljena skupaj s podaljškom vretena. Dejanska dolžina podaljška vretena se določi in naroči na podlagi končne višine terena po vgradnji pipe.
Dobava - montaža
| DN 150 / 280 | 2 | kos |  | 0
6 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 / 280 | 2 | kos |  | 0
7 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180-209 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 / 280-312 | 6 | kos |  | 0
8 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 14 | kos |  | 0
| DN 150 / 280 | 114 | kos |  | 0
9 | Redukcijska spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 1 / Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32/ 140 / fi27X2/77 | 2 | kos |  | 0
| DN 65/160 / DN 32/110 | 2 | kos |  | 0
| DN 50/125 / DN 50/140 | 2 | kos |  | 0
| DN 150/250 / DN 150/280 | 2 | kos |  | 0
10 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 340 | m2 |  | 0
11 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana. Transport na gradbišče in vračilo na deponijo naročnika izvede izvajalec.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m, DN 100 | 3 | kpl |  | 0
12 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
13 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN150, DN80 in DN 50
| 40 mm | 182 | m2 |  | 0
| 70 mm | 224 | m2 |  | 0
15 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 16 | m2 |  | 0
16 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN32 | 3 | m |  | 0
| DN50 | 4 | m |  | 0
| DN80 | 2 | m |  | 0
| DN150 | 218 | m |  | 0
17 | Sanacija ravne cevi
Sanacija odseka ravne cevi: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega dela cevovoda - izdelava nadomestnega kosa cevi, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušena do min. 50bar. Vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 150 (159 x 4,5), dolžina odseka 2 m | 1 | kos |  | 0
| DN 150 (159 x 4,5), dolžina odseka 1 m | 1 | kos |  | 0
18 | Sanacija cevnega loka
Sanacija cevnega loka: - ohranitev prednapetja vročevoda - izrez poškodovanega cevnega loka - dobava nadomestnega cevnega loka, vključno priprava robov za varjenje - varenje nadomestnega kosa ( 2 zvara ). Material nadomestnega kosa je lok iz jeklene cevi iz celega iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljene po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), tlačno preizkušen do min. 50 bar, vključno z varilnim materialom. Navedene dimenzije in standardi cevi so iz projekta za izvedbo obstoječega vročevoda in se lahko od dejansko vgrajenih razlikujejo. Izvede se po potrebi!
Dobava, demontaža in montaža, odvoz na deponijo
| DN 150 (159 x 4,5), R=3D | 1 | kos |  | 0
19 | Blindiranje in ponovno varjenje vročevoda
Rezanje vročevoda in njegovo blindiranje z bombiranim pokrovom ter na koncu odstranitev pokrova in ponovno varjenje cevovoda. Vključno s pokrovom in varilnim materialom.
Izvede se po potrebi!
| DN 150 (159 x 4,5) | 4 | kos |  | 0
20 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 150 (168,3 x 4,5 mm) | 2 | m1 |  | 0
21 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 32 / 25 | 2 | kos |  | 0
| R DN 40 / 25 | 2 | kos |  | 0
| R DN 65 / 32 | 2 | kos |  | 0
| R DN 80 / 40 | 2 | kos |  | 0
22 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 150 - 6110 | 1 | kos |  | 0
23 | Drsne podpore
Drsne podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Demontaža, dobava in montaža.
Izvede se po potrebi.
| DN 150 - 6010 | 1 | kos |  | 0
24 | Demontaža obstoječih zapornih armatur
Demontaža obstoječih predizoliranih zapornih armatur, vključno odvoz na deponijo in plačilo pristojbine.
| DN150 | 2 | kos |  | 0
25 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
26 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 2 | kos |  | 0
27 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 6 | kos |  | 0
| DN 65 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 | 60 | kos |  | 0
28 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 2 | kos |  | 0
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
| DN 65 | 2 | kos |  | 0
| DN 150 | 2 | kos |  | 0
29 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 14 | m2 |  | 0
30 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm | 10 | m2 |  | 0
| 80 mm | 12.5 | m2 |  | 0
31 | Izolacija
cevnih lokov s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz strešne lepenke, pritrjen s pomočjo Al trakov. Površina zaščitnega ovoja se premaže z ibitolom.
Dobava - montaža
| 40 mm | 1 | m2 |  | 0
| 80 mm | 1.5 | m2 |  | 0
32 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vroc-priklj_P-638_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.3 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P-638, DN80
KUMROVŠKA 13
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 | 15 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 - 900 | 4 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180-209 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 12 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 12 | m2 |  | 0
8 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana. Transport na gradbišče in vračilo na deponijo naročnika izvede izvajalec.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m, DN 50 | 1 | kpl |  | 0
8 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN80
| 40 mm | 6.5 | m2 |  | 0
| 50 mm | 8 | m2 |  | 0
11 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN80 | 12 | m |  | 0
12 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | 1 | m1 |  | 0
12 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 80 | 6 | kos |  | 0
16 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 80 | 4 | kos |  | 0
17 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 2 | m2 |  | 0
17 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 80 mm | 2 | m2 |  | 0
18 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vroc-priklj_P-630_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.4 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P-630, DN80
KUMROVŠKA 9
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 | 28 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 - 900 | 6 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180-209 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 16 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 19 | m2 |  | 0
7 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana. Transport na gradbišče in vračilo na deponijo naročnika izvede izvajalec.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m, DN 50 | 1 | kpl |  | 0
8 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN80
| 40 mm | 11 | m2 |  | 0
| 50 mm | 13.5 | m2 |  | 0
10 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN80 | 21 | m |  | 0
11 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | 1 | m1 |  | 0
12 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 80 | 6 | kos |  | 0
15 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 80 | 4 | kos |  | 0
16 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 2 | m2 |  | 0
17 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 80 mm | 2 | m2 |  | 0
18 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vroc-priklj_P-641_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.5 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P-641, DN80
KUMROVŠKA 1
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 | 38 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) / 180 - 900 | 4 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180-209 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 80 / 180 | 12 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 18 | m2 |  | 0
8 | Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi
Začasna povezava vročevoda s PEX cevmi v času gradnje. Montaža in demontaža PEX cevi, izdelava priključkov PEX na obstoječe vročevode s prehodnimi kosi PEX/jeklo, preverjanje tesnosti. Z vsem potrebnim montažnim materialom. PEX cevi dobavi JP Energetika - Ljubljana. Transport na gradbišče in vračilo na deponijo naročnika izvede izvajalec.
| Pribl. dolžina PEX cevi - 2 x 50 m, DN 50 | 1 | kpl |  | 0
8 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cev DN80
| 40 mm | 13.5 | m2 |  | 0
| 50 mm | 16.5 | m2 |  | 0
11 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN80 | 24 | m |  | 0
12 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 80 (88,9 x 3,2 mm) | 1 | m1 |  | 0
12 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
13 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
14 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 80 | 6 | kos |  | 0
16 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 80 | 4 | kos |  | 0
17 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 2 | m2 |  | 0
18 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 80 mm | 2 | m2 |  | 0
19 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Vroc-priklj_P-1209_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.6 | VROČEVODNI PRIKLJUČEK P-1209, DN32
Ulica padlih borcev 9
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 1 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 1300C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m. Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 110 | 39 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°- enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 1
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 110 - 900 | 4 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 1.
Dobava - montaža
| DN 32 / 110 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 32 / 110/142 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 1
Dobava - montaža
| DN 32 / 110 | 10 | kos |  | 0
7 | Redukcijska spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 1 / Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50/140 / DN 32/110 | 2 | kos |  | 0
7 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 7.5 | m2 |  | 0
8 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Demontaža izolacije
Demontaža obstoječe izolacije z vročevoda, vključno oplaščenje iz strešne lepenke ali Al pločevine, pritrdilni material ter transport na deponijo in plačilo pristojbine. za cevi DN50
| 40 mm | 9 | m2 |  | 0
| 60 mm | 11.5 | m2 |  | 0
11 | Kontrola stanja cevovoda
Vizuelna kontrola stanja cevododa vključno s podporami, po demontaži izolacije in čiščenju, merjenje debeline stene na poškodovanih mestih.
|  | 1 | m2 |  | 0
12 | Demontaža obstoječih cevovodov
Demontaža in razrez obstoječih cevovodov, vključno odvoz na deponijo, in plačilo pristojbine. Cena na dolžino trase (2 cevi).
| DN50 | 22 | m |  | 0
13 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 25 (33,7 x 2,6 mm) | 1 | m1 |  | 0
13 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 32 / 25 | 2 | kos |  | 0
| R DN 50 / 32 | 2 | kos |  | 0
14 | Umirjevalne cevi
Demontaža in ponovna montaža obstoječih umirjevalnih cevi na mestu vstopa vročevoda v prostor toplotne postaje, skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) , H = | 1 | kos |  | 0
15 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
16 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
17 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 6 | kos |  | 0
| DN 50 | 2 | kos |  | 0
19 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 2 | kos |  | 0
20 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 0.5 | m2 |  | 0
21 | Izolacija
cevovoda s cevaki iz neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala, ojačanega z Al folijo. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s kniping vijaki.
Dobava - montaža
| za cev DN 25, debelina 40 mm | 1 | m |  | 0
| za cev DN 25, debelina 30 mm | 1 | m |  | 0
21 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## 2. SK-Rekapitulacija_SD_PO
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
OBNOVA PLINOVODA PO KUMROVŠKI IN ČARGOVI (N-12110)
OZN. | STROJNA DELA |  |  |  | vrednost ( EUR )
I | A - GLAVNI PLINOVODI |  |  |  | 0
II | B - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE 32 |  |  |  | 0
| SKUPAJ A + B |  |  |  | 0
4.2 STROJNA DELA
A - GLAVNI PLINOVODI
št. | šifra plinovoda, ulica | material plinovoda | dimenzija plinovoda | dolžina plinovoda | investicija
|  |  |  | ( m ) | ( EUR )
4.2.1 | N_12110_Čargova-Slovenčeva ulica | PE100 | 110 | 56 | 0
4.2.2 | N_12110_Kumrovška ulica | PE100 | 110 | 290 | 0
4.2.3 | N_12010_Komanova ulica | PE100 | 225 160 | 7 8 | 0
S K U P A J - A : |  |  |  |  | 0
B - PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE 32 in SON PE 63
št. | OZNAKA | material plinovoda | dimenzija plinovoda | število priključkov | investicija
|  |  |  | ( kos ) | ( EUR )
4.2.4 | PLINSKI PRIKLJUČEK - SON PE 32_ P 4129_KUMROVŠKA ULICA 5 | PE100 | PE 32x3.0 | 1 | 0
4.2.5 | PLINSKI PRIKLJUČEK - SON PE 32_ P 4130_KUMROVŠKA ULICA 11 | PE100 | PE 32x3.0 | 1 | 0
4.2.6 | PLINSKI PRIKLJUČEK - SON PE 32_ P 25794_KUMROVŠKA ULICA 19 | PE100 | PE 32x3.0 | 1 | 0
S K U P A J - B : |  |  |  |  | 0

## N-12110_1_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD N-12110, PE110x6,6
ČARGOVA-SLOVENČEVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 56 | m1 |  | 0
| PE225x13,4 | 2 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE110 | 6 | kos |  | 0
4 | T-kos iz materiala PE100
Odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE110/110 | 1 | kos |  | 0
5 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE225/110 | 1 | kos |  | 0
6 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110 | 29 | kos |  | 0
| PE225 | 2 | kos |  | 0
7 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 1 | kos |  | 0
8 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
9 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
10 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
11 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE110 - Z.C. PE160 | 2 | kos |  | 0
12 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 56 | m1 |  | 0
13 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi izvajalec ob prisotnosti distributerja plina.
|  |  | 2% |  | 0
14 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## N-12110_2_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.1 | PLINOVOD N-12110, PE110x6,6
KUMROVŠKA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE110x6,6 | 290 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE110 | 5 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE110 | 6 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110 | 53 | kos |  | 0
5 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/63 | 4 | kos |  | 0
6 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/32 | 1 | kos |  | 0
| PE110/63 | 3 | kos |  | 0
7 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
8 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 5 | kos |  | 0
9 | PEsifon - kondenčna cev iz materiala PE100
PEsifon - kondenčna cev, izdelana iz materiala PE100 dimenzije PE63, dveh kolen dimenzije PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 4 | kos |  | 0
10 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE110 - Z.C. PE160 | 5 | kos |  | 0
11 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 290 | m1 |  | 0
12 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## N-12010_SD
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.3 | PLINOVOD N-12010, PE225x13,4, PE 160x9,5
KOMANOVA ULICA
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Cev iz materiala PE100- SDR 17
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 17 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE160x9,5 | 8 | m1 |  | 0
| PE225x13,4 | 7 | m1 |  | 0
2 | Lok iz materiala PE100-450
Lok iz materiala PE100, 450.
| PE160 | 1 | kos |  | 0
| PE225 | 1 | kos |  | 0
3 | Lok iz materiala PE100-900
Lok iz materiala PE100, 900.
| PE160 | 1 | kos |  | 0
| PE225 | 1 | kos |  | 0
4 | Reducirni T-kos iz materiala PE100
Reducirni odcepni T-kos iz materiala PE100.
| PE225/110 | 1 | kos |  | 0
5 | Reducirni kos iz materiala PE100
Reducirni kos iz materiala PE100.
| PE225/160 | 1 | kos |  | 0
6 | Prehodni kos iz materiala PE100-SDR 11/jeklo
Prehodni kos PE/jeklo iz materiala PE100.
| PE160/DN150 | 1 | kos |  | 0
| PE225/DN 200 | 1 | kos |  | 0
7 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110 | 1 | kos |  | 0
| PE160 | 4 | kos |  | 0
| PE225 | 6 | kos |  | 0
8 | Sedlo z obojko iz materiala PE100
Elektrovarilno sedlo z obojko iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE225/63 | 1 | kos |  | 0
9 | Krogelna pipa iz materiala PE100 - podzemna vgradnja
Krogelna pipa iz materiala PE100, tlačne stopnje PN 4, za zemeljski plin, s teleskopsko vgradbilno garnituro z evro nastavkom.
| PE225 | 1 | kos |  | 0
10 | Cestna kapa
Litoželezna zaščitna cestna kapa, material SL 18, z napisom plin na pokrovu, zaščitena z bitumnom.
| DN190 | 2 | kos |  | 0
11 | PEizpihovalna cev iz materiala PE100
PEizpihovalna cev, izdelana iz cevi PE100, dimenzije PE63, kolena PE63, reducirnega kosa PE63/32, prehodnega kosa PE32/DN25, z jekleno krogelno pipo DN25 tlačne stopnje PN 4, z navojnima priključkoma in zaprto z navojnim čepom, skupaj s PVC cevjo, mivko potrebno za zapolnitev PVC cevi, dolžine cca 1,5m, ki se prilagodi na mestu vgradnje, ter varilnim, tesnilnim in vijačnim materialom (izdelan po priloženi skici)
|  | 1 | kos |  | 0
12 | Zaščita podzemnih instalacij-plinovodi
Fizična zaščita podzemnih instalacij (zaščitna cev l = 2,0m na obeh straneh zaprta s polstjo in objemko ter njeno obsutje).
| plinovod PE225 - Z.C. PE315 | 2 | kos |  | 0
13 | Tlačni preizkusi
Tlačni preizkusi plinovoda, izvedeni po navodilih iz projekta, skupaj z izdelavo zapisnikov o preizkusih.
|  | 15 | m1 |  | 0
14 | Prevezava plinovoda
Prevezava novoprojektiranega plinovoda na obstoječe plinovodno omrežje, ki ga opravi izvajalec ob prisotnosti distributerja plina.
|  |  | 2% |  | 0
15 | Nepredvidena dela:
Nepredvidena dela odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| SKUPAJ |  |  | EUR | 0

## PP_SON_PE32_SD_P4129
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.4 | PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE32
Kumrovška ulica 5, P - 4129
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
I. | PLINSKI PRIKLJUČEK
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 5 | m1 |  | 0
2 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/32 | 1 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 2 | kos |  | 0
5 | Priključni sklop tip - D (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 300x350x200 mm.
| DN25 | 1 | kos |  | 0
6 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 5 | m1 |  | 0
II. | NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA
1 | Črna šivna cev
Cevovodi izdelani iz srednjetežkih varjenih navojnih cevi po DIN EN10255, material: S195T, W.nr. 1.0026, skupaj z varilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7 x 3,25) | 2 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 3,65) | 1 | m1 |  | 0
2 | Pocinkana zaščitna cev
Pocinkana zaščitna cev
| DN 40 | 2 | m |  | 0
3 | Jeklen cevni lok 90°
Jeklen cevni lok 90° po DIN EN 10253-1, tip: 3D, material: S253, skupaj z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 25 (33,7 x 2,6) | 4 | kos |  | 0
| DN 50 (60,3 x 2,9) | 1 | kos |  | 0
4 | Jekleni reducirni R kos
Jekleni reducirni kos centrične oblike po DIN EN10253-1, material: S235, skupaj z varilnim materialom.
| DN 50/25 (60,3 x 33,7 x 2,9) | 1 | kos |  | 0
5 | Preboj
Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 | 1 | kos |  | 0
6 | Cevne podpore
Cevne podpore , enojne gumirane s stojalnim vijakom
| DN 25 | 3 | kos |  | 0
| DN 50 | 1 | kos |  | 0
7 | Zaščita vidnih cevi
Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  | 1 | m2 |  | 0
8 | Izpihovanje, pregled notranje plinske napeljave,zaplinjanje in priprava dokumentacije
Izpihovanje, pregled notranje plinske napeljave,zaplinjanje in priprava dokumentacije (izvede Energetika Ljubljana)
|  | 1 | kpl. |  | 0
9 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus napeljave izveden po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 1 | kpl. |  | 0
10 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  | 1 | kpl. |  | 0
11 | Pripravljalna in zaključna dela
Nepredvidena dela, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalnistroški.
|  | 1 | kpl. |  | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0

## PP_SON_PE32_SD_P4130
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.5 | PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE32
Kumrovška ulica 11, P - 4130
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
I. | PLINSKI PRIKLJUČEK
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 5.5 | m1 |  | 0
2 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/32 | 1 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 1 | kos |  | 0
4 | Lok iz materiala PE100-45°
Lok iz materiala PE100, 45°.
| PE32 | 2 | kos |  | 0
5 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 5 | kos |  | 0
6 | Priključni sklop tip - D (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 300x350x200 mm.
| DN25 | 1 | kos |  | 0
7 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 5.5 | m1 |  | 0
II. | NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA
1 | Črna šivna cev
Cevovodi izdelani iz srednjetežkih varjenih navojnih cevi po DIN EN10255, material: S195T, W.nr. 1.0026, skupaj z varilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7 x 3,25) | 2 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 3,65) | 1 | m1 |  | 0
2 | Pocinkana zaščitna cev
Pocinkana zaščitna cev
| DN 40 | 2 | m |  | 0
3 | Jeklen cevni lok 90°
Jeklen cevni lok 90° po DIN EN 10253-1, tip: 3D, material: S253, skupaj z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 25 (33,7 x 2,6) | 4 | kos |  | 0
4 | Jekleni reducirni R kos
Jekleni reducirni kos centrične oblike po DIN EN10253-1, material: S235, skupaj z varilnim materialom.
| DN 50/25 (60,3 x 33,7 x 2,9) | 1 | kos |  | 0
5 | Preboj
Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 | 1 | kos |  | 0
6 | Cevne podpore
Cevne podpore , enojne gumirane s stojalnim vijakom
| DN 25 | 3 | kos |  | 0
| DN 50 | 1 | kos |  | 0
7 | Zaščita vidnih cevi
Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  | 1 | m2 |  | 0
8 | Izpihovanje, pregled notranje plinske napeljave,zaplinjanje in priprava dokumentacije
Izpihovanje, pregled notranje plinske napeljave,zaplinjanje in priprava dokumentacije (izvede Energetika Ljubljana)
|  | 1 | kpl. |  | 0
9 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus napeljave izveden po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 1 | kpl. |  | 0
10 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  | 1 | kpl. |  | 0
11 | Pripravljalna in zaključna dela
Nepredvidena dela, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalnistroški.
|  | 1 | kpl. |  | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0

## PP_SON_PE32_SD_P25794
4.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
4.2 | STROJNA DELA
4.2.6 | PLINSKI PRIKLJUČKI - SON PE32
Kumrovška ulica 19, P - 25794
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
I. | PLINSKI PRIKLJUČEK
1 | Cev iz materiala PE100 - SDR 11
Cev iz materiala PE100, po SIST EN 12007-2, SDR 11 skupaj z dodatkom za razrez.
| PE32x3,0 | 5 | m1 |  | 0
2 | Navrtalno sedlo iz materiala PE100
Navrtalno sedlo iz materiala PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE110/32 | 1 | kos |  | 0
3 | Protilomni ventil
Samozaporni protilomni ventil GS tip Z za območje tlakov med 35 mbar in 5.0 bar, vgrajen v obojko, s pretočno odprtino za samodejno deaktiviranje.
| PE32/DN25 | 1 | kos |  | 0
4 | Obojka iz materiala PE100
Obojka iz PE100 z vgrajeno elektro-uporovno žico, skupaj z varjenjem.
| PE32 | 2 | kos |  | 0
5 | Priključni sklop tip - D (DN25)
Priključni sklop sestavljen iz: - prehodnega kosa PE32/jeklo DN25, - jeklene brezšivne srednjetežke črne cevi po DIN 2440, material St 38.5, DN25, - zapornega organa DN25 iz jekla z navojnima priključkoma, tlačne stopnje PN 4, standardne dolžine, atestirana za zemeljski plin, z ročko za posluževanje, skupaj z izolirnim kosom in tesnilnim materialom, zaprta z navojnim čepom, - omarice za zaporno pipo, izdelane iz nerjaveče pločevine po delavniški risbi proizvajalca, prirejene za pritrditev na zid s pocinkano zaščitno cevjo in z napisom: GLAVNA PLINSKA ZAPORNA PIPA, dimenzije: 300x350x200 mm.
| DN25 | 1 | kos |  | 0
6 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus priključnih plinovodov izvedenih po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 5 | m1 |  | 0
II. | NOTRANJA PLINSKA NAPELJAVA
1 | Črna šivna cev
Cevovodi izdelani iz srednjetežkih varjenih navojnih cevi po DIN EN10255, material: S195T, W.nr. 1.0026, skupaj z varilnim materialom in dodatkom za razrez.
| DN 25 (33,7 x 3,25) | 6 | m1 |  | 0
| DN 50 (60,3 x 3,65) | 1 | m1 |  | 0
2 | Pocinkana zaščitna cev
Pocinkana zaščitna cev
| DN 40 | 2 | m |  | 0
3 | Jeklen cevni lok 90°
Jeklen cevni lok 90° po DIN EN 10253-1, tip: 3D, material: S253, skupaj z varilnim, tesnilnim in pritrdilnim materialom.
| DN 25 (33,7 x 2,6) | 6 | kos |  | 0
4 | Jekleni reducirni R kos
Jekleni reducirni kos centrične oblike po DIN EN10253-1, material: S235, skupaj z varilnim materialom.
| DN 50/25 (60,3 x 33,7 x 2,9) | 1 | kos |  | 0
5 | Preboj
Zaščitna cev pri preboju skozi zid, zaščitena pred korozijo in zatesnjena s trajno elastičnim materialom, izdelana po priloženi skici.
| DN 40 | 1 | kos |  | 0
6 | Cevne podpore
Cevne podpore , enojne gumirane s stojalnim vijakom
| DN 25 | 4 | kos |  | 0
| DN 50 | 1 | kos |  | 0
7 | Zaščita vidnih cevi
Zaščita vidnih cevi s pleskanjem po predhodnem čiščenju in pleskanju s temeljno barvo.
|  | 3 | m2 |  | 0
8 | Izpihovanje, pregled notranje plinske napeljave,zaplinjanje in priprava dokumentacije
Izpihovanje, pregled notranje plinske napeljave,zaplinjanje in priprava dokumentacije (izvede Energetika Ljubljana)
|  | 1 | kpl. |  | 0
9 | Tlačni preizkus
Tlačni preizkus napeljave izveden po navodilih iz projekta, izdaja atesta.
|  | 1 | kpl. |  | 0
10 | Pomožna gradbena dela
Pomožna gradbena dela, zarisovanje, vrtanje zidov, beljenje zidov, vzpostavitev v prvotno stanje.
|  | 1 | kpl. |  | 0
11 | Pripravljalna in zaključna dela
Nepredvidena dela, splošni, manipulativni, transportni in zavarovalnistroški.
|  | 1 | kpl. |  | 0
| Skupaj : |  |  |  | 0

## 3-SKLOP
R E K A P I T U L A C I J A
Objekt:
PRIKLJUČNI VROČEVOD P4896 DN40 (DN50/140) ZA OBJEKT REZIDENCA NJEGOŠEVA- 1 DEL
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
| SKUPAJ |  |  | 0
6.2 STROJNA DELA
E - PRIKLJUČNI VROČEVOD
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
2.1 | PRIKLJUČNI VROČEVOD DN40, DN50/140 | P4896 | 61 | 0
2.2 | ODCEP ZA OBJEKT K2 |  | 6 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0
Priključni vročevod za Njegoševo 15 - 2 DEL
OZN. | STROJNA DELA |  |  | vrednost ( EUR )
IV | SKUPAJ D + E |  |  | 0
VI | B - VROČEVODNI PRIKLJUČKI |  |  | 0
5.2 STROJNA DELA
E - VROČEVODNI PRIKLJUČKI
št. | trasa in lokacija | oznaka vročevoda | dolžina vročevoda | investicija
|  |  | ( m ) | ( EUR )
5.2 | Njegoševa 15 | 22/C-4929 | 22 | 0
S K U P A J - E : |  |  |  | 0
SKUPAJ 1 + 2 DEL |  |  |  | 0

## P4896_Njegoševa_del
6.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
6.2 | STROJNA DELA
2.1 | PRIKLJUČNI VROČEVOD DN40, DN50/140
Rezidenca Njegoševa
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 50(60,3 x 2,6 mm) / 140 | 4 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 130°C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50(60,3 x 2,6 mm) / 140-90° | 2 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 2 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140-175 | 2 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 4 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 5 | m2 |  | 0
7 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
8 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) | 114 | m1 |  | 0
10 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 50/40 | 2 | kos |  | 0
11 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 20 | 8 | kos |  | 0
| DN 40 | 10 | kos |  | 0
12 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
Dobava in montaža
| DN 40/40 | 2 | kos |  | 0
13 | Umirjevalne cevi (Pogled C)
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), skupno z odzračevalno in izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) , H = 1,7 m | 1 | kos |  | 0
| DN 65 (76,1 x 2,9 mm) , H = 2,2 m | 1 | kos |  | 0
14 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 65 - 2150 | 2 | kos |  | 0
15 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 40 - 940 | 18 | kos |  | 0
16 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 - odzrač. | 3 | kos |  | 0
| DN20 - izpust | 2 | kos |  | 0
| DN25 - priključek na TP | 2 | kos |  | 0
17 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 50 | 8 | kos |  | 0
| DN 40 | 8 | kos |  | 0
18 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 °C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 23 | m2 |  | 0
19 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300x80 mm
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
19 | Izolacija
ravnih cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 40 mm | 50 | m2 |  | 0
| debelina 65 mm | 3 | m2 |  | 0
21 | Protipožarno tesnenje
Izvedba protipožarnega tesnenje preboja na prehodu meje požarnih con. Odpornost minimalno 60 minut (EI60).
Dobava - montaža
| za jekleno cev DN40, preboj fi 150 mm | 2 | kos |  | 0
22 | Navezava na obstoječe omrežje
Demontaža začasnega zaključka in navezava na obstoječi vročevod.
|  | 1 | kpl |  | 0
23 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## odcep K2
6.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
6.2 | STROJNA DELA
2.1 | ODCEP ZA OBJEKT K2
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 40 (48,3 x 2,6 mm) / 125 | 12 | m1 |  | 0
2 | Predizoliran reducirni kos
Predizoliran reducirni kos za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 50 / DN 40 | 2 | kos |  | 0
3 | Predizolirani pravokotni odcep
Predizoliran etažirani pravokotni odcep za transport vroče vode do 1300C, izdelana po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 40/DN32/125 | 2 | kos |  | 0
4 | Začasni zaključek
Začasni zaključek predizoliranega vročevoda, izveden z bombiranim dnom in končno kapo, za predizolirano cev za transport vroče vode do 130°C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 40 / 125 | 2 | kos |  | 0
5 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 2 | kos |  | 0
6 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32/125-158 | 2 | kos |  | 0
7 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 50 / 140 | 2 | kos |  | 0
| DN 40 / 125 | 8 | kos |  | 0
8 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 3 | m2 |  | 0
9 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
10 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 3 | m1 |  | 0
11 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 32 | 2 | kos |  | 0
12 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN32 | 2 | kos |  | 0
13 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 40 | 4 | kos |  | 0
14 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 °C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 2 | m2 |  | 0
15 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0

## Njegoševa 15_SD
5.0 | POPIS MATERIALA IN DEL S PREDRAČUNOM
5.2 | STROJNA DELA
5.2.2 | PRIKLJUČNI VROČEVOD
NJEGOŠEVA 15
Z. ŠT. | OPIS POSTAVKE | KOLIČINA | ENOTA | CENA/ENOTO [EUR] | CENA [EUR]
1
1 | Predizolirana cev
Predizolirana cev za transport vroče vode do 130° C, izdelana po standardu SIST EN 253 za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu. SERIJA 2 Cev za prenos medija: Jeklena visokofrekvenčno varjena cev iz materiala P235TR1 (St.37.0 BW), dobavljena po SIST EN 10217-1 (DIN 1626, DIN2458) ali ustrezne. Izolacijski material: Poliuretanska trdna pena (PUR) izdelana iz poliola in isocianata, primerna za povečano delovno temperaturo do 130°C. Pena je homogena s povprečno velikostjo celic do max. 0,5 mm. gostota > 60 kg/m3 toplotna prevodnost pri 500C < 0,03 W/mK Zaščitna cev: Cev iz polietilena visoke gostote PEHD, material po DIN 8075, popolnoma nepropustna za vodo, notranjost cevi posebno obdelana za doseganje trdne povezave z izolacijo. gostota > 940 kg/m3 toplotna prevodnost < 0,43 W/mK Dobavljena v palicah dolžine 6 ali 12 m.
SERIJA 2
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 | 35 | m1 |  | 0
2 | Predizolirani cevni lok 90°-enakokrak
Predizoliran cevni lok 90° - enakokrak za transport vroče vode do 1300C, izdelan po standardu SIST EN 448 za predizolirane fazonske kose za daljinsko ogrevanje, z vgrajenima žicama za kontrolo vlažnosti in lokacijo napake na cevovodu.
SERIJA 2
Sestav materiala enak kot za ravne cevi.
Dobava - montaža
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) / 125 - 900 | 4 | kos |  | 0
3 | Zaključna kapa
Zaključna kapa za predizolirano cev za transport vroče vode do 130 st. C, izdelane po standardu SIST EN489 za predizolirane cevne spojke za daljinsko ogrevanje. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 4 | kos |  | 0
4 | Labirintno zidno tesnilo
Labirintno zidno tesnilo za vgradnjo v zid pri prehodu predizolirane cevi skozi zid, izdelano iz profilirane neoprenske gume. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125-158 | 6 | kos |  | 0
5 | Spojka
Termostezna spojka za izolacijo in tesnenje varjenih spojev, za zalivanje s PU peno, izdelana po standardu SIST EN489 za spoje predizoliranih cevi za daljinsko ogrevanje. Dodatno tesnenje polnilne izvrtine s tipsko preizkušeno zaplato ali termostezno manšeto. Serija 2
Dobava - montaža
| DN 32 / 125 | 8 | kos |  | 0
6 | Elastična blazina
Elastična blazina, izdelana iz polietilenske mehke pene, odporne na kemikalije, za prevzemanje raztezkov predizoliranih cevi.
Dobava - montaža
| debeline S=40mm | 6 | m2 |  | 0
7 | Merilna doza
Merilna doza za povezavo žic za kontrolo vlage, vključno s silikonskim kablom. (ocenjena dolžina kabla je 10m)
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
8 | Izdelava zapisnika
a) o meritvi upornosti žic po posameznih odsekih trase b) o lokaciji in dolžini cevi z vgrajenimi drugačnimi žicami (različne upornosti žic na dolžinski meter) c) o meritvah vlažnosti v izolaciji cevovoda
|  | 1 | kos |  | 0
9 | Jeklena cev iz celega
Jeklena cev iz celega, izdelana iz materiala P235TR1 (St. 37.0), dobavljena po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), vključno z varilnim materialom.
Dobava - montaža
| DN 15 (21,3 x 2,0 mm) | 2 | m1 |  | 0
| DN 20 (26,9 x 2,3 mm) | 5 | m1 |  | 0
| DN 32 (42,4 x 2,6 mm) | 10 | m1 |  | 0
10 | Jekleni lok iz celega, 90°
Gladko krivljeni lok po SIST EN 10253 (DIN 2605), izdelan iz jeklene cevi iz celega, iz materiala P235TR1 (St. 37.0), oblika R=5D, vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 20 | 6 | kos |  | 0
| DN 32 | 8 | kos |  | 0
11 | Reducirni kos
Reducirni kos po SIST EN 10253 (DIN 2616), izdelan iz jeklene cevi iz celega, material P235TR1 (St. 37.0), vključno z varilnim materialom.
Dobava in montaža
| R DN 50 / 32 | 2 | kos |  | 0
12 | T - kos
T - kos, izdelan po SIST EN 10253 (DIN 2615), material P235TR1 (St. 37.0), vključno varilni material.
| DN 50/32 | 2 | kos |  | 0
13 | Umirjevalne cevi
Umirjevalne cevi, izdelane iz jeklene cevi iz celega po SIST EN 10216-1 (DIN 2629/DIN2448), material P235TR1 (St.37.0), skupno z izpustno cevjo, dvema bombiranima pokrovoma in varilnim materialom.
Dobava in montaža
| DN 50 (60,3 x 2,9 mm) , H = 1500 mm | 2 | kos |  | 0
14 | Nepomične podpore
Nepomične podpore, izdelane po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 50 - 1150 | 2 | kos |  | 0
15 | Obešala
Obešala, izdelana po priloženih risbah iz predpisanih materialov.
Dobava in montaža
| DN 32 - 840 | 2 | kos |  | 0
16 | Zaporni ventil
Ravni zaporni ventil za vročo vodo temp. 130°C, vključno s protiprirobnicami, tesnili in vijaki, za nazivni tlak PN 16. Ustreza KLINGER KVN ali ustrezen v skladu s Tehničnimi zahtevami JPE.
Dobava in montaža
| DN15 | 2 | kos |  | 0
| DN20 | 4 | kos |  | 0
17 | Odtočni lijak
Dobava in montaža odtočnega lijaka dimenzije 300 x 80 mm.
| Dobava in montaža | 1 | kos |  | 0
18 | Priklop
Priklop na obstoječe vročevodno omrežje.
|  | 1 | kos |  | 0
19 | Tlačni preizkus
Enkratno tlačno preizkušanje in izpiranje cevovoda.
|  | 1 | kos |  | 0
20 | Radiografija
Radiografska kontrola zvarov (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 5 | kos |  | 0
21 | Penetracijska kontrola zvara
Penetracijska kontrola zvara (100% - po celotnem obodu).
| DN 32 | 5 | kos |  | 0
22 | Površinska zaščita cevovodov
Dvakratno temeljno barvanje klasičnega dela cevovoda s temeljno barvo, primerno za temperaturo 130 st. C, po predhodnem čiščenju rje.
|  | 3 | m2 |  | 0
23 | Izolacija
cevi s segmentnimi blazinami neomočljivega in negorljivega izolacijskega materiala z vertikalno orientiranimi vlakni (povečana tlačna trdnost), ojačanega z Al folijo ustrezne debeline. Toplotna prevodnost izolacijskega materiala λ pri 25°C ≤ 0,035 W/mK. Zaščitni ovoj je izdelan iz Al pločevine, pritrjene s pomočjo kniping vijakov.
Dobava - montaža
| debelina 40 mm | 6 | m2 |  | 0
| debelina 50 mm | 2 | m2 |  | 0
24 | Nepredvidena dela
Nepredvidena dela, odobrena s strani nadzora in obračunana po analizi cen v skladu s kalkulativnimi elementi.
|  |  | 10% |  | 0
| Skupaj |  |  | EUR | 0