## REKAPITULACIJA
INVESTITOR:
Javno podjetje Ljubljanska parkirišča in tržnice d.o.o.
Kopitarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
OBJEKT:
Pokrita tržnica
REKAPITULACIJA STROJNIH INSTALACIJ |  | € skupaj
I. | OGREVANJE IN HLAJENJE | 0
II. | PREZRAČEVANJE | 0
| NEPREDVIDENA DELA 10% (dela potrdi vodja projekta) | 0
| SKUPAJ: | 0
| DDV (22 %) | 0
| SKUPAJ z DDV: | 0
OPOMBE:
Navedena oprema oziroma material je informativnega značaja, ki odgovarja zahtevani kvaliteti. V kolikor bo ponujena drugačna oprema oziroma material, mora biti vsaj enakovredna (enake ali boljše kvalitete).
v primeru, da ponudnik ponudi drugačno opremo oziroma material, mora v obrazcih navesti tip ponujene opreme oz. materiala, v prilogi tehnična specifikacija pa priložiti dokazila, iz katerih je razvidna enakovrednost opreme oz. materiala.

## SPLOŠNO
SPLOŠNO
Pri izdelavi ponudbe na podlagi predmetnega popisa je potrebno v ceni posamezne enote ali sistema navedenega v popisu upoštevati:
Dobavo materiala, ustrezno zaščitenega proti poškodbam, z vsemi transportnimi in manipulativnimi stroški, stroški zavarovanj, skladiščenja med transportom ali pred montažo. Pred montažo se vsak kos posebej pregleda in ugotovi ustreznost glede na zahteve. Vsaka naprava mora biti opremljena z navodili za obratovanje v slovenskem jeziku.
Pripravo dokumentacije skladno s »Pravilnikom o gradbenih proizvodih«, ki jo izvajalec pred montažo preda nadzornemu organu (atesti, izjave o skladnosti, CE certifikati, tehnična soglasja…)
Montažo materiala, izvedeno s strani strokovno usposobljene osebe, po potrebi osebe, ki je pooblaščena za montažo. Vsa oprema mora biti montirana skladno z navodili proizvajalca. V sklopu montaže je potrebno upoštevati ves drobni montažni in tesnilni material, pripravljalna in zaključna dela, izdelavo morebiti potrebnih prebojev in dolbenj.
Zaščito vgrajenega materiala na objektu proti poškodbam nastalim zaradi izvajanja gradbenih ali ostalih del po vgradnji materiala.
Pripravo dokumentacije o ustrezni montaži elementov ali naprav z zapisniki o kontroli električnih in cevnih povezav posamezne naprave ali zagonu naprav s strani za to pooblaščene organizacije ali proizvajalca, če je to potrebno.
Pregled vseh elementov aktivne in pasivne požarne zaščite s strani pooblaščene organizacije, pridobivanje izjav o ustreznosti izvedenih del in montaže. Vsi elementi sistemov aktivne ali pasivne požarne zaščite morajo biti ustrezno označeni in dokumentirani.
Izpiranje in čiščenje vseh cevnih instalacij.
Tlačne, tesnostne in ostale potrebne preizkuse sistemov z zapisniki o izvedbah preizkusov, podpisanimi s strani nadzornega organa. V kolikor je za posamezno instalacijo potrebno pridobiti ustrezno dokumentacijo drugega podjetja (plin, vodovod, vročevod), je potrebno upoštevati stroške nadzora s strani tega podjetja, naročilo preskusov in pridobitev dokumentacije o ustreznosti in uspešno opravljenih preizkusih.
Dezinfekcijo sistemov pitne vode ter izpiranje, jemanje vzorcev, pregled ustreznosti vode in pridobitev izvida o ustreznosti. V primeru da izvidi niso ustrezni je izvajalec dolžan ponoviti postopke dezinfekcije in po potrebi izvesti dela za odpravo problema.
Ureguliranje vseh cevnih razvodov z nastavitvijo regulacijskih elementov na posameznem končnem elementu in v sistemu, izvedbo meritev pretokov ter pridobitev zapisnika o uravnovešenju cevnih sistemov.
Zagon in kontrola posameznega sistema v celoti ter izdelava zapisnika o funkcionalnosti sistema.
Meritve in nastavitve količin zraka na posameznem končnem elementu s strani pooblaščenega podjetja ter pridobitev zapisnika o opravljenih meritvah in količinah. Če meritve niso ustrezne, je izvajalec dolžan izvesti potrebne nastavitve, dokler meritve ne izkazujejo ustreznih količin.
Meritve mikroklime za letno in zimsko obratovanje ter izdaja potrdila o izpolnjevanju projektnih zahtev s strani pooblaščene organizacije.
Izdelava posnetkov za projekt izvedenih del z vrisom sprememb nastalih med gradnjo v projektno dokumentacijo (PZI načrt) v papirni obliki, ki jih potrdi nadzor po ZGO in predaja izdelovalcu PID načrta.
Označevanje cevovodov, kanalov ter ostalih vgrajenih naprav skladno s standardom DIN 2403 z označevalnimi okvirji dimenzije 105 x 55 mm z jeklenim zateznim pasom ter nalepkami za označbo medija in smeri toka.
Izdelava funkcionalnih shem posameznih sistemov v okvirju, nameščena na steno v strojnici, skupaj z navodili za uporabo posameznega sistema.
Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta skladno z veljavnim pravilnikom.
Priprava podrobnih navodil za obratovanje in vzdrževanje elementov in sistemov v objektu. Uvajanje upravljavca sistemov investitorja, poučevanja, šolanja ter pomoč v prvem letu obratovanja.
Priključitev vseh električnih porabnikov strojne opreme na električno omrežje.
Dimenzijo ogrodja posamezne kompaktne toplotne postaje je potrebno preveriti in prilagoditi pred izvedbo zaradi lažjega vnosa v prostor toplotne postaje ter v izogib dodatnim stroškom zaradi morebitnih gradbenih del oziroma nepotrebne predelave ogrodja.

## OGREVANJE IN HLAJENJE
I./ | OGREVANJE IN HLAJENJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
RAZVOD OGREVNE/HLADILNE VODE DO KLIMATA
1 | OBVEZEN OGLED OBJEKTA PRED ODDAJO PONUDBE | kpl | 1 |  | 0
2 | Obtočna črpalka z elektronsko regulacijo, mokrim rotorjem, skupaj z navojnimi priključki, tesnilnim in vijačnim materialom Z vgrajenim elektronskim regulatorjem zvezne regulacije števila vrtljajev v odvisnosti od konstantnega/variabilnega dif. tlaka. Energetski razred: A Delovanje črpalke pri temperaturi medija od (–10°C do +110°C).
V = 1,08 m3/h
Dp = 45 kPa
P = 90 W
| U=230 V | kos | 1 |  | 0
IMP tip NMT SAN SMART 32/60-180
ali enakovredni
3 | Tripotni regulacijski ventil z navojnimi priključki, skupaj s tesnilnim materialom ter elektromotornim pogonom z zvezno regulacijo
| DN15; kvs= 4,0 m3/h; | kpl | 1 |  | 0
U=230 V / 50Hz
Ventil BELIMO tip R3015-4-S1
ali enakovredni
4 | Regulacijski ventil za hidravlično uravnoteženje z navojnima priključkoma, z funkcijami :
- prednastavitev,
- meritev pretoka, tlačne razlike in temperature,
- zaporno funkcijo,
- izpustom
Osnovne karakteristike:
- zvezna nastavitev z ročnim oštevilčenim kolesom
- samotesnilna merilna priključka,
- fiksiranje nastavitve kolesa,
- možnost praznjenje in polnjenje sistema,
- merilni priključki in kolo na eni strani,
- meritve pretokov, tlakov in temperatur z instrumentom
- adapter za izpust lahko vgradimo, ko je sistem pod tlakom
Ventil naj se dobavi in vgradi skupaj s tesnilnim in pritrdilnim materialom
| DN 32, PN 6 | kos | 1 |  | 0
DANFOSS tip MSV-BD
ali enakovredni
5 | Krogelna pipa za praznjenje z navojnima priključkoma, z zaporno kapo, tesnilom in verižico, vijačnim spojem za gibko cev, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 15, PN 6 | kos | 2 |  | 0
6 | Krogelna zaporna pipa z navojnima priključkoma, s podaljšano ročko za posluževanje, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 32, PN 6 | kos | 2 |  | 0
7 | MS čistilni kos z navojnima priključkoma, s, skupaj s tesnilnim in vijačnim materialom
| DN 32, PN 6 | kos | 1 |  | 0
8 | Termomanometer v okroglem ohišju f80 mm z merilnim območjem do 6 bar ter do 120°C z varilnim kolčakom, navojnim priključkom DN 15, manometrsko navojno pipico DN 15, komplet z montažnim in tesnilnim materialom | kos | 2 |  | 0
9 | Termometer v okroglem ohišju f80, z navojnim priključkom R 1/2", komplet z montažnim in tesnilnim materialom
| - z merilnim območjem od +0 do +120 °C | kos | 2 |  | 0
10 | Protipovratni ventil s prirbničnima priključki, skupaj s protiprirobnicami, tesnilnim in vijačnim materialom.
| DN32 | kos | 1 |  | 0
11 | Ultrazvočni kalorimeter z modulom za daljinsko odčitavanje.Skupaj z montažo, avtomatiko, tipali
V = 1,5 m3/h
DN20
| ALLMESS tip CF-ECHO II 1,5-130-D | kos | 1 |  | 0
ali enakovredni
12 | Montaža hladilnega agragata skupne teže 127 kg na betonski postavek. | kos | 2 |  | 0
13 | Polnjenje sistema ogrevanja in hlajenja ter varovanje toplotne črpalke do temperature -20°C | l | 300 |  | 0
14 | Vgradnja potopnih tulk za vstavitev temperaturnih tipal, skupaj z vijačnim in tesnilnim materialom | kpl | 2 |  | 0
15 | Izdelava različnih manjših utorov, lukenj, odprtin in ostala gradbena dela v zvezi z inštalacijo ogrevanja in hlajenja | ur | 4 |  | 0
16 | Gradbena dela (povečava vstopne odprtine) | kpl | 1 |  | 0
17 | Povečava obstoječega podstavka hladilnega agregata cca. 1,2x0,5 m | kpl | 1 |  | 0
18 | Cev iz neplemenitega jekla, material 1.0308 (E235) po EN 10305-3 (PRESS sistem) skupaj z vsemi fitingi za zatiskanje (kolena, T-kosi, navojni priključki, prehodni kosi), tesnili (FPM rdeči) in pritrdilnim materialom
OPOMBA: obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrjevanje cevi na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije sestavljene iz predfabriciranih obešal je iz pocinkanega železa in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume odporne do 120 °C – dušenje zvoka, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinskih vložkov, vijakov z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo!
| 15×1,2 (DN 15) | m | 2 |  | 0
| 35×1,5 (DN 32) | m | 20 |  | 0
VIEGA tip PRESTABO
ali enakovredni
19 | Toplotna izolacija razvoda ogrevne in hladilne vode s cevno izolacijo iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, zpolnjuje pogoje za preprečevanje toplotnih izgub, korozije, rosenja in kondenzacije, prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo, elastična in odporna od -50°C do +105 °C,
z visoko odpornostjo proti prehodu vodne pare (η>7.000) skladno z EN 12086 in EN 13469 in nizko toplotno prevodnostjo (λd(0°C)=0,035 W/mK) skladno z EN 8497, skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov ter armatur
debeline 19 mm
| 15×1,2 (DN 15) (ogrevanje) | m | 2 |  | 0
debeline 32 mm
| 35×1,5 (DN 32) (ogrevanje) | m | 20 |  | 0
ARMACELL tip ARMAFLEX ACE PLUS
ali enakovredni
20 | Zunanja kompresorsko kondenzatorska enota split sistema, kompaktne izvedbe, s hermetičnim kompresorjem ter zračno hlajenim kondenzatorjem. Naprava je kompletne izvedbe z vsemi internimi cevnimi priključki za medij ter električno napeljavo, varnostno ter funkcijsko avtomatiko.
Napravo dobaviti skupaj s konzolo za montažo predpripravljen podstavek ob objektu, izdelan iz jeklenih profilov, zaščitenih s temeljno barvo ter dvakratnim opleskom zaščitne barve.
Vključena je kovinska podkonstrukcija ter napajanje zunanje enote.
Naprava je predvidena za delovanje samo kot hlajenje notranjega prostora, zato nima predvidenih grelnih kablov za odtaljevanje dna kondenzne posode v primeru delovanja za ogrevanje.
Qh=19,0 kW
P= 3,7 kW
m=127 kg
Imax=19A
| U= 230 V/ 50 Hz | kpl. | 2 |  | 0
MITSUBISHI ELECTRIC
tip PUHZ-P200YKA3
(zastopnik VITANEST, d.o.o.)
ali odgovarjajoče
21 | Vključeno z PAC-SIF013B-E ter PAC-IF013B-E | kpl | 1 |  | 0
22 | Tlačni preizkus cevne instalacije z dušikom, za posamezne zunanje naprave multisplit sistema | kpl | 2 |  | 0
22 | Polnjenje sistema
- vakuumiranje celotnega sistema
| - polnjenje sistema z medijem | kpl | 2 |  | 0
23 | Testiranje in zagon
- nastavitev parametrov delovanja
- poiskusni zagon in 24 urni nadzor delovanja
| - poučevanje osebja | kpl | 1 |  | 0
- navodili za uporabo
24 | Predizolirana bakrena cev (v kolutu), za povezavo med notranjo in zunanjo enoto split sistema, s kabelsko povezavo za napajanje notranje enote, s cevno izolacijo skupaj z lepilom ter obdelavo fazonskih kosov, s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B2 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,035 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 105 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 5000
| Cu 9,52 | m | 28 |  | 0
| Cu 28,0 | m | 28 |  | 0
Armacell Turbolit split
ali enakovredni
25 | Zaščita toplotne izolacije na cevnih razvodih proti mehanskim poškodbam in vremenskimi vplivi z Al pločevino in spet s kniping vijaki (vodeno izven objekta) | m2 | 2 |  | 0
26 | Predelava odtokov kanalizacije za vezavo odvoda kondenzata od notranjih enot split sistemov. | ur | 2 |  | 0
27 | PP tlačna cev za lepljenje za odvod kondenzata, skupaj z vsemi fazonskimi, lepilom, obešalnim materialom, dodatki za odrez in montažni material
| ø32 | m | 2 |  | 0

## PREZRAČEVANJE
IV./ | PREZRAČEVANJE |  |  | SKUPAJ: | 0
| Opis postavke | e.m. | kol | €/enoto | € skupaj
1 | Dovodno odvodna klimatska naprava N2 - desna izvedba
posluževanje: spredaj
Napajanje enote je zajeto v načrtu strojnih instalacij.
Dobava razstavljene enote
Sestava na objektu
SPLOŠNE INFORMACIJE
Prezračevalna naprava je narejena v tovarni, ki upošteva naslednje standarde in direktive:
EN 13053-2006 Prezračevanje stavb – Prezračevalne naprave – delovanje in ocena komponent in sekcij
EN 1886-2007 Prezračevanje stavb – Prezračevalne naprave – Mehanska učinkovitost
Oblika in vgrajeni deli enote so skladni z CE direktivami o označevanju:
- Direktiva o nizki napetosti 2008/95/EC
- Direktiva o tlačni opremi 97/23/EG
Enota mora biti skladna z zahtevami standarda EN 13053.
Pri higienik izvedbi naprav mora biti naprava skladna z VDI 6022.
Mehanske karakteristike ohišja morajo biti testirane s strani neodvisnega laboratorija in imeti Eurovent certifikat. Karakteristike ohišja morajo biti boljše ali enake, kot so navedene spodaj (na podlagi EN 1886):
PLOŠČE
Plošče morajo biti samonosne, dvoplastne, 50 mm debele, popolnoma zaprte ter toplotno in zvočno izolirane.
Plošče morajo biti zaščitene proti korozijo in izdelane iz:
Pocinkanega jekla, 275gr/m² v skladu z EN 142-79.
Notranji sloj ne sme biti tanjši kot 1.5 mm, zunanji sloj pa ne manj kot 1.0 mm.
Notranja vodila morajo biti izdelana iz pocinkanega jekla.
Zunanji sloj mora biti izdelan iz pocinkanega jekla (v skladu z EN 142-79 ) ter obdelan s PVC prevleko odporno na UV, vremenske vplive in praske. Zunanja PVC prevleka je bele barve, RAL9003 ali enakovredne druge barve in ne sme biti tanjša od 150 µm.
Plošče morajo biti izolirane s 50 mm debelimi, nevnetljivimi mineralnimi vlakni. Izolacija ima največjo toplotno prevodnost 0.59 W/m²K v skladu z DIN 4108.
Izolacija 20 Kg/m3
Izolacija mora biti popolnoma zaprta, da se prepreči vnos delcev v zračni tok.
Izolacija plošče mora biti v skladu z naslednjimi razredi protipožarne zaščite:
- Razred 0 v skladu z ISO 1182.2
- Razred A1 v skladu z DIN 4102
- A1 v skladu z EN 13501-1:2007
Poliuretan ali kakršnikoli izolacija na osnovi pene ni dovoljena zaradi požarne varnosti.
Plošče morajo dosegati naslednje ravni zmanjšanja zvoka:
Industrijska izvedba ohišja: (1,0/1,5 mm)
Rw = 41dB v skladu z DIN 52210-3
SERVISNI POKROVI / VRATA
Vrata morajo biti narejena iz iste konstrukcije kot plošče, ki sestavljajo ohišje: debele 50mm, popolnoma zaprte. Vrata na tečajih morajo biti zagotovljena na vseh sekcijah, kjer se pojavlja potreba po rednem vzdrževanju, kot na primer enote kjer je ventilator, filter ali vlažilnik.Vrata, nameščena na tlačnih enotah, se odpirajo navznoter ali pa so opremljena z varnostnimi verigami.
Vrata v ventilatorskih enotah se zaklepajo s ključem.
NOSILNI (OSNOVNI) OKVIR ENOTE
Zaradi doseganja trdnosti in stabilnosti, je vsak dostavljen modul podprt z okvirjem, zgrajenim iz enega kosa:
Osnovni okvir mora biti C profila, narejenega iz Pocinkana pločevina, z višino več kot 80 mm z minimalno debelino 3mm ali več.
Osnovni okvir enote je nameščen okoli celotnega obsega prezračevalne enote, in povsod, kjer se stikajo različne sekcije. Priložene so tudi dvižne zanke, ki omogočajo dvigovanje z dvigalom.
OPIS KOMPONENT
Visoko učinkoviti togi vrečasti filter
Togi vrečasti filtri morajo dosegati učinkovitosti razreda filtracije od M5 do F9 v skladu z EN 779:2011. Zrakotesnost mora zadostovati standardu VDI 6022. Pri preračunu moči ventilatorja je potrebno vzeti padec tlaka na filtru pri nominalnem pretoku zraka in pri polovični zamazanosti filtra razen če je drugače navedeno v tehničnih podatkih. Uhajanje zraka mimo filtra ne sme biti večje kot 0,5% nazivnega pretoka zraka pri nazivnih pogojih delovanja. (Razred F9 v skladu z EN 1886). Podatki o razredu filtracije, dodatkih in možnostih, so navedeni v tehničnih podatkih v nadaljevanju.
Regulacijske žaluzije
Regulacijske žaluzije je potrebno namestiti zaradi preprečevanja vdora zunanjega zraka v napravo med mirovanjem (on/off žaluzija) ali zaradi funkcij mešanja svežega in zavrženega zraka (zvezna regulacija). Žaluzije na zunanjih napravah, naj bodo bodisi posebej prilagojene vremenskim razmeram ali nameščena v notranjosti enote.
Materiali in ostali podatki o regulacijskih žaluzijah so navedeni v tehničnih podatkih.
Ploščni rekuperator
Toplotna izmenjava toplote odvodnega zraka na dovodni zrak. Tokova zraka sta fizično ločena z aluminijastimi ploščami. Za nadzor dovodne temperature zraka in zamrznitve rekuperatorja, mora biti enota opremljena z obvodom ter žaluzijo na strani dovodnega zraka. Enota s ploščnim rekuperatorjem mora biti opremljena s koritom za odtok kondenzata in s priključkom za odvod kondenzata premera 32 mm, ki se nahaja na posluževalni strani klimata. Podatki o zmogljivosti rekuperatorja morajo biti Eurovent certificirani. Materiali in ostali podatki o ploščnem rekuperatorju so navedeni v tehničnih podatkih.
Vodni grelnik
Vodni grelnik mora biti enostavno odstranljiv in nameščen na vodilih. Enota z grelnikom mora imeti odstranljivo prednjo ploščo.
Priporočljivo je da hitrost zraka skozi orebreno področje prenosnika ne presega 3,0 m/s. Zmogljivost grelnika mora biti v skladu z AHRI Standardom 410-2001. Cevne kače morajo biti dimenzionirane za največji delovni tlak 16 barov, in tovarniško preizkušene na 30 barih. Grelnik mora biti izdelan iz brezšivnih bakrenih cevi, debelih najmanj 0,35mm (za cevi premera 9mm) in 0,42 mm (za cevi premera 16mm) in 0,12 mm debelih aluminijastih lamel. Zbiralnik grelnika mora biti opremljen z odtokom in odzračevalnim ventilom. Lamele morajo biti ravne zaradi preprečevanja zamašitve in omogočanja ustreznega čiščenja. Prostor med lopaticami ne sme biti manjši kot 2 mm. Potrebno je zagotoviti EUROVENT potrjene podatke (“Rating Standard 6/C/005-2011”) o zmogljivosti ter padcih tlaka na zračni in vodni strani. Dodatna oprema in material grelnika sta navedena v tehničnih podatkih.
Okvir za protizmrzovalno zaščito
Prekriva celotno površino enote. Okvir mora biti bočno izvlačljiv tako da ga je možno doseči po celotni površini. Na okvirju morajo biti pripravljena mesta za pritrditev termostatske kapilare.
Dodatna oprema in material protizmrzovalne zaščite sta navedena v tehničnih podatkih.
Direktni uparjalnik freona (DUF)
DUF mora biti enostavno odstranljiv in nameščen na vodilih. Enota z vgrajenim uparjalnikom mora imeti odstranljivo prednjo ploščo. Priporočljivo je, da hitrost zraka skozi orebreno področje prenosnika ne presega 2,5 m/s. DUF mora biti zasnovan za največji možni delovni tlak 16 barov in tovarniško testiran na 30 barih. Zbiralna cev hladilnika mora biti opremljena z odtokom in odzračevalnim ventilom. Lamele morajo biti ravne zaradi preprečevanja zamašitve in omogočanja ustreznega čiščenja. Prostor med lopaticami ne sme biti manjši kot 2,5 mm in ne večji kot 3,0 mm, kadar je senzibilno toplotno razmerje nižje kot 0,7. Vsi tehnični podatki morajo biti EUROVENT potrjeni (“Rating Standard 6/C/005-2011”).
V enoto mora biti montirana ustrezno veliko odtočno korito z odtokom kondenzata na posluževalni strani enote. Velikost odtoka mora biti najmanj 1’’.
Dodatna oprema in material vodnega hladilnika sta navedena v tehničnih podatkih.
TEHNIČNI PODATKI
Dovod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 965,0 x 4.422,5 mm
Pretok zraka: 5.500 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 812,5 x 3.355,0 mm
Pretok zraka: 5.000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: B
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.326 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V4
Odvod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.038 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 166 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): F7
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 111 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 211 Pa
Padec tlaka za izračun: 161 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 855,0 mm x 702,5mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 1.982,5 mm
Padec tlaka v enoti: 225 Pa
Ploščni rekuperator
Tehnični podatki:
Material okvirja: Aluminij
Material plošč: Aluminij
Širina by-pass žaluzije: 100,0 mm
Poletni režim - hlajenje:
Dovod: 5.500 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 35,00 / 30,00 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 40,0 / 53,0 r.h. %
Padec tlaka: 236 Pa
Odvod: 5.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 28,00 / 33,50 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 50,0 / 36,0 r.h. %
Padec tlaka: 199 Pa
Učinkovitost: 78,1 %
Pretok kondenzata: kg/h
Moč vračanja toplote: 9,15 kW
Zimski režim - gretje:
Dovod: 5.500 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: -13,00 / 11,50 °C
Vlažnost zraka – vstop /izstop: 90,0 / 14,0 r.h. %
Padec tlaka: 205 Pa
Odvod: 5.000 m3/h
Temp. zraka – vstop / izstop: 20,00 / -3,20 °C
Vlažnost zraka – vstop / izstop: 30,0 / 100,0 r.h. %
Padec tlaka: 181 Pa
Učinkovitost: 74,4 %
Pretok kondenzata: 8,71 kg/h
Moč vračanja toplote: 45,18 kW
Korito
Material: °°stainless steel L304
Eliminator vodnih kapljic
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 762,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 5.500 m3/h
Eksterni padec tlaka: 400 Pa
Dinamični padec tlaka: 49 Pa
Skupni padec tlaka: 983 Pa
Totalni izkoristek: 77,77 %
Število vrtljajev: 2.354 1/min
Zvočna moč: 0,0 bB(A)
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 73,3 78,7 80,8 82,0 83,8 82,8 79,6 72,9
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 3,350/ / kW
Nominalni tok: 5,20 / / A
Učinkovitost: 89,03 %
Absorbirana el. moč: 2,17 kW
Razred učinkovitosti motorja: IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 395,0 mm x 395,0mm
Grelnik
Dolžina: 305,0 mm
Padec tlaka v enoti: 34 Pa
Vodni/glikolni grelnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Pretok zraka: 5.500 m3/h
Hitrost zraka: 2,44 m/s
Temp. zraka – vstop / izstop: 11,50 / 24,00 °C
Moč: 23,13 kW
Padec tlaka: 34 Pa
Medij: Voda
Pretok medija: 0,3700 l/s
Temperatura medija – vstop / izstop: 55,00 / 40,00 °C
Padec tlaka medija: 16,95 kPa
Vsebina: 6,100 l
Protizmrzovalna zaščita
Dolžina: 152,5 mm
Padec tlaka v enoti: Pa
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Termostat (ni priložen)
1 Kos Protizmrzovalna zaščita - pocinkan okvir
Hladilnik
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 96 Pa
Direktni uparjalnik
Materiali:
Rebra (lamele): Aluminij
Cevi: Baker
Okvir: Pocinkana pločevina
Zbirna cev: Baker
Tehnični podatki:
Padec tlaka: 81 Pa
Medij: R410A
Uparjanje: 7,00
Vsebina: 13,400 l
Odprtina
Velikost: 855,0 mm x 855,0mm
Jadrovinasti nastavek
Korito
Material: °°stainless steel L304
Eliminator vodnih kapljic
Zvočni podatki enote Dovod
Zvočni podatki enote Dovod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 59,5
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 68,4
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 77,9
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 42,8
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 62,8
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 72,6
Obračunske ravni zvočnega tlaka so zgolj okvirne. Ustreza: zvočnemu tlaku, ki ga naprava oddaja v okolico skozi ohišje (4), vstopno odprtino (5) in izstopno odprtino (6). Drugi viri zvoka, akustika prostora, hrup, ki ga povzroča pretok zraka, kanalske povezave in vibracije lahko vplivajo na zvočni tlak. V praksi so lahko torej izmerjene vrednosti na objektu drugačne od teoretičnih. Oktavna analiza zvočnega tlaka in moči je na voljo po povpraševanju.
TEHNIČNI PODATKI
Odvod
Tip naprave in velikost:
Dvoetažna enota
Notranja izvedba
-Dovod:
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 812,5 x 4.422,5 mm
Pretok zraka: 5.500 m3/h
- Odvod:
Dimezije ŠxVxD: 1.015,0 x 812,5 x 3.355,0 mm
Pretok zraka: 5.000 m3/h
Eurovent certificirani podatki
Podatki o napravi:
Energetski razred: A
Projektna temperatura: -13,00 °C
Dovod:
Energetski razred: B
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.326 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V4
Odvod:
Energetski razred: A
SFP kategorija: SFP1
SFP vrednost: 1.038 W/(m³/s)
Razred hitrosti zraka: V3
Tehnični podatki: Sekcije ter komponente v smeri tok zraka
Filter
Dolžina: 610,0 mm
Padec tlaka v enoti: 107 Pa
Vrečasti filter
Tehnični podatki:
Razred filtracije (EN779): M5
Dolžina filtra: 520,0 mm
Začetni padec tlaka: 54 Pa
Priporoč. končni padec tlaka: 154 Pa
Padec tlaka za izračun: 104 Pa
Izvedba okvirja in vodil filtra v pocinkanem jeklu
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 855,0 mm x 702,5mm
Jadrovinasti nastavek
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Komplet Tlačni odjemi
Ploščni rekuperator - diagonalni
Dolžina: 1.982,5 mm
Padec tlaka v enoti: 208 Pa
Prostotekoči ventilator
Dolžina: 762,5 mm
Padec tlaka v enoti: 3 Pa
Visoko učinkoviti rotor z nazaj zakrivljenimi lopaticami , statično ter dinamično uravnotežen
Tehnični podatki ventilatorja:
Pretok zraka: 5.000 m3/h
Eksterni padec tlaka: 400 Pa
Dinamični padec tlaka: 41 Pa
Skupni padec tlaka: 770 Pa
Totalni izkoristek: 79,39 %
Število vrtljajev: 2.096 1/min
Zvočna moč: 0,0 bB(A)
Frek. [Hz] 63 125 250 500 1000 2000 4000 8000
Okt.[dB] 69,7 77,8 73,7 76,3 80,1 74,4 74,5 68,1
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Odjem za merjenje pretoka
Podatki motorja:
Nominalna moč: 2,500/ / kW
Nominalni tok: 3,80 / / A
Učinkovitost: 86,65 %
Absorbirana el. moč: 1,56 kW
Razred učinkovitosti motorja: IEC60034: IE 4
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
Motor predkabliran
1 Komplet Kabelska uvodnica
Dodatna oprema / Izvedba / Oznake
1 Kos Ključavnica na vratih
Odprtina
Velikost: 855,0 mm x 855,0mm
Žaluzija
Pogon: Prirejen za motorni pogon
Odprtina
Velikost: 395,0 mm x 395,0mm
Zvočni podatki enote Odvod
Zvočni podatki enote Odvod Tot dB (A)
1 Zvočna moč ohišje+/- 4 dB 54,3
2 Zvočna moč vstop zraka +/- 4 dB 64,6
3 Zvočna moč izstop zraka +/- 4 dB 83,1
4 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od naprave 38,4
5 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od vstopa zraka 59,1
6 Zvočni tlak 1 m oddaljeno od izstopa zraka 77,9
Obračunske ravni zvočnega tlaka so zgolj okvirne. Ustreza: zvočnemu tlaku, ki ga naprava oddaja v okolico skozi ohišje (4), vstopno odprtino (5) in izstopno odprtino (6). Drugi viri zvoka, akustika prostora, hrup, ki ga povzroča pretok zraka, kanalske povezave in vibracije lahko vplivajo na zvočni tlak. V praksi so lahko torej izmerjene vrednosti na objektu drugačne od teoretičnih. Oktavna analiza zvočnega tlaka in moči je na voljo po povpraševanju.
1 Komplet Podstavek ZHK GR-LP80
1 Plug in profiles in PVC
1 Truck - Transport
1 Kos Embaliranje z raztegljivo folijo, na paleti
1 Check usage of EASY CONNECTION for delivery sections
1 Kos Čelni pokrov
| EUROCLIMA tip ZHK Inova ZL 9/9 - AL 9/7,5 | kpl | 1 |  | 0
ali enakovredni
2 | Krožnikasti prezračevalni ventil za odvod zraka iz sanitarij, prostorov s povišano relativno vlažnostjo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
| velikost 125 | kos | 3 |  | 0
DEC INTERNATIONAL tip DVS
ali enakovredni.
3 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 100 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 100 mm
- širina dušilnika: B = 800 mm
- višina dušilnika: H = 350 mm
- dolžina dušilnika: L = 1500 mm
- število dušilnih kulis: n = 4
- dušenje pri frekvenci 250 Hz:
| De = 19 dB | kos | 2 |  | 0
SYSTEMAIR tip DZ 100/4 800×350×1500
ali enakovredni
4 | Dušilnik zvoka, izdelan iz pocinkane pločevine (ohišje) in mineralne volne, oblečene s celulozno folijo, skupaj z montažnim in pritrdilnim materialom;
- širina dušilnih kulis: d = 100 mm
- razmak med dušilnimi kulisami: s = 100 mm
- širina dušilnika: B = 1400 mm
- višina dušilnika: H = 350 mm
- dolžina dušilnika: L = 1500 mm
- število dušilnih kulis: n = 7
- dušenje pri frekvenci 250 Hz:
| De = 19 dB | kos | 1 |  | 0
SYSTEMAIR tip DZ 100/7 1400×350×1500
ali enakovredni
5 | Jeklena prezračevalna rešetka za dovod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom;
| 225 × 125 | kos | 8 |  | 0
| 425 × 125 | kos | 1 |  | 0
| 625 × 125 | kos | 1 |  | 0
| 825 × 125 | kos | 1 |  | 0
SYSTEMAIR tip NOVA B-2-2-R1
ali enakovredni
6 | Jeklena prezračevalna rešetka za odvod zraka, skupaj z nastavnim delom za regulacijo količine zraka ter montažnim in pritrdilnim materialom;
| 225 × 125 | kos | 18 |  | 0
| 625 × 125 | kos | 1 |  | 0
SYSTEMAIR tip NOVA B-1-2-R1
ali enakovredni
7 | Aluminijasta rešetka z okvirjem in protiokvirjem, prirejena za montažo v vrata, skupaj s pritrdilnim materialom;
| 425 × 125 | kos | 1 |  | 0
| 425 × 225 | kos | 1 |  | 0
SYSTEMAIR tip NOVA D-UR
ali enakovredni.
8 | Pocinkana mreža
| 600 x 600 | kos | 1 |  | 0
| 550 × 900 | kos | 1 |  | 0
9 | Barvanje kanalov | kpl | 1 |  | 0
10 | Demontaža kanalov in odvoz na deponijo | kg | 500 |  | 0
11 | Zračni kanali pravokotnega in okroglega preseka, izdelani iz pocinkane pločevine po standardih SIST EN 1505 ter SIST EN 1506, spojeni s prirobničnimi spoji, kompletno z loputami, fazonskimi in oblikovnimi kosi, pritrdilnim in montažnim materialom ter dodatkom na odrez za nazivne velikosti daljše stranice. Standardno so vsi kanali in fazonski kosi izdelani z pritrjenim prirobničnim profilom na vsakem koncu kanala oziroma fazonskega kosa. Podporne razdalje kanalov in pripadajočih delov ne smejo nikoli preseči 2400mm pri katerikoli dimenziji kanala. Prav tako ne sme biti pri montaži izveden več kot en kanalski spoj med dvema podporama. Podpora mora biti oddaljena od prirobničnega spoja maksimalno 500 mm. Sistem izdelave kanalov mora ustrezati tesnostnem razredu C in tlačnemu razredu 2 po standardu SIST EN 1507:2006.
V kanalski razvod morajo biti nameščene revizijske odprtine z zrakotesnimi pokrovi (Upoštevati standard SIST ENV 12097 (03.97)).
| V ponudbi zajeti tudi obešala za vodoravno, poševno in navpično pritrditev kanalov na gradbeno ali drugo vrsto konstrukcije. Izvedba predfabriciranih obešal je iz pocinkanega jekla in obsega objemke s podlogo iz sintetične gume, navojne palice s temeljno ploščo ali temeljnim profilom, kovinske vložke, vijake z maticami, drsne in fiksne podpore. Vsa obešala se izvede po smernicah za montažo in preprečevanje prenosa hrupa na gradbeno konstrukcijo. | kg | 3278 |  | 0
12 | Toplotna izolacija kanalov vtočnega zraka do vpihovalnih elementov s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;
| debelina 13 mm | m2 | 85 |  | 0
ARMACELL tip ARMAFLEX ACE PLUS
ali enakovredni
13 | Toplotna izolacija izpušnih in zajemnih kanalov med zunanjo steno in klimatsko napravo s parozapornim materialom iz sintetičnega kavčuka z zaprto celično strukturo, ki je težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje –-50 do + 85 °C, s koeficientom upornosti proti difuziji vodne pare μ > 10000;
| debelina 19 mm | m2 | 59 |  | 0
ARMACELL tip ARMAFLEX ACE PLUS
ali enakovredni
14 | Izolacija vseh kanalov, ki niso izolirani pri prehodu skozi gradbeno konstrukcijo zaradi preprečevanja prenosa hrupa in vibracij s ploščami iz sintetičnega kavčuka. Učinek zvočne izolativnosti 30 dB(A) po DIN EN ISO 3822, težko gorljiva in samougasljiva, ki ne kaplja in širi ognja – vrste B1 (po DIN 4102, 1. del (05.98)), s toplotno prevodnostjo λ < 0,033 W/mK pri 0 °C (po DIN EN 12667), primerna za temperaturno območje -50 do + 85 °C;
| debelina 10 mm | m2 | 22 |  | 0
ARMACELL tip ARMAFLEX ACE PLUS
ali enakovredni