## Popis
POPIS DEL S PREDIZMERAMI IN PREDRAČUNOM
OBJEKT: |  | Obnova vodovodnega omrežja v Polju - odsek 4 (Polje, c. X)
NAČRT: |  | Načrt vodovoda
DEL: |  | cevovod
INVESTITOR: |  | Javno podjetje VODOVOD-KANALIZACIJA d.o.o. Vodovodna cesta 90 1000 Ljubljana
ŠT. PROJEKTA: |  | 7892-4
ŠT. NAČRTA: |  | 7892-4_V
FAZA: |  | PZI
DATUM: |  | april 2017
REKAPITULACIJA
| 1 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | EUR | 0
| 2 | ZEMELJSKA DELA |  |  | EUR | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA |  |  | EUR | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA |  |  | EUR | 0
| SKUPAJ |  |  |  | EUR | 0
| 1,0 | PRIPRAVLJANA DELA
Priprava gradbišča v dolžini l=312 m, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 1.01 | priprava 100% | kos | 1 | 0 | 0
| 1.02 | vzpostavitev 100% |  | 1 | 0 | 0
| 1.03 | Zakoličenje osi cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. Obračun za 1 m1. | m1 | 309 | 0 | 0
| 1.04 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov, oznaka križanj in stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi. Obračun po dejanskih stroških. | kos | 29 | 0 | 0
| 1.05 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 15 | 0 | 0
| 1.06 | Izdelava proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov, iz plohov deb. 5 cm, z ograjo. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0 | 0
| 1.07 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti pripravljalnih del. |  |  |  | 0
|  | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 2,0 | GRADBENA DELA
Opomba: Faktor razrahljivosti izkopanega materiala je upoštevan v ceni po enoti gradbenih del.
| 2.01 | Rušenje obstoječih robnikov, čiščenje in začasno deponiranje. Obračun za 1 m1. | m1 | 145 | 0 | 0
| 2.02 | Rušenje obstoječih robnikov in odvoz na deponijo gradbenega materiala, vključno s stroški deponije. Obračun za 1 m1. | m1 | 163 | 0 | 0
| 2.03 | Zavarovanje LŽ pokrovov jaškov elektrovodov in telekomunikacijskih vodov, cestnih kap ostalih komunalnih vodov, svetobnih odprtin, ... v času gradnje. Obračun za 1 kos. | kos | 18 | 0 | 0
| 2.04 | Rezanje asfaltne plasti s talno diamantno žago, globine do 12 cm. Obračun za 1 m1 | m1 | 90 | 0 | 0
| 2.05 | Rušenje asfaltnih plasti do debeline 12 cm; nakladanje in odvoz porušenega asfalta na ustrezno deponijo po izboru izvajalca in s plačilom deponijske takse. Obračun za 1 m2. | m2 | 1221 | 0 | 0
| 2.06 | Površinski odkop humusa v poprečni debelini 20 cm, z odrivom do 10 m od roba izkopa. Obračun za 1 m3. | m3 | 8 | 0 | 0
| 2.07 | Strojni izkop jarka globine do 2,0 m v terenu III.-VI. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 571 | 0 | 0
| 2.08 | Ročni izkop jarka globine do 2,0 m v terenu III.-VI. kat. z nakladanjem na kamion. Brežine se izvajajo v naklonu 70°. Obračun za 1 m3. | m3 | 64 | 0 | 0
| 2.09 | Odvoz odkopanega materiala na začasno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion in razkladanjem. Cena na enoto vsebuje strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 393 | 0 | 0
| 2.1 | Odvoz odkopanega materiala na trajno gradbeno deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion, razkladanjem, razgrinjanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 241 | 0 | 0
| 2.11 | Stroški trajne deponije gradbenega materiala. Obračun za 1 m3. | m3 | 241 | 0 | 0
| 2.12 | Ročno planiranje dna jarka v projektiranem padcu. Obračun za 1 m2. | m2 | 185 | 0 | 0
| 2.13 | Nabava in dobava peska gr. 0-16 mm in izdelava nasipa za izravnavo dna jarka debeline 10 cm, s planiranjem in utrjevanjem do 95 % trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 20 | 0 | 0
| 2.14 | Nabava, dobava in izdelava nasipa 20 cm nad temenom cevi iz peska granulacije 0-16 mm. Na peščeno posteljico se izvede 3-5 cm deb. ležišče cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15 cm, istočasno na obeh straneh cevi z utrjevanjem po standardem Proktorjevem postopku. Obračun za 1 m3. | m3 | 74 | 0 | 0
| 2.15 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in zasip jarka z izkopanim materialom do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 134 | 0 | 0
| 2.16 | Dobava, nabava zasipnega materiala -kamniti drobljenec GW/GP 0/100 in zasip jarka do nivoja tampona z utrjevanjem v plasteh po 20 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 134 | 0 | 0
| 2.17 | Dovoz izkopanega materiala z začasne gradbene deponije in izvedba začasne transpotne poti v debelini 30 cm. Obračun za 1 m3. | m3 | 260 | 0 | 0
| 2.18 | Odvoz odkopanega materiala začasne trasnspotne poti na deponijo do 5 km z nakladanjem na kamion in razkladanjem. Cena na enoto vsebuje strošek deponije. Obračun za 1 m3. | m3 | 260 | 0 | 0
| 2.19 | Izdelava nevezane nosilne plasti asfaltiranih površin iz enakomerno zrnatega drobljenca gr. 0/32 mm, deb. 30 cm, z utrjevanjem. Obračun za 1 m3. | m3 | 260 | 0 | 0
| 2.2 | Izdelava asfaltnega vozišča; nosilna plast iz bituminizirane zmesi, AC 16 base B50/70 A4 deb. 6 cm. Obračun za 1 m2. | m2 | 886 | 0 | 0
| 2.21 | Izdelava asfaltnega vozišča; obrabno zaporna plast iz bituminizirane zmesi, AC 8 surf B70/100 A4 deb. 4 cm oz. skladno z zahtevo upravljavca ceste. Obračun za 1 m2. | m2 | 1221 | 0 | 0
| 2.22 | Odstranitev neustreznega sloja in prilagoditev nivelete planuma pločnika. Obračun za 1 m3. | m3 | 17 | 0 | 0
| 2.23 | Asfaltiranje površine za pešce z enoslojnim asfaltom AC 8 surf B70/100 A5, deb. 5 cm oz. skladno z zahtevo upravljavca ceste. Obračun za 1 m2. | m2 | 335 | 0 | 0
| 2.24 | Strojno razgrinjanje in grobo planiranje humusa v povprečni deb. 20 cm s premetom materiala do 10 m. Obračun za 1 m3. | m3 | 8 | 0 | 0
| 2.25 | Fino ročno planiranje humuziranih površin in ponovna zatravitev. Obračun za 1m2. | m2 | 37 | 0 | 0
| 2.26 | Dovoz z deponije in vgradnja cestnih robnikov v temelj iz betona C16/20. Obračun za 1 m1. | m1 | 145 | 0 | 0
| 2.27 | Nabava, dobava in vgradnja cestnih robnikov v temelj iz betona C16/20. Obračun za 1 m1. | m1 | 154 | 0 | 0
| 2.28 | Dobava in vgraditev predfabriciranih vtočnih robnikov iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm. Navezava na obstoječo cev požiralnika. Obračun za 1m1. | m1 | 9 | 0 | 0
| 2.29 | Obbetoniranje odcepov, hidrantov, odzračevalnih garnitur, lokov in podbetoniranje NL elementov v jaških, s porabo betona do 0.15-0.40 m3/kos. | kos | 13 | 0 | 0
| 2.3 | Zavarovanje nastavkov za zasune, odzračevalne garniture in hidrante z betonskimi montažnimi podložkami, ter namestitev cestnih kap na končno niveleto terena ali cestišča. Obračun za 1 kos. | kos | 12 | 0 | 0
| 2.31 | Nabava in vgradnja sider in stebričkov označevalnih tablic za oznako hidrantov, odzračevalnih garnitur in zasunov. Sidro: vroče cinkano, dolžina 600 mm. Stebriček: Al cev d 50 mm, višina 2400 mm. Obračun za 1 kos. | kos | 6 | 0 | 0
| 2.32 | Obsip hidrantov in odzračevalnih garnitur z gramoznim materialom (cca 2 m3/ kos fr., 16-32 mm). Obračun za 1 kos. | kos | 5 | 0 | 0
Križanja z ostalimi obst. komunalnimi vodi. Izkop na mestih križanj se izvaja ročno. Za podporo obstoječega komunalnega voda se izvede lesen provizorij. Dela se izvaja pod nadzorom upravljalca oz. vzdrževalca komunalnega voda.
| 2.33 | proj. vodovod pod obst. telekomunikacijskim vodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 9 | 0 | 0
| 2.34 | proj. vodovod pod obst. plinovodom - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 7 | 0 | 0
| 2.35 | proj. vodovod pod obst. električnim kablom nizke napetosti - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 6 | 0 | 0
| 2.36 | proj. vodovod pod obst. kablom javne razsvetljave - vmesni prostor se zapolni s peščenim materialom, zaščita vodovodne cevi se izvede na dolžini 2 m, obračun za 1 križanje | kos | 2 | 0 | 0
| 2.37 | Rušenje asfaltirane površine in izkop gradbene jame na mestu demontaže obstoječega podtalnega hidranta in cestne kape. Zasip gradbene jame in ponovna ureditev terena skladno z okolico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 2.38 | Stroški vzdrževanja prekopanih površin v času rušitve do vzpostavitve v prvotno stanje z upoštevanjem stroškov dela in materiala. Obračun za 1 m1. | m1 | 309 | 0 | 0
| 2.39 | Črpanje vode iz gradbene jame v času gradnje. Obračun za 1 uro. | ur | 20 | 0 | 0
| 2.4 | Čiščenje terena po končani gradnji. Obračun za 1 m2. | m2 | 1545 | 0 | 0
| 2.41 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti gradbenih del. |  |  |  | 0
|  | GRADBENA DELA |  |  | skupaj | 0
| 3 | MONTAŽNA DELA
Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje.
| 3.01 | priprava 100% | kos | 1 | 0 | 0
| 3.02 | vzpostavitev 100% | kos | 1 | 0 | 0
| 3.03 | Prekinitev oskrbe na obstoječem vodovodnem cevovodu z obvestilom porabnikom. Ocena stroškov. | kos | 2 | 0 | 0
| 3.04 | Izpraznitev obstoječega cevovoda DN 100, odrez cevi in priključitev novega cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 3.05 | Demontaža obstoječih fazonskih kosov in armatur premerov DN 50 do DN 150, kot npr. zasuni, hidranti, cestne kape, vgradne garniture. Odvoz na deponijo gradbenega materiala. Obračun za 1 kos. | kos | 27 | 0 | 0
| 3.06 | Prenos, spuščanje in polaganje cevi NL DN 100 v jarek in ter poravnanje v horizontalni in vertikalni smeri. Obračun za 1 m1. | m1 | 309 | 0 | 0
| 3.07 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 25 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 48 | 0 | 0
| 3.08 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže 25-50 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 3.09 | Prenos, spuščanje in polaganje NL elementov teže do 50-100 kg v jarek ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 3.1 | Montaža NL cevi DN 100 na predhodno pripravljeno peščeno posteljico po navodilih projektanta in proizvajalca. Obračun za 1 m1. | m1 | 309 | 0 | 0
| 3.11 | Montaža ravnih vmesnih cevnih kosov DN 100. Obračun za 1 kos. | kos | 5 | 0 | 0
| 3.12 | Montaža fazonskih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 11 | 0 | 0
| 3.13 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 17 | 0 | 0
| 3.14 | Montaža fazonskih kosov DN 150 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 3.15 | Montaža fazonskih kosov DN 100 na obojko. Obračun za 1 kos. | kos | 4 | 0 | 0
| 3.16 | Montaža spojnih kosov DN 80 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 3.17 | Montaža spojnih kosov DN 100 na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 3.18 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 6 | 0 | 0
| 3.19 | Montaža zapornega ventila z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 100, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 3.2 | Montaža podtalnega hidranta s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 3.21 | Montaža podtalnega hidranta-blatnika s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 3.22 | Montaža odzračevalne armature s talno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, na prirobnico. Obračun za 1 kos. | kos | 1 | 0 | 0
| 3.23 | Nabava, dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov, zračnikov in zasunov. Obračun za 1 kos. | kos | 12 | 0 | 0
| 3.24 | Izvedba tlačnega preizkusa cevovoda. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 3.25 | Dezinfekcija cevovoda pred izvedbo prevezav in vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda in pridobitev atesta ustreznosti kvalitete vode. Obračun za 1 kos. | kos | 2 | 0 | 0
| 3.26 | Izvedba meritev pretokov vode na hidrantih. Obračun za 1 kos. | kos | 3 | 0 | 0
| 3.27 | Nabava in polaganje opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. Obračun po 1 m1. | m1 | 309 | 0 | 0
| 3.28 | Ostala dodatna in nepredvidena dela. Obračun stroškov po dejanskih stroških porabe časa in materiala po vpisu v gradbeni dnevnik. Ocena stroškov 10% vrednosti montažnih del. |  |  |  | 0
|  | MONTAŽNA DELA |  |  | skupaj | 0
| 4 | NABAVA MATERIALA
cevi
| 4.01 | NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Standard spoj, DN 100. | m1 | 252 | 0 | 0
| 4.02 | NL cev, standard C40, NATURAL, s tesnilom za Vi spoj, DN 100. | m1 | 72 | 0 | 0
NL ravni vmesni cevni kosi
| 4.03 | ravni vmesni cevni kos, l=500 mm, DN 100 | kos | 4 | 0 | 0
| 4.04 | ravni vmesni cevni kos, l=1850 mm, DN 100 | kos | 1 | 0 | 0
NL fazonski kosi, prirobnični spoj
| 4.05 | T kos, PN 10-16, DN 100/80. | kos | 3 | 0 | 0
| 4.06 | T kos, PN 10-16, DN 100/100. | kos | 2 | 0 | 0
| 4.07 | E kos, Vi spoj, PN 10-16, DN 100. | kos | 5 | 0 | 0
| 4.08 | F kos, PN 10-16, DN 100. | kos | 3 | 0 | 0
| 4.09 | FF kos, l=300 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 1 | 0 | 0
| 4.1 | FF kos, l=500 mm, PN 10-16, DN 80. | kos | 4 | 0 | 0
| 4.11 | FFR kos, PN 10-16, DN 100/80. | kos | 2 | 0 | 0
| 4.12 | N kos, PN 10-16, DN 80. | kos | 5 | 0 | 0
| 4.13 | FFK kos 45°, PN 10-16, DN 80. | kos | 1 | 0 | 0
| 4.14 | X kos, PN 10-16, DN 80. | kos | 1 | 0 | 0
| 4.15 | X kos, PN 10-16, DN 100. | kos | 1 | 0 | 0
NL fazonski kosi, obojčni spoj
| 4.16 | MMA kos, PN 10-16, Vi spoj, DN 100/80. | kos | 2 | 0 | 0
| 4.17 | MMK kos 11°, PN 10-16, Vi spoj, DN 100. | kos | 1 | 0 | 0
| 4.18 | MMQ kos, PN 10-16, Vi spoj, DN 100. | kos | 1 | 0 | 0
NL spojni kosi, prirobnični spoj
| 4.19 | Univerzalna spojka za cev, PN 10, DN 80. | kos | 2 | 0 | 0
| 4.2 | Univerzalna spojka za NL cev, PN 10, DN 100. | kos | 1 | 0 | 0
NL vodovodne armature
| 4.21 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 80, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 6 | 0 | 0
| 4.22 | Zaporni ventil z vgradno garnituro, talno kapo in montažno podložno ploščo, PN 10, DN 100, hvgr=1.5-2.3 m. | kos | 1 | 0 | 0
| 4.23 | Podtalni hidrant, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 2 | 0 | 0
| 4.24 | Podtalni hidrant-blatnik, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10, z vgradno dolžino l=1.25 m. | kos | 2 | 0 | 0
| 4.25 | Odzračevalna armatura, z vgradno dolžino l=1.10 m, s cestno kapo in montažno podložno ploščo, DN 80, PN 10. | kos | 1 | 0 | 0
profilirana medprirobnična tesnila z jeklenim obročem
| 4.26 | DN 80 | kos | 22 | 0 | 0
| 4.27 | DN 100 | kos | 14 | 0 | 0
vijaki z matico in podložko iz nerjavečega materiala
| 4.28 | za DN 80 - M16/70 | kos | 176 | 0 | 0
| 4.29 | za DN 100 - M 16/70 | kos | 112 | 0 | 0
| 4.3 | Dodatni in nepredvideni material: 10% od vrednosti. | kos | 1 | 0 | 0
| 4.31 | Transportni stroški nabave materiala. | kos | 1 | 0 | 0
|  | NABAVA VODOVODNEGA MATERIALA |  |  | skupaj | 0

## Izmere
1 | 3
2 | 3
3 | 3
4 | 3
42
42