## ČRP LIVADA
ČRPALIŠČE LIVADA
Št. postavke | Opis | Znesek v EUR brez DDV
1 | ČRPALIŠČE LIVADA - PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA | 0
2 | ČRPALIŠČE LIVADA - GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
3 | ČRPALIŠČE LIVADA - ZUNANJA UREDITEV | 0
4 | ČRPALIŠČE LIVADA - ZAKLJUČNA DELA | 0
5 | ČRPALIŠČE LIVADA - STROJNE INSTALACIJE | 0
6 | ČRPALIŠČE LIVADA - NN PRIKLJUČEK | 0
7 | ČRPALIŠČE LIVADA - ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA | 0
8 | ČRPALIŠČE LIVADA - TK PRIKLJUČEK | 0
8 | NEPREDVIDENA DELA (10%) | 0
| SKUPAJ - ČRPALIŠČE LIVADA (brez DDV) | 0

## 2.1
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.1. | ČRPALIŠČE LIVADA - PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA
PRIPRAVLJALNA DELA
2.1.1 | Zakoličba območja z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | kpl | 1 |  | 0
2.1.2 | Zakoličba objekta zunanih tlorisnih dimenzij 7,0X4,0 m z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | kpl | 1 |  | 0
2.1.3 | Izdelava, postavitev, zavarovanje in demontaža gradbenih profilov gradnje. | kos | 10 |  | 0
2.1.4 | Izdelava obvestilne in gradbišče table o delu na gradbišču, namestitev na vidnem mestu, ter po končanih delih odstranitev obvestilne table. Tabla mora biti odporna na vremenske vplive. | kos | 1 |  | 0
2.1.5 | Ureditev dostopa do gradbišča. Dostop po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
2.1.6 | Postavljanje horizontalnih profilov za platoje. | kos | 8 |  | 0
2.1.7 | Izdelava varnostnega načrta pred pričetkom del. | kos | 1 |  | 0
2.1.8 | Izdelava PZI projekta (gradbeni, strojni, temeljenje in zaščita gradbene jame, elektro in NN dovod), vključno z dodatnimi raziskavami temeljnih tal | kos | 1 |  | 0
2.1.9 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kpl | 1 |  | 0
2.1.10 | Projektantski nadzor. | ur | 100 |  | 0
2.1.11 | Sodelovanje geomehanika pri izvedbi zemeljiskih del in globokem temeljenju. Prav tako je potrebna prisotnost geomehanika pri izvedbi zasipov ob objektu. | ur | 100 |  | 0
2.1.12 | Izvedba arheoloških raziskav ob gradnji in arheološkega nadzora. | kpl | 1 |  | 0
2.1.13 | Vsi poskusi v zvezi z zagotavljanjem kakovosti izvajanja, kot so npr. preskusi za: vodotesnost, betoni, armatura, geomehanske raziskave (zbitost, Proctor, elastični modul, klasifikacija zemljin) in ostalo. | kpl | 1 |  | 0
2.1.14 | Izvedva poglobitve (v primeru večjih dotokov. Sistem obsega perforiran vodnjak iz AB cevi fi 0,80 m višine (globine) cca 6,0 m, ter črpanje (1m3/min) talne vode (iz vodnjaka) v gradbeni jami pri izvedbi zemeljskih. | ur | 160 |  | 0
2.1.15 | Izvedba pilotov CFA premera 60cm z vgradnjo armature po celotni dolžini. Skupaj z vsemi potrebnimi deli in materiali (zakoličba pilotov, armatura, betoniranje, premiki strojev, odbijanje glav na končno koto, meritve zveznosti in geodetski posnetek izvedenega stanja. | m1 | 120 |  | 0
2.1.16 | Izvedba zaščite izkopa z zagatnicami: Zagatnice tipa Larsen 603 ali drugačne z ustreznim odporom W>=1600 cm3/m', dolžijne L=12m. V ceni zajeti najem, dovoz, manipulacije na gradbišču, zabijanje z vibracijskim zabijalom, čiščenje in odvoz ter mobilizacija in demobilizacija opreme. Vse zagatnice morajo biti po vgradnji medsebojno povezane. Skupaj z izvlekom. Postavka vključuje tudi transport garniture. | m2 | 468 |  | 0
2.1.17 | Izdelava obodne grede in razpor iz profila HEA300 z ojačitvami in prirezovanjem, pripravo za zvare in varjenje priključnih zvarov, ter demontažo v skladu z napredovanjem projekta. | m1 | 24 |  | 0
2.1.18 | Vgradnja reperjev na izbranih lokacijah na obodu za meritve pomikov vrha zagatne stene v smeri gradbene jame - v ceni zajeti vgradnjo 6 reperjev na vrhu zagatne stene (po vogalih in na sredini daljše stranice) | kos | 2 |  | 0
2.1.19 | Geodetske meritve x,y,z pomikov vseh vgrajenih reperjev na obodu gradbene jame( ničelna meritev pred izkopom, meritev po izkopu in pred izvlekom zagatnic. | kos | 2 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
2.1.19 | Rušenje obstoječe zgornje površine v debelini 20 cm, z odvozopm na stalno gradbeno deponijo (asfalt, robniki, delno travnata površina). | m3 | 45 |  | 0
2.1.20 | Širok strojni izkop v terenu I-III. ktg. Z nakladanjem in transport na stalno deponijo vključno s stroški deponije. | m3 | 99 |  | 0
2.1.22 | Izkop v terenu I.- III. kat. z nakladanjem na kamion in deponiranjem ob robu platoja. Izkop znotraj zagatnic, pod kotom 90 st, do spodnje kote tamponske blazine pod globjim delom postaje. Pozicija vključuje vsa potreba dela. Odvoz na staklno deponijo, vključno s stroški deponije | m3 | 78.75 |  | 0
2.1.23 | Ročni izkop v terenu I-III. ktg. Z nakladanjem in transport na začasno deponijo v oddaljenosti do 100m. | m3 | 2.5 |  | 0
2.1.24 | Planiranje dna gradbene jame (planuma izkopa) s točnostjo +/- 3 cm. | m2 | 16 |  | 0
2.1.25 | Polaganje geotekstila gostote minimalno 300 g/m2. | m2 | 150 |  | 0
2.1.26 | Dobava in vgaradnja tamponskega sloja debeline 50 cm. Tamponska blazina pod talno ploščo, ki se izvede v plasteh 20-30 cm. | m3 | 18 |  | 0
2.1.27 | Dobava in izvedba zasipa objekta v slojih do 20 cm, zasip z gramoznim materialom iz drugega vira. Postavka vključuje tudi transport. Zasip do kote končne ureditve. Pred zasipom po celotni površini kletnih sten dobaviti in vgraditi filc. | m3 | 212.148 |  | 0
2.1.28 | Odvoz (transport) izkopanega materiala na trajno deponijo oddaljenosti do 5km, s planiranjem (razstiranjem) in deponijsko takso. | m2 | 3 |  | 0
2.1.29 | Dobava, transport, vgradnja in komprimacija drobljenca 0-32 mm kot začasno zunanjo ureditev. | m3 | 51.6 |  | 0
2.1 | ČRPALIŠČE LIVADA - PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.2. | ČRPALIŠČE LIVADA - GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
2.2.1 | Dobava in vgradnja nearmiranega betona C8/10 - podložni beton povprečne debeline 10cm. Prerez konstrukcije do 0.12m3/m2. Upoštavana tudi količina pod pogloitvijo v talni plošči, ter klin iz pustega betona ob poglobitvi (kalužni jami). | m3 | 7.35 |  | 0
2.2.2 | Dobava in vgradnja armiranega vodotesnega, zmrzlinsko odpornega betona C30/37, XC2, XF1, XA2, PV-II. Prerez konstrukcije nad 0.30 m3/m2. Beton v AB grede. Po principu bele kadi. | m3 | 4.824 |  | 0
2.2.3 | Nabava in vgradnja armiranega vodotesnega, zmrzlinsko odpornega betona C30/37, XC2, XF1, XA2, PV-II. Prerez konstrukcije 0.12-0.30 m3/m2. Talna plošča . Po principu bele kadi. | m3 | 1.8 |  | 0
2.2.4 | Dobava in vgradnja armiranega vodotesnega, zmrzlinsko odpornega betona C30/37, XC2, XF1, XA2, PV-II. Prerez konstrukcije 0.12-0.30 m3/m2. Beton v stene kletnega dela objekta. Po principu bele kadi. | m3 | 43.65 |  | 0
2.2.5 | Nabava in vgradnja armiranega vodotesnega, zmrzlinsko odpornega betona C30/37, XC2, XF1, XA2, PV-II. Prerez konstrukcije 0.12-0.30 m3/m2. Krovna plošča črpalnega dela . Po principu bele kadi. | m3 | 2.945 |  | 0
2.2.5 | Dobava in vgradnja armiranega betona C25/30, XC2. Prerez konstrukcije do 0.12 m3/m2. Vertikalne vezi in preklada nad vrati. | m3 | 1.45 |  | 0 | 67.389
2.2.7 | Dobava in vgradnja armiranega betona 25/30, XC2, PV-II. Prerez konstrukcije 0.12-0.30 m3/m2. Pokrivna-strešna plošča objekta, vključno z atiko in horizontalno vezjo. | m3 | 6.26 |  | 0
2.2.8 | Nabava in vgradnja armiranega betona C30/37, XC2, XF1, XA2, PV-II. Armaturni jašek. Prerez konstrukcije do 0.12-0.30 m3/m2. | m3 | 6.46 |  | 0
2.2.9 | Dobava in vgradnja nearmiranega betona C16/20. Naklonski beton na strešni plošči. Prerez konstrukcije do 0.12m3/m2, v debelini 6-17 cm. | m3 | 1.92 |  | 0
2.2.10 | Izdelava tesnilnega stika v horiz. plošči po detajlu v, npr. vsestavi: - TRICOSAL PVC trak A24 s pritrditvijo traku na armaturo pred betoniranjem konstrukcije. Delovni stik med temeljno ploščo in stenami in kampadami. | m1 | 29.5 |  | 0
2.2.11 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje in postavljanje komplic. izvedene armature iz betonskega jekla RJ 40/50 do fi 12. | kg | 3639.006 |  | 0
2.2.12 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje in postavljanje komplic. izvedene armature iz betonskega jekla RJ 40/50 nad fi 12. | kg | 3032.505 |  | 0
2.2.13 | Nabava, rezanje in postavljanje betonskih mrež, teže 5 - 8kg/m2. | kg | 5458.509 |  | 0
TESARSKA DELA
2.2.14 | Opaž robu podložnega betona objekta. | m1 | 1.728 |  | 0
2.2.15 | Dvostranski opaž temeljih gred - beton ni viden. Višina grede 0,6 m. | m2 | 17.28 |  | 0
2.2.15 | Enostranski opaž temeljne plošče kletnega dela višine 25 - 40cm. Beton ni viden. | m1 | 1 |  | 0
2.2.16 | Enostranski opaž temeljne plošče armaturnega jaškain dotočnega jaška, višine 25 - 40cm. Beton ni viden. | m1 | 6.12 |  | 0
2.2.18 | Opaž poglobitve (kaluže) v temeljni plošči. Notranja tlorisna dimenzija 0,8x0,8 m. | kos | 1 |  | 0
2.2.19 | Dvostranski opaž ravnih sten višine 3-7 m - beton viden. Opaž kletnega dela objekta. | m2 | 201.6 |  | 0
2.2.20 | Opaž konzolnega podesta armaturnega jaška in dotočnega jaška. Podpiranje do višine 6 m. Postavka vključuje tudi opaževanje robu in odprtin podesta višine do 30 cm. Beton viden. | m2 | 92.64 |  | 0
2.2.21 | Opaž vertikalnih vezi med zidovi - beton ni viden. | m2 | 12 |  | 0
2.2.22 | Opaž preklad vrat s podpiranjem do 3m - beton ni viden. | m2 | 15.2 |  | 0
2.2.23 | Opaž krovne-strešne plošče. Postavka vkjučuje tudi opaž robu plošče ter opaž atike strešne plošče, tudi ob kupuli. | m2 | 40 |  | 0
2.2.24 | Dvostranski opaž elektrokinete el. omar. Višina do 40 cm, beton viden. | m2 | 1.8 |  | 0
2.2.24 | Dobava in montaža GRP fazonskega kosa za priključitev cevi DN 600 na AB objekt. Vstavitev v opaž z zaščito pred betonirtanjem. | kos | 1 |  | 0
2.2.25 | Montaža in demontaža lesenih škatelj pravokotne oblike, kot opaž prebojev in odprtin v betonskih zidovih in ploščah. Ocena. | kos | 4 |  | 0
2.2.27 | Dobava in vgrajevanje trikotne letve v opaž konstrukcij. Dimenzije letve 3x3cm. Vsi vidni robovi. | m1 | 99 |  | 0
2.2.28 | Dobava in vgrajevanje nerjavečih profilov (kotnikov) v opaž betonskih konstrukcij. Dimenzija 50x50x5. Zaključni rob poglobitve v talni plošči (kaluži). | m1 | 6 |  | 0
2.2.29 | Montaža in demontaža lahkih nepremičnih delovnih odrov višine 4 - 8m. | m2 | 78 |  | 0
2.2.30 | Montaža in demontaža fasadnih odrov višine do 8 m, amortizacija 30 dni. | m2 | 45 |  | 0
ZIDARSKA DELA
2.2.31 | Zidanje nosilnih zidov iz modularnih blokov debeline 20cm v podaljšani cementni malti 1:3:9, z vsemi potrebnimi prenosi materijalov. | m3 | 11.2 |  | 0
2.2.32 | Omet zidov - zidni bloki, z grobo podaljšano malto 1:3:9 in fino podaljšno malto 1:3:9, z predhodnom špricem iz cementne malte 1:3, izdelava malt in vsi potrebni prenosi materijala. Količina vsebuje tudi omet špalet. Z vsemi prenosi in potrebnii deli. | m2 | 49.12 |  | 0
2.2.33 | Zidarsko beljenje sten in stropov z apnenim beležem - dvakratno. Beljenje ometanih sten kjer ni predvidena drugačna obdelava. | m2 | 49.12 |  | 0
2.2.34 | Izdelava demit ali enakovredne fasade v naslednji sestavi: osnovni premaz, masa za lepljenje izolacijskih plošč, toplotna izolacija 10 cm, lepilna malta, plastificirana steklena mrežica, lepilna malta, vmesni premaz, zariban mineralni omet v barvi po izbiri investitorja. Z vsemi prenosi in obdelavo špalet. | m2 | 48.2 |  | 0
2.2.35 | Izdelava cokla fasade skupne višine 80 cm v naslednji sestavi: bitumenski premaz, hidroizolacija 1 x varjen trak, masa za lepljenje izolacijskih plošč, toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena 5cm, lepilna malta, plastificirana steklena mrežica, lepilna malta, kulirplast v niansi po izboru investitorja. Z vsemi prenosi in obdelavo špalet. Kulirplast do 10 cm pod nivojem terena. | m2 | 12.8 |  | 0
2.2.36 | Obloga zunanje strani kletnega zidu v naslednji sestavi: masa za lepljenje izolacijskih plošč, toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena 5cm. Obloga po zidu od 1m pod terenom do kote terena. | m2 | 16 |  | 0
2.2.37 | Izdelava vertikalne dilatacije plavajočega poda s trakom iz stiroporja debeline 1cm. | m1 | 16 |  | 0
2.2.38 | Izdelava plavajočega poda z izdelavo zaglajenega mikroarmiranega cement. estriha 1:2 iz agregata deb. 0-8mm v sloju deb. 6 cm. Vključno z vsemi poterbnimi hidroizolacijskimi deli (sloji). | m2 | 0.96 |  | 0
2.2.39 | Izdelava raznih prebojev v opečnem zidu deb. 20cm za prehod inštalacij ali opreme (ventilator). Postavka vključuje tudi obdelavo odprtine po vgrajeni opremi. Preboji za cevi do premera 400 mm. Ocena. | kos | 3 |  | 0
2.2.40 | Vgradnja Al okvirja vrat velikosti 4-6m2 v odprtino izgotovljenega zidu. | kos | 1 |  | 0
2.2.41 | Vodotesna obdelava odprtin v armiranobetonski steni po montaži cevovodov. Velikost odprtine do 1,00m2. Z opaževanjem in razopaževanjem, dobavo in vgrajevanjem nabrekajočega traku in vsemi pomožnimi deli, vključno z dobavo in vgradnjo ekspanzijskega betona v skupni količini 1 m3. | kos | 2 |  | 0
2.2.42 | Dobava in vgradnja geod. reperjev za spremljavo posedkov. | kos | 2 |  | 0
2.2.43 | Izvedba izvrtenin v betonskih elementih z diamantnim krožnim valjem, max.premera 200 mm, max. debeline betonskega elementa 300 mm. Ocena. | kos | 6 |  | 0
2.2.44 | Dobava in vgradnja elementov za tesnenje cevovodov pri prehodih skozi betonske elemente, n.pr. Doyma sistem. Elementi max.premera 200 mm. | kos | 4 |  | 0
2.2.45 | Metlična obdelava vidne plošče na površini terena | m2 | 6 |  | 0
2.2.46 | Zaključno čiščenje tlakov in podov. | m2 | 16 |  | 0
2.2.47 | Zaključno čiščenje vrat velikosti 4-6m2. | kos | 1 |  | 0
2.2.48 | Zaključno čiščenje in pranje umivalnika. | kos | 1 |  | 0
2.2.49 | Dobava in položitev gibljivih PVC cevi za kable in ostale povezave fi 75mm. Cevi se vgradi talno ploščo ali estrih. | m1 | 25 |  | 0
2.2.50 | Razna zidarska dela kot pomoč obrtnikom in instalaterjem. Obračun po porabljenem času in materialu. Ocena. | ura | 45 |  | 0
2.2.51 | Ostala potrebna drobna in zaključna dela za zagotovitev popolne funkcionalnosti gradbene konstrukcije objekta in končne obdelave objekta. | kpl | 1 |  | 0
STAVBNO POHIŠTVO
2.2.52 | Al zunanja dvokrilna vrata. Dobava in montaža, dim. 120x240-po naročilu. Vratno krilo stekleno, na obeh krilih zaustavitvena noga. Vrata opremiti tudi z samozapiralnim mehanizmom. | kos | 1 |  | 0
KERAMIČARSKA DELA
2.2.53 | Izdelava finalnega tlaka iz keramičnih nedrsečih visoko mehansko odpornih ploščič s strukturirano površino ter kislinoodporne po izbiri debeline 10 mm dimenzij 30x30 cm, položenih na predhodno pripravljeno podlago; polaganje na lepilo; keramika po izbiri investitorja, polaganje s fugo do 3 mm, vstavljanjem PVC distančnikov in fugiranje z vodoodporno, mehansko in kislinoodporno silikonsko fugirno maso. V ceno upoštevati nizkostensko obrobo h=7 cm, tudi ob podstavkih opreme ter predhodni premaz površine z hidrotes ali podobnim premazom. Keramika ob črpalkah, komplet z vsemi deli in prenosi. | m2 | 9 |  | 0
2.2.54 | Oblaganje sten s keramičnimi ploščicami po izbiri, z fugo z lepljenjem na ometane stene in fugiranje z fugirno maso. Obračunati vsa potrebna preddela in prenose materijalov. Keramika lokalno ob umivalniku. | m2 | 1.25 |  | 0
2.2.55 | Finalno kitanje stikov ob vratnih špaletah, stenskih obrobah, talnih dilatacijah (tudi ob podstavkih), itd. Kitanje s trajnoelastičnim silikonskim vodo in kislinoodpornim kitom v barvi keramike. V oceni zajeti delo in material. | kpl | 1 |  | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
2.2.56 | Kitanje zidov na fino ometane stene in brušenje po kitanju. Komplet z vsemi deli. Količina vsebuje tudi obdelavo špalet. | m2 | 33.3 |  | 0
2.2.57 | Slikanje zidov s pralno barvo na fino ometane površine (2x). Količina vsebuje tudi špalete. | m2 | 34.965 |  | 0
2.2.58 | Kitanje betonskih sten in brušenje po kitanju. Komplet z vsemi deli. Kletni del objekta. | m2 | 77 |  | 0
2.2.59 | Kitanje betonskih stropov in brušenje po kitanju. Komplet z vsemi deli. Kitanje in brušanje tudi ob svetlobni kupoli. | m2 | 12.36 |  | 0
2.2.60 | Slikanje stropov z disperzijsko barvo na betonske površine (2x slikanje). Slikanje tudi ob svetlobni kupoli | m2 | 12.36 |  | 0
2.2.61 | Izvedba premaza podstavkov opreme z barvo na epoksidni osnovi. Premaz tudi dela robu podstavkov. Komplet z vsemi deli. | m2 | 1.8 |  | 0
RAVNA STREHA
2.2.62 | Izdelava ravne strehe v naslednji sestavi: prodec 8/16 v deb. do 5cm, filc, PE folija, ekstrudirani polistiren 10cm, vgradnja naklonskega betona C16/20 6-17cm. Postvka vključuje tudi izvedbo detajla atike z notranje strani. | m2 | 13.5 |  | 0
2.2.63 | Obroba zidov na ravni strehi z Al pločevino, razvite širine 85 cm, debeline 0.60mm. Obroba pritrjena na leseno podlago. Postavka vključuje tudi dobavo in montažo slednje. | m1 | 16.8 |  | 0
2.2.64 | Dobava in vgradnja svetlobnega pokrova iz akrila (n.pr ALUX), širine 100x150cm. Vključno z ustrezno obdelavo stika med kupulo in atiko. | kos | 1 |  | 0
2.2.65 | Dobava in vgradnja preliva skozi parapetni venec strehe. Preliv iz inox cevi premera 80 mm. Vgradnja pred betoniranjem atike strehe. | kos | 2 |  | 0
STREŠNA IN HIŠNA KANALIZACIJA
2.2.66 | Nabava in montaža strešnega izlivnika na ravni strehi s priključkom na vertikalno odtočno cev in z potrebnim pritrditvenim materialom. Izlivnik z zaščitno mrežico. | kos | 2 |  | 0
2.2.67 | Izdelava in montaža brezšumnih okroglih PVC (PP) odtočnih cevi iz premera 110 mm. Z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom. Postavka vključuje tudi vse potrebne obdelave prebojev v plošči ali stenah po njeni montaži. | m1 | 8 |  | 0
2.2.68 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC ali PP cevi DN 50mm z potrebnimi fazonskimi komadi na betonsko podlago in polnim obbetoniranjem cevi. | m1 | 6 |  | 0
2.2.69 | Nabava in vgrajevanje INOX talnega sifona dimenzije 15x15cm. | kos | 1 |  | 0
2.2.70 | Pregled in čiščenje cevi pred izvedbo tlačnega preizkusa. | m1 | 6 |  | 0
2.2.71 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi. | m1 | 6 |  | 0
2.2 | ČRP LIVADA - GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0

## 2.3
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.3. | ČRPALIŠČE LIVADA - ZUNANJA UREDITEV
RUŠITVENA DELA
2.3.1 | Demontaža obstzoječe elektromehanske opreme in odvoz na deponijo določeno s strani upravljvca | kpl | 1 |  | 0
2.3.2 | Demontaža obstoječega stavbnega pohištva z odvozom na stalno deponijo, vključno stroški deponije. | kos | 2 |  | 0
2.3.3 | Rušenje obstoječega AB objekta nad koto terena, z odvozom na stalno deponijo, vključno stroški deponije. Upoštevana vgrajena količina materiala. | m3 | 9 |  | 0
2.3.4 | Čiščenje obstoječega bazenskega dela črpališča | kpl | 1 |  | 0
2.3.5 | Rušenje obstoječega AB objekta do 1m pod koto terena, z odvozom na stalno deponijo, vključno stroški deponije. Upoštevana vgrajena količina materiala. | m3 | 3 |  | 0
2.3.6 | Zasutje obstoječega dela črpališča z pripeljanim materialom | kpl | 54 |  | 0
CESTE IN PLATOJI
2.3.7 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja. | m2 | 166 |  | 0
2.3.8 | Polaganje geotekstila gostote minimalno 300 g/m2. | m2 | 174.3 |  | 0
2.3.9 | Dobava, nabava in polaganje geomreže 30kN/m v obeh smereh | m2 | 145 |  | 0
2.3.10 | Izdelava posteljice iz kamnite grede 0/63 v debelini 30 cm vključno z nabavo in dobavo materiala. | m3 | 33.95 |  | 0
2.3.11 | Dobava, transport, vgradnja in komprimacija drobljenca 0 - 32mm v tamponski sloj debeline 0.40m za cesto in plato | m3 | 41.82 |  | 0
2.3.12 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 7 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 69.7 |  | 0
2.3.13 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 69.7 |  | 0
2.3.14 | Doplačilo za izdelavo mulde v asfaltu. Mulda širine 50cm. | m1 | 10 |  | 0
2.3.15 | Dobava, transport in polaganje betonskih prefabriciranih robnikov 15x25x100cm, vključno z izvedbo betonskega ležišča robnikov z C16/20. | m1 | 44 |  | 0
2.3.16 | Polaganje vrtnih pranih betonskih plošč dimenzij 40 x 40cm, debeline 5 cm, na na predhodno pripravljeni podlogi in fugiranje fug z cementno malto ter kitanje fuge med ploščami in objekti. | m2 | 19.2 |  | 0
KANALIZACIJA
2.3.17 | Zakoličba trase z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 28 |  | 0
2.3.18 | Dobava in polaganje kanalizacijskih GRP cevi SN 10000 cevi premera DN 600 mm s potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami. | m | 18 |  | 0
2.3.19 | Dobava in polaganje fazonskega kosa, lok fi 30 ° iz kanalizacijskih GRP cevi SN 10000 cevi premera DN 600 mm s potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami. | kos | 1 |  | 0
2.3.20 | Dobava in polaganje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi premera 160mm s potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami. Trdnostni razred cevi SN 10. | m | 2 |  | 0
2.3.21 | Dobava in polaganje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi premera 110mm s potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami. Trdnostni razred cevi SN 10. | m | 2 |  | 0
2.3.22 | Dobava in polaganje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi premera 75mm s potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami | m | 2 |  | 0
2.3.23 | Zaščita jarka globine do 6 z zagatnicami dolžine 9m, z razpiranjem po višini. Komplet vsa dela in materiali. | m2 | 324 |  | 0
2.3.24 | Strojni izkop jarkov v terenu I-III kategorije. Povprečne globine ca 1,0m z odlaganjem na rob gradbene jame. | m3 | 198 |  | 0
2.3.25 | Ročno planiranje dna jarkov s točnostjo +- 3cm in utrjevanje dna jarka. | m2 | 36 |  | 0
2.3.26 | Dobava in zabijanje PAB 25x25 cm, dolžine 12 m v rastru cikcak na 0,8m | kos | 22 |  | 0
2.3.27 | Izdelava AB posteljice, širine 1,5m, debeline 0,3m, poraba betona 0,45 m3/m, poraba armature 120 kg/m3 | m | 18 |  | 0
2.3.28 | Zasip cevi v plasteh po 15cm ter komprimacija z Iahkimi komprimacijskimi sredstvi | m3 | 191.52 |  | 0
2.3.29 | Dobava, transport in vgraditev peščenega materiala granulacije 0-8mm v peščeno ležišče. | m3 | 9.75 |  | 0
2.3.30 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo s planiranjem in deponijsko takso. | m3 | 12.1 |  | 0
2.3.31 | Nabava, vgrajevanje in končna obdelava revizijskih jaškov iz betonskih cevi fi 60cm, povprečne globine ca 2m, kompletno z izkopom, zasipom in LTŽ pokrovom premera 600mm ter nosilnosti 400kN. | kos | 2 |  | 0
2.3.32 | Nabava, vgrajevanje in končna obdelava cestnih požiralnikov z lovilcem olja in bencna iz betonskih cevi fi 50cm, globine do 1.5m, kompletno z izkopom, zasipom in krovno ploščo z vgrajeno LTŽ dežno rešetko dimenzije 400 x 400mm ter nosilnosti 250kN. | kos | 2 |  | 0
2.3.33 | Obbetoniranje cevi pod povoznimi površinami z betonom MB 20. | m | 3.3 |  | 0
OSTALI ZUNANJI RAZVODI IN DELA
2.3.34 | Zakoličba trase z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. -elektrokabelska kanalizacija -vodovod -interna kanalizacija -tlačni vod odpadne vode | m | 31 |  | 0
2.3.35 | Strojni izkop jarkov v terenu I-III kategorije, do globine 1.5m z odlaganjem na rob gradbene jame -elektrokabelska kanalizacija -vodovod -interna kanalizacija -tlačni vod odpadne vode | m3 | 44.64 |  | 0
2.3.36 | Ročno planiranje dna jarkov s točnostjo +- 3cm in utrjevanje dna jarka. -elektrokabelska kanalizacija -vodovod -interna kanalizacija -tlačni vod odpadne vode | m2 | 17.6 |  | 0
2.3.37 | Zasip cevi v plasteh po 15cm ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. Dobava in nabava ustreznega materiala za zasip -elektrokabelska kanalizacija -vodovod -interna kanalizacija -tlačni vod odpadne vode | m3 | 35.84 |  | 0
2.3.38 | Dobava, transport in vgraditev peščenega materiala granulacije 0-4mm v peščeno ležišče. -elektrokabelska kanalizacija -vodovod -interna kanalizacija -tlačni vod odpadne vode | m3 | 8.8 |  | 0
2.3.39 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo s planiranjem in deponijsko takso. | m3 | 44.64 |  | 0
2.3.40 | Obbetoniranje cevi pod povoznimi površinami z betonom C16/20 | m3 | 4.3 |  | 0
2.3.41 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi premera 110mm s potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami ter peščenim ležiščem. Cevi za elektroinstalacije. | m | 15 |  | 0
2.3.42 | Dobava in vgradnja elektro jaška tlorisnih dimenzij 100/100cm z litoželeznim tesnilnim pokrovom dimenzij 600x600mm z napisom "Elektrika" in nosilnostjo D400. Cena vsebuje izdelavo in vodotesno obdelavo priključkov cevi kabelske kanalizacije in potrebna gradbena dela za izdedbo jaška . | kos | 1 |  | 0
2.3.43 | Dobava in izdelava ventilskega jaška iz betonske cevi fi 40cm, z obdelavo dna, globine do 1.2m. Cena ne vključuje tudi okvir in pokrov. | kos | 1 |  | 0
2.3 | ČRPALIŠČE LIVADA - ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0

## 2.4
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.4 | ČRPALIŠČE LIVADA - ZAKLJUČNA DELA
2.4.1 | Čiščenje kanalov do DN 600 | m | 28 |  | 0
2.4.2 | Izdelava preskusa tesnosti kanalov do DN 600 | m | 28 |  | 0
2.4.3 | Snemanje kanalov nad DN 200 | m | 28 |  | 0
2.4.4 | Planiranje in humuziranje površin v debelini 20cm z materialom z začasne deponije. | m3 | 22.4 |  | 0
2.4.5 | Zatravitev površin | m2 | 112 |  | 0
2.4.6 | Zasaditev listnatega in zimzelenega rastja. | kos | 2 |  | 0
2.4.7 | Nabava in montaže ALU ograje tip Montal (ali podobno) 20/1/60, višine 225 cm, z drsnimi vrati širine 4,00 m in enake višine, ter dvokrilnimi vrati 2x3,0 m, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materiali, tudi potrebnimi temelji za postavietv vrat. | m | 48 |  | 0
2.4.8 | Čiščenje gradbišča po končanih delih. | kpl | 1 |  | 0
2.4.9 | Razna drobna dela kot pomoč pri raznih zaključnih delih. | kpl | 1 |  | 0
2.4.11 | Izdelava PIDa (2xtiskana oblika, 1x digitalna). | kpl | 1 |  | 0
2.4.12 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. | kpl | 1 |  | 0
2.4 | ČRPALIŠČE LIVADA - ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | 0

## 2.5
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
01. | ČRPALIŠČE LIVADA
01.01.01.-02 | Črpalka | komplet | 2 |  | 0
Xylem Flygt potopna črpalka Concertor N150-2750 LT
dobava in montaža potopne črpalke naslednjih karakteristik:
| pretok | 50 | l/s
| geodetska višina črpanja | 10 | m
| vkupna višina črpanja | 21.5 | m
| priključna moč | 22 | kW
| moč na gredi | 16.2 | kW
| tok | 42 | A
| zagonski tok (direktni zagon) | 272 | A
| vrtljaji največji | 1460 | min-1
| napetost | 400 | V
| frekvenca | 50 | Hz
| priključek | DN150
| dolžina kabla | 10 | m
| zaščita | IP68
OPOMBA:
Črpalka skupaj z naslednjo opremo: kabel 20 m, s temperaturno zaščito in zaščito proti vdoru vode, sistem za spajanje črpalke s podstavkom in veriga za dvig črpalke.
Črpalki imata samočistilno funkcijo in N-tehnologijo hidravlike, (vertikalni odmik rotorja), ki omogoča delovanje črpalke tudi pod nivojem sesalne odprtine zato so v črpališču predvideni naklonski padci dna usmerjeni proti predvidenima črpalkama - v skladu z navodili proizvajalca črpalk. Črpalki imata motor z učinkovitostjo lE4. Skupaj s črpalko se dobavita nadzorno enoti in vmesnik za vgradnjo v elektro omaro.
Črpalka skupaj z nadzorno enoto in vmesnikom omogočata in imata naslednje funkcije:
- funkcija zaznavanja mašenja
- funkcija samodejnega čiščenja črpalke,
- spremenljiva Q-H karakteristika s spreminjanjem števila vrtljajev
- možna sprememba Q-H karakteristike črpalke,
- nova generacija prilagodljive N-tehnologije
- mehki zagon in mehka zaustavitev,
- samodejni poskus vnovičnega zagona ob napakah
- konstantna moč na gredi,
- zagotovljena prava smer vrtenja,
- skupinski alarm motnje v obratovanju,
- funkcija čiščenja jaška,
- funkcija čiščenja odtočne cevi,
- patentirano orodje za minimizirano porabo energije,
- zunanja komunikacija,
- zunanje upravljanje postopkov
Črpalki imata vgrajen frekvenčni pretvornik in se dobavita s tipskim modulom za krmiljenje črpalke, ki omogoča avtomatsko deblokiranje z rotacijami v nasprotno smer.
Dolžina vodilnih cevi je 7500 mm.
Dolžina verige / jeklrnice je 8000 mm.
Pritditi konzole za namestitev verige in preostanka . V primeru okvare črpalke, se le to dvigne z avtodvigalom.
Skupaj s črpalko se dobavi testne protokole.
Izvedba vodila, verige, konzolnega in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla (AISI 316)
01.02.01. | Ročna zapornica | komplet | 1 |  | 0
zapornica B900xH900 za odprtino 600 mm
| nazivni notranji premer cevi premer | 400 | mm
| svetla gradbena odprtina premer | 800 | mm
| hod zapornice | 700 | mm
Dobava in montaža ročne zapornice naslednjih karakteristik:
material in izdelava skladno s predpisi C6
v nerjavečem materialu 1.4404 (AISI 316L) ali odgovarjajočem
okvir s pritrdilnimi sidri za montažo na steno ob straneh
okvir okvirja za vgradnjo v beton
zaporna plošča ojačana skladno z navedenim
vodnim stolpcem, tesnenje 4-stransko v NBR
s korozijsko odpornimi vodili iz materiala PE-UHMW
tesnenje v obeh smereh pretoka in to boljše kot to
predpisuje DIN 19569-4 razred 5
nedvigajoče vreteno v nerjavečem materialu 1.4404 (AISI 316L)
Pogon z ročnim kolesom preko nastavka v tleh. Nastavek je preko kardanskih zglobov spojen z vretenom zapornice.
Končna nastavitev se izvede po monataži zapornice in pogona ter vzpostavitvi električnega sistema s strani uporabnika na mestu vgradnje.
LW 600 mm, LH 600 mm, hod zapornice 600 mm
vodni stolpec : max .2000 mm
vgradna globina (os): 2970 mm
Kompleten vijačni, tesnilni in konzolni material. Standardni montažni pritrdilni elementi.
Ves jekleni vijačni in konzolni ,aterial nerjavečega jekla AISI 316.
01.03.01-02 | Cevovod črpalke za praznjenje bazena | komplet | 2 |  | 0
Dobava in montaža tlačnega cevovoda
Cevovod DN150 AISI 316 / PE100
| cev DN150 x 3,0 mm | 1 | m
| reducirni kos DN200 / DN150 x 3,0 mm | 1 | kos
| cev DN200 x 3,0 mm | 16 | m
| koleno DN200/90° | 1 | kos
| prirobnica, leteča DN200 z zavihkom PN10 | 7 | kos
| prirobnica DN200, PN16 | 2 | kos
| nožasti zasun DN200 | 1 | kos
| protipovratni ventil DN200 | 1 | kos
| montažno demontažni kos DN200 | 1 | kos
| tesnilni obroč DN200 | 4 | kos
| pralni priključek s krogelnim ventilom DN50 in gasilsko spojko | 2 | kos
Na cevovod je vgrajen induktivni merilnik pretoka DN200, ki je zajet v popisu električne opreme in inštalacij.
Spajanje PE cevi in fazonov se izvaja z elektrofuzijskimi spojkami.
Pod glavo vijaka in pod matico enega vijaka vstaviti nazobčano podložko DIN 6797 A, za povezovanje kovinskih mas.
Kompleten vijačni, konzolni in tesnilni material.
Izvedba cevovoda, konzolnega in vijačnega materiala iz nerjavečega jekla AISI 316.
01.04.01. | Razvod notranjih vodovodnih inštalacij | komplet | 1 |  | 0
Dobava in montaža tlačnega cevovoda s priklopom na zunanje hidrantno omrežje, ki je obdelano v gradbenem popisu.
| PE100 d32 | 15 | m
| tesnilni obroč d32 | 1 | kos
| Zidna požarna hidrantna omarica 540x540x144mm, za pritrditev na zid, vključno z gibljivim priključkom 1", zapornim ventilom 1", ročnikom na zasun fi 1''mm, tlačna cev trevira fi 32 m, dolžine 15m. | 1 | kos
| Kromirana medeninasta stoječa enoročna mešalna baterija za kuhinjsko korito DN15, skupaj s kromirano medeninastima kotnima ventiloma in ves pritrdilni in tesnilni material. | 2 | kos
| Pralni priključek s krogelnim ventilom 3/4''. | 1 | kos
Kompleten vijačni, konzolni in tesnilni material.
Izvedba konzolnega in vijačnega materiala iz nerjavečega jekla AISI 316.
Pripravljalna dela: določitev deponije vodovodnega materiala, njegovo zavarovanje in zarisovanje predvidenega poteka vodovoda.
Tlačni preizkus cevovoda na tlak po zahtevi projekta.
Dezinfekcija cevovoda pred vključitvijo v obratovanje. Postavka vključuje izpiranje cevovoda.
Preizkusno obratovanje z regulacijo armatur.
Čiščenje objekta po končani vgradnji strojnih inštalacij.
01.05.01. | Pokrovi, prekritja | komplet | 1 |  | 0
Dobava in montažaprekritja odprtin. Okvir pokrova je vbetoniran v betonsko podlago. Stik med pokrovom in podlago je zatesnjen.
| Razred nosilnosti A= 2,5 kN. | 2.5 | kN
| v črpališču (kos 2) | 900x800 | mm
| armaturni jašek (kos 1) | 800x800 | mm
| v vodomernem jašku (1 kos) | 800x800 | mm
Potrebni vijačni, konzolni in tesnilni material.
Ves kovinski, vijačni in konzolni material AISI316.
Potrebni vijačni, konzolni in tesnilni material.
Izvedba dvižnih pokrovov je iz aluminijaste pločevine z ojačitvami, nosilci podestov, konzolni in vijačni material je iz nerjavečega jekla AISI 316.
01.06.01. | Pomožna oprema - lestve | komplet | 1 |  | 0
izdelava in dobava lestev skladnih z SIST EN 14396:2004, naslednjih karakteristik:
| širina prečk | 500 | mm
| delitev prečk | 250 | mm
dolžina
| v armaturnem jašku (kos 1) | 1700 | mm
Spodnji del lestve v zadrževalnem bazenu se konča na višini vodilne stene med pralnimi progami.
Vsaka lestev se dobavi z izvečljivim oprijemalom (na vrhu) dolžine 1000mm, konzole za pritrditev na steno.
Za celoten objekt pa se poleg lestev dobavijo trije kompleti vodilne varnostne sklopke z varnostnim pasom.
Potrebni vijačni, konzolni in tesnilni material.
Izvedba lestve je iz nerjavečega jekla AISI 316.
01.07.01. | Ventilacija objekta in črpališča | komplet | 1 |  | 0
Aksialni ventilator za prezračevanje prostora z elektroomaro, vključno z rešetko v vratih.
Cevovod za prezračevanje črpalne komore skupaj z kasetnim filtrom zraka za vgradnjo v cev.
Cev za dovod in odvod zraka iz armaturnega jaška.
01.08.01. | Ogrevanje | komplet | 1 |  | 0
Stenski električni radiator moči 2 kW, skupaj z termostatom.
01.09.01. | Elementi za vgradnjo merilne opreme | komplet | 1 |  | 0
Dobava in montaža inštalacij za postavitev merilne opreme.
Nosilci ultrazvočnih merilnikov nivoja so izvedeni tako, da je melrilnik možno potegniti na plato brez vstopa v jašek.
Potrebni vijačni, konzolni in tesnilni material.
Izvedba iz nerjavečega jekla AISI 316.
01.10.01. | Drobna oprema | komplet | 1 |  | 0
Dobava vse potrebne drobne opreme za popolno funkcionalnost obratovanja strojnega tehnološkega podsklopa, označitev prostorov, opreme in cevovodov.
02. | OSTALO
02.01.01. | Izdelava elaborata o varnosti in zdravju pri delu | komplet | 1 |  | 0
Izdelava elaborata o varnosti in zdravju pri delu (Na podlagi 25. člena Zakona o varnosti in zdravju pri delu (Ur.l. RS, št. 43/11);
02.02.01. | Izdelava projekta izvedenih del v 5 izvodih, načrte dati tudi v elektronski obliki | komplet | 1 |  | 0
02.03.01. | Izvedba meritev čiščenja zraka in izdelava poročila | komplet | 1 |  | 0
02.04.01. | Izdelava tlačnih preizkusov na cevovodih in izdelava poročila | komplet | 1 |  | 0
2.4 | ČRPALIŠČE LIVADA - STROJNOINŠTALACIJSKA DELA |  |  | 0 | 0

## 2.6
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.6 | ČRPALIŠČE LIVADA - NN PRIKLJUČEK
GRADBENA DELA
IZDELAVA ELEKTROKABELSKE KANLIZACIJE
2.6.1 | Trasiranje nove trase kabelske kanalizacije z uporabo obstoječih načrtov | m | 156 |  | 0
2.6.2 | Geodetska zakoličba kabelske trase | m | 156 |  | 0
2.6.3 | Stroški zakoličbe ostalih podzemnih, komunalnih vodov - vodovod, plinovod … | kpl | 1 |  | 0
2.6.4 | Obojestransko strojno rezanje asfalta debeline do 10cm | m | 192 |  | 0
2.6.5 | Frezanje obstoječega asfaltnega vozišča debeline 3cm, dodatno obžagovanje stikov v kolikor je to potrebno, pobrizg z emulzijo in preplastitev z asfaltbetonom v debelini 3cm | m2 | 115.2 |  | 0
2.6.6 | Odstranjevanje in nakladanje ruševin pri odstranjevanju asfalta, podložnega betona pod asfaltom ali pod robniki, ploščami ipd | m3 | 28.75 |  | 0
2.6.7 | Dobava materiala in izkop kanala za polaganje kabla v zem. III. - IV. Ktg., dobava in polaganje PVC opozorilnega traku in ozemljitvenega valjanca, širina kanala 0,30m, globina kanala 0,90m, zaščita kabla mivko ali finim peskom, zasip kanala z izkopanim materialom,v utrjenih površinah zaščita kabla s cevjo PVC premera 125 mm, nakladanje viška materiala in odvoz na stalno deponijo, čiščenje trase | m | 96 |  | 0
količine za m1
| izkop strojni | 0.216 | m3
| izkop ročni | 0.054 | m3
| tampon za zaščito kabla | 0.075 | m3
| zasip rova z izkopaniom materialom | 0.195 | m3
| ozemljitveni valjanec | 1 | m1
| PVC opozorilni trak | 1 | m1
2.6.8 | Asfaltiranje poškodovanih površin, v dogovoru z upravljalcem asfaltiranih površin, predvideno | m2 | 144 |  | 0
2.6.9 | Čiščenje gradbišča in vzpostavitev gradbišča in okolice v prvotno stanje - predvideno | kpl | 1 |  | 0
2.6.10 | Stroški izdelave elaborata zapore ceste | kpl | 1 |  | 0
2.6.11 | Postavitev cestnih zapor in prometne signalizacije | kpl | 1 |  | 0
2.6.12 | Priprava in zavarovanje gradbišča - predvideno | kpl | 1 |  | 0
2.6.13 | Nepredvidena dela po vpisu v G.D.s strani nadzornega organa se obračunajo po dejanskih stroških - predvideno | % | 7 | 0 | 0
| GRADBENA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
ELEKTROMONTAŽNA DELA
IZVEDBA NN PRIKLJUČKA
2.6.14 | Dobava in polaganje kabla v rov, tip kabla NA2XY-J 4×150+1,5 mm2 | m | 156 |  | 0
2.6.15 | Dobava in montaža kabelskih čevljev AlCu 150 mm2 | kos | 8 |  | 0
2.6.16 | Dobava in montaža kabelskega zaključka nazivne napetosti 1 kV za kabel 4×240 mm2 kot naprmer: Raychem tip EPKT 150 mm2 | kos | 2 |  | 0
2.6.17 | Izvedba uvoda NN kablov v NN prostor TP in v PMO, zatesnitev in zaščita uvoda, izvedba priklopa kabla | kpl | 1 |  | 0
2.6.18 | Dobava in vgradnja omarice PMO (npr. Schrack VMZ). Prostostoječa omarica iz poliestra dim. 750×1000×320mm (š×v×g) na tipskem podstavku dim. 750×960×320mm (š×v×g) s stekli na vratih, ožičene in opremljene z: | kos | 1
| -varovalčni ločilnik, 160A/3p - zbiralnični sistem | kos | 2
| -trifazni zbiralnični sistem 60 mm, | kos | 1
| -števčna plošča, | kos | 3
| -števčno okno, | kos | 3
| -NV varovalke, | kos | 6
| -odvodniki prenapetosti, tip 1, 12,5kA/320V | kos | 3
| - PEN zbiralnica | kos | 1
| -trifazni polindirektni števec delovne in jalove električne energije +komunikator po goglasju za priključitev | kos | 1
| -merlne sponke MG-L | kos | 1
| - tipska ključavnica Elektro Distribucije, | kos | 1
| - drobni in vezni material ter izvedba povezav | kos | 1
| skupaj omarica |  | 1 |  | 0
2.6.19 | Označevanje NN kablov v TP in v PMO, PVC ploščica s trajnimi oznakami in velikostjo črk 6mm, pritrditev ploščice na kabel | kos | 6
2.6.20 | Nepredvidena dela, drobni material | % | 7
| ELEKTROMONTAŽNA DELA - SKUPAJ: |  |  |  | 0
VKLOPNE MANIPULACIJE, OSTALA DELA IN STROŠKI
2.6.21 | Izvedba preklopov v NN omrežju | kpl | 1 |  | 0
2.6.22 | Izdelava meritev in merilnih dokumentov | kpl | 1 |  | 0
2.6.23 | Evidentiranje in nos sprememb v PZI kot podloga za izdelavo PID | kpl | 1 |  | 0
2.6.24 | Izdelava geodetskega posnetka za komunalni kataster in izvršilno dokumentacijo, dolžina do 500m, vpis v katerster upravljalca | kpl | 1 |  | 0
2.6.25 | Stroški nadzora podjetja Elektro Primorska - predvideno | kpl | 1 |  | 0
2.6.26 | Izdelava projekta izvedenih del | kpl | 1 |  | 0
2.6.27 | Izdelava navodil za obratovanje in vzdrževanje | kpl | 1 | 0 | 0
| VKLOPNE MANIPULACIJE, OSTALA DELA IN STROŠKI - SKUPAJ: |  |  |  | 0
2.6 | ČRPALIŠČE LIVADA - NN PRIKLJUČEK |  |  |  | 0

## 2.7
| Opis | Enota | Količina |  | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.8 | ČRPALIŠČE LIVADA - ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA
| POPIS MATERIALA | ME | KOL. | proizvajalec | cena EUR/kol. | cena skupaj (Eur)
1. STIKALNI BLOKI
POLJE 1
| Modularna omara dimenzij (ŠxVxG) 600x1800x500, zaščite IP55, prašno lakirana v RAL 7035, na podnožju višine 200mm, s prečnimi nosilci omare nad kanalom 300mm (2x na omaro), nosilci kablov, zatesnjenimi uvodi na dnu omare, transportni, nosilci na vrhu omare, dvignjen strop za prezračevanje, 1x vrata višine 1800 | kpl | 1 | RITTAL
| 1x bočna desna in 1x bočna leva stranica, vmesnih stranic ni... | kpl | 1 | RITTAL
POLJE 2
| Modularna omara dimenzij (ŠxVxG) 600x1800x500, zaščite IP55, prašno lakirana v RAL 7035, na podnožju višine 200mm, s prečnimi nosilci omare nad kanalom 300mm (2x na omaro), nosilci kablov, zatesnjenimi uvodi na dnu omare, transportni, nosilci na vrhu omare, dvignjen strop za prezračevanje, 4x vrata višine 400, 1x vrata 200 | kpl | 1 | RITTAL
| 1x bočna desna in 1x bočna leva stranica, vmesnih stranic ni... | kpl | 1 | RITTAL
CBA
| Modularna omara dimenzij (ŠxVxG) 600x1800x500, zaščite IP55, prašno lakirana v RAL 7035, na podnožju višine 200mm, s prečnimi nosilci omare nad kanalom 300mm (2x na omaro), nosilci kablov, zatesnjenimi uvodi na dnu omare, transportni, nosilci na vrhu omare, dvignjen strop za prezračevanje, 1x vrata višine 1800 | kpl | 1 | RITTAL
| 1x bočna desna in 1x bočna leva stranica, vmesnih stranic ni... | kpl | 1 | RITTAL
- NOTRANJA OPREMA V OMARI MCC
| Linijski odklopnik, tip:NZMN2-AE160, montaža na ploščo, zaščita s pokrovom mesto uvoda/izvoda kabla | kpl | 2 | Möller
| Tokovni izklopni sprožnik za NZMN2-AE160, tip: v kompletu z montažnim materialom | kpl. | 2 | Möller
| Vratna sklopka za linijski odklopnik NZMN2-AE160 skupaj z vrtljivim mehanizmom, za montažo na odklopnik, ru/ze barve, čelna montaža na vrata omare | kpl. | 2 | Möller
| Podaljševalna os, dolžine 600mm, za tip odklopnika NZMN2-AE160 | kpl. | 2 | Möller
| Prekritje kabelskih čevljev na dovodni strani odklopnika NZMN2-AE160, 3 polni, | kpl. | 2 | Möller
| Mehanska blokada za vklop odklopnika, skupaj z montažnim materialom | kpl. | 1
| Bakrene zbiralke, dim.: 30x10mm, (do 630A) | m | 2 | Möller
| Bus bar priključni element, 3 polni, za velikosti šin do 30x10mm, s pokrovom, za velikosti tokov do 630A, nastavljive širine (60mm) | kpl. | 2 | Möller
| Prekritje spredaj (prekritje priključnega elementa) | m | 2 | Möller
| Prekritje zbiralnic spodaj / zgoraj (prekritje priključnega elementa) | kos | 2 | Möller
| Montažni element za pritrditev šin 30x10mm, na sistem 60mm, 3 polni, + drobni montažni material | kpl. | 2 | Möller
| Bočni zaščitni pokrov za montažni element pritrditve šin, 1x levi in 1x desni pokrov | kos. | 2 | Möller
| KONTROLNIK FAZNE ASIMETRIJE, kot npr. Dold Un=3 x 400V, 50/60Hz, območje 0,8-1,1xUn z detekcijo zaporedja faz in zakasnjemin delovanjem 0-5s dva relejska izhoda, 45x 74x133mm BA9040.12/011 3AC 400V 50Hz | kos | 1 | DOLD
| VOLTMETRSKA PREKLOPKA TO-3-8007/E | kos | 1 | Möller
| V - METER (vgradni) =-500V, vrtljivo železo, r= 1,5 dim.96/96mm tip FQ0207 | kos | 1 | ISKRA
| Bremenski ločilnik: GSTA00 | kos | 3 | Möller
| NV varovalni vložek, velikost 00, I=100A | kos | 3 | Möller
| NV varovalni vložek, velikost 00, I=63A | kos | 6 | Möller
| Inšalacijski odklopnik, B-16A, 1F | kos | 2 | Möller
| Inšalacijski odklopnik, C-10A, 1F | kos | 3 | Möller
| Inšalacijski odklopnik, C-16A, 1F | kos | 3 | Möller
| Inšalacijski odklopnik, C-16A, 3F | kos | 2 | Möller
| Inšalacijski odklopnik, C-6A, 1F | kos | 6 | Möller
| Inšalacijski odklopnik, C-2A, 1F | kos | 1 | Möller
| Udarna tipka - gobica za zasilni izklop celotne naprave, v kompletu z nadometno dozo v rumeni barvi in napisom "zasilni izklop", udarna tipka-gobica mora biti zavarovana pred nepredvidno sprožitvijo s steklenim pokrovom, v kompletu s NC kontaktom (montaža v komandnem prostoru) | kpl. | 2 | Möller
| Odklopnik PKE12/XTU-12 od 3-12A z pomožnimi kontakti in za namestitev na šino na montažno ploščo | kos | 2 | Möller
| Varovalčni ločilnik, 63A, 3p VLC14 3P Komplet z: • BBA0-32; Adapter za priklop na zbiralke, 32A • C14-32A; Varovalni vložek C14/32A - 3 kosi | kpl | 2 | Möller
| Frekvenčni regulator za črpalke do 20 kW | kos | 2 | Danfoss
| Ločilni transformator 400V/230V, 500VA | kos | 1 | Möller
| Tipka s svetilko (Stop/Mirovanje) 1 preklopni kontakt, vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, bela (ohišje, okvir, leča, žarnica, predupor) | kos | 2 | OLTEN
| Tipka s svetilko (Start/Delovanje) 1 preklopni kontakt, vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, zelena (ohišje, okvir, leča, žarnica, predupor) | kos | 2 | OLTEN
| Signalna svetilka (Napaka) vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, rumena (ohišje, okvir, leča, žarnica) | kos | 2 | OLTEN
| Krmilno izbirno stikalo, 1-0-2, 3 pol., T0-3-8212/E | kos | 2 | Möller
| Krmilno izbirno stikalo, 1-0-2, 2 pol., T0-2-8212/E | kos | 1 | Möller
| Krmilno izbirno stikalo, 1-0-2, 1 pol., T0-1-8220/E | kos | 1 | Möller
| Prenapetostni odvodnik, razred C | kpl | 3 | Iskra zaščite
| Rele, U=24Vdc, I=4A, z 4 preklopnimi kontakti | kpl | 1 | Möller
| Rele, U=230Vac, I=4A, z 4 preklopnimi kontakti | kpl | 12 | Möller
| Rele za kontrolo IR senzorja, v kompletu s senzorjem | kpl | 1 | Möller
| Tokovni transformator 150/5A, TC6.2 150/5 | kos | 1 | CIRCUTOR
| UPS napajalnik, 230V/1000VA, z signalnimi kontakti | kos | 1 | APC
| Usmernik, 230V/24V/10A | kos | 1 | Weidmüller
| Magnetna fluo svetilka z vtičnico in stikalom | kos | 3 | RITTAL
| Ventilator v omari | kos | 3 | RITTAL
| Termostat v omari za vklop ventilatorja | kos | 3 | RITTAL
| Vrstna sponka s cevno varovalko 1A | kpl | 20 | Weidmüller
| Vrstna sponka s cevno varovalko 50mA | kos | 10 | Weidmüller
| Prenapetostna zaščita za tokovno zanko 4..20mA / 24Vdc, 2-ch , 562 | kos | 2 | ENDRESS+HAUSER
| Prenapetostna zaščita za napajanje 230Vdc, 1-ch, HAW561 | kos | 4 | ENDRESS+HAUSER
| Podnožje za modul prenapetostne zaščite HAW560 | kos | 2 | ENDRESS+HAUSER
| TDM rele, kontrola vdora vode in temperature, samo montaža | kos | 4
| Ozemljitvena šina-zbiralka Cu 20x5mm za montažo na montažno ploščo, v kompletu z nosilnici in pritrdilnim materialom | m | 1
| Ničelna šina-zbiralka Cu 20x5mm za montažo na montažno ploščo, v kompletu z nosilnici in pritrdilnim materialom | m | 1
| Nepredvideni material 5% (spremembe, dodatki) | % | 5
- MONTAŽNI MATERIAL V OMARI MCC
| Kanal za ožičenje, 80x60mm, s pokrovom | m | 5
| Kanal za ožičenje, 60x60mm, s pokrovom | m | 5
| Kanal za ožičenje, 40x60mm, s pokrovom | m | 5
| Montažna DIN letev (35mm), perforirana | m | 5
| Povezovalni ozemljitveni vodniki za izenačitev potencialov v notranjosti omar in kovinskih elementov na omari, montažne plošče, vrata,…, žica PF-6mm² , RU-ZE, kpl. s kabel čevlji | kos | 12
| Pritrdilne sponke za priklop ozemljitvenih vodnikov na zbirne šine N in PE, za velikosti vodnikov do 6mm², (spončna letev) | m | 2
| Energetske sponke 10 in 6mm² (ocena) | kos | 80
| Signalne sponke 4mm² dvojne (ocena) | kos | 130
| PVC predalnik za načrte, notranja montaža na vrata | kos | 1
| Profil za razvod vodnikov, za omaro širine 1000mm, tip:TFC/OL | kos | 1
| Uvodnice različnih premerov | kpl | 1
| Ožičevalni vodniki, energetski - 1,5 do 6mm², 10mm² (ocena) | m | 50
| Ožičevalni vodniki, signalni - 0,75mm²... | m | 100
| Označevalne napisne ploščice nad stikali in svetilkami | kpl | 1
| Opozorilne nalepke za nevarnost, sistem zaščite… | kpl | 1
| Drobni montažni material 5% | % | 5
Skupaj 1: dobava, montaža, preizkus in zagon
2. TELEMETRIJSKA OPREMA IN MIKROKONTROLER
- NOTRANJA OPREMA V OMARI CBA
| POWER SUPPLY CJ1W-PA205R | kos | 1 | OMRON
| OSNOVNA PLOŠČA ZA RACK KRMILNIKA | kos | 1 | OMRON
| ERKAN MONTIRAN NA OMARO ZA SPREMLJANNJE SCADE, NS5, POVEZAN PREK ETHERNET KABLA | kos | 1 | OMRON
| KRMILNIK CPU OMRON CJ1M-CPU13 | kos | 1 | OMRON
| DIGITAL INPUT CJ1W-IA201, 8DI, 230 V AC | kos | 6 | OMRON
| DIGITAL OUTPUT CJ1W-OC201, 8 DO, Relay Output, 230VAC | kos | 2 | OMRON
| ANALOG INPUT CJ1W-AD081, 8 AI | kos | 1 | OMRON
| GPRS MODEM GDW11 | kos | 1 | WESTERMO
- PROGRAMSKA OPREMA
| Aplikacijska programska oprema (40xDI, 20xDO, 5xAI in 4xAO) | kpl | 1 | OMRON
| Aplikacijaprogramska oprema za lokalni displej | kpl | 1 | OMRON
| Aplikacija za opremo za prenos podatkov | kpl | 1 | OMRON
| Izvedba povezave med analizatorjem omrežja in lokalnim krmilnikom | kpl | 1
| Izvedba dodatnega prikaza analizatorja omrežja v centru vodenja | kpl | 1
| Spuščanje sistema v pogon in testiranje | kos | 1
| Programska oprema na nadzornem PC-ju v upravnem prostoru (SCADA) in dograditev | kpl | 1
| Obdelava programa na komunikacijskem PLC-ju | kpl | 1
| Dodelava sistema SCADA na CNS na VO-KI (ekranske slike in podobne zahteve) | kpl | 1
| Izdelava vpisov in izpisov v bazo ORACLE na obstoječem sistemu | kpl | 1
| Šolanje uporabnika, ustrezna podporna literatura | kpl | 1
| Programerjeva režijska ura (predvidoma do 10ur) | ur | 10
Skupaj 2: dobava, montaža, preizkus in zagon
3. DOZE
| Doze za priklop potopnih črpalk in merilne opreme, dim.: 170x100x65mm, v zaščiti IP65, PVC odporen na UV svetlobo, montaža v servisni odprtini črpalk in mešal, v kompletu s po dvema uvodnicama in montažnim materialom (vijaki, vložki) | kpl. | 4 | GEWISS
| - montažne sponke 6mm², bež barve, energetske | kos | 20 | Weidmüller
| - montažne sponke 6mm², ru-ze barve za ozemljitev | kos | 10 | Weidmüller
| - montažne sponke 4mm², bež barve, signalne | kos | 30 | Weidmüller
| - montažni material (vijaki, vezice…) | kpl
| - napisne ploščice in oznake na elementih in dozah | kpl
| Skupaj 3: dobava, montaža, preizkus in zagon |  |  |  |  | 0
4. OZEMLJITVE IN STRELOVOD
| Lovilec strelovoda Al legura 10mm | m | 100
| nerjaveča žica RH3-10mm, kot ekvipotencialna ozemljitev znotraj objektov, med ozemljilom in napravami ter opremo, položeno deloma v tlake, deloma po steni na zidnih podporah, na višini cca 40cm od tal (upravni objekt po zido do pogonov) | m | 50
| valjanec INOX-30x3,5mm, položen v temelje | m | 120
| nerjaveči podporniki SON za lovilec za ravno streho (ocena) | kos | 10
| nerjaveči zidni podporniki ZON N za odvodnike (ocena) | kos | 2
| nerjaveča merilna sponka, ocena | kos | 2
| nerjaveče sponke za povezavo valjanca in odvodnikov (ocena) | kos | 2
| nerjaveča sponka za povezavo žic fi-10mm (ocena) | kos | 2
| nerjaveči zaščitni kotnik H=1,8m, ocena | kos | 2
| Skupaj 4: dobava, montaža, preizkus in zagon |  |  |  |  | 0
5. KABLI, ENERGETSKI IN SIGNALNI
Energetski kabli
| NYY-J-5x50mm² | m | 20 | LAPP
| NYCY-J-4x10mm² | m | 100 | LAPP
| NYY-J-3x1,5mm² | m | 30 | LAPP
| NYM-J-5x2,5mm² | m | 10 | LAPP
| NYM-J-3x2,5mm² | m | 40 | LAPP
| NYM-J-3x1,5mm² | m | 40 | LAPP
Signalni kabli
| ÖLFLEX CLASSIC 110 CY-3x0,75mm² | m | 150 | LAPP
| ÖLFLEX CLASSIC 110 CY-7x0,75mm² | m | 60 | LAPP
| ÖLFLEX CLASSIC 110 CY-12x0,75mm² | m | 45 | LAPP
| ÖLFLEX CLASSIC 110 CY-18x0,75mm² | m | 20 | LAPP
| Skupaj 5: dobava, polaganje in priklop |  |  |  |  | 0
6. INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA - SPLOŠNA MOČ
| Fluo svetilka, stropna MONSUN 2x36W, IP65, prozorna kapa | kos | 2 | Siteco
| Zunanja samoprižigna svetilka, IR 150W, IP55 | kos | 1 | Steinell
| Vtičnica, 1-fazna, nadometna, PVC, montaža na steno | kos | 4 | GEWISS
| Vtičnica, 3-fazna, nadometna, PVC, montaža na steno | kos | 2 | GEWISS
| Stikalo, navadno, nadometno, PVC | kos | 3 | GEWISS
| Ozemljitven vodnik, PF-6mm², za povezavo kovinskih mas (ocena) | m | 40
| Povezava kovinskih mas in kovinskih vrat v upravnem objektu | kos | 35
| Zaščitna cev, trda, za nadometno instalacijo, PT-16 (ocena) | m | 30
| Pritrdilne stenske skobe za PT-16 (ocena) | kos | 60
| - pritrdilni montažni material, vijaki, matice, nosilčki… | kpl | 1
| - uvodnice, termoskrčne zaščitne cevke… | kpl | 1
| - oznake (varovalk) na vtičnicah in stikalih, omari RR, ventilatorjih | kpl | 1
| Skupaj 6: dobava, montaža, preizkus in zagon |  |  |  |  | 0
7. KOMPENZACIJA
| Avtomatska filterska kompenzacija 25kVAr/440V, ampak pred dobavo nujno opraviti meritve in se prepričati o ustrznosti kompenzacije. | kpl | 1 | ENRA
| Skupaj 7: dobava, montaža, preizkus in zagon |  |  |  |  | 0
8. IZVEDBA PRIKLOPOV OPREME (ocena)
| Priklop energetskih kablov na tri faznih porabnikih in napravah, ocena | kpl | 12
| Priklop energetskih kablov na eno faznih porabnikih in napravah, ocena | kpl | 8
| Priklop signalnih kablov, ocena | kpl | 10
| Spončni material (tulci, izolacijski trak…) | kpl | 1
| Skupaj 8: povezava in preizkus |  |  |  |  | 0
9. MERILNA OPREMA
| Nivojsko stikalo tipa hruške, z utežjo in kablom 10m, signal: digitalni 24Vdc | kos | 2 | ENDRESS+HAUSER
| Induktivni merilec pretoka DN 200 | kos | 2 | ENDRESS+HAUSER
| Ultrazvočni merilnik nivoja, ločena izvedba, merilnik in merilni pretvornik, merilni pretvornik v IP65, montaža na konzolo - merilni pretvornik tip: FMU95, 230Vac - merilni senzor tip: FDU91 - držalo tip: 919790-0002 | kpl | 1 | ENDRESS+HAUSER
| Skupaj 9: dobava, montaža, preizkus in zagon |  |  |  |  | 0
10. KABELSKE POLICE
| Police PK 100x60 INOX AISI 316, s pokrovom, L=2m | m | 10
| Police PK 200x60 INOX AISI 316, s pokrovom, L=2m | m | 8
| - montažni material za pritrditev polic na steno in tlake | kpl | 1
| - ozemljitveni trakovi med kanali, žica Ø 6mm², ru-ze barve (ocena) | kos | 10
| ustrezni montažni material, za montažo cevi na beton, vijaki, konzole, … | kpl | 1
| ustrezni montažni material, za montažo cevi pod strop, vijaki… | kpl | 1
| Skupaj 10: dobava in montaža |  |  |  |  | 0
| 11. režijska ura | ura | 50 |  |  | 0
| 12. Stroški meritev, tehničnega pregleda in dokumentacije na nivoju PID | kompl. | 1 |  |  | 0
| 12. nepredvideni stroški | % | 5 |  |  | 0
| SKUPAJ REKAPITULACIJA |  |  |  |  | 0

## 2.8
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.8 | ČRPALIŠČE LIVADA - TK PRIKLJUČEK
kabelska kanalizacija
2.8.1 | Trasiranje trase nove kabelske kanalizacije | m | 50 |  | 0
2.8.2 | Izkop in vgradnja kabelskega jaška iz betonske cevi premera 600 mm v zem. III.-V.ktg., izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ureditev okolice - brez dobave jaška in LŽ pokrova | kom | 3 |  | 0
2.8.3 | Samo dobava betonske cevi premera 600 mm | kom | 3 |  | 0
2.8.4 | Samo dobava LŽ težkega pokrova enojnega tipskega pokrova iz nodularne litine dim. 600x600 mm | kom | 3 |  | 0
2.8.5 | Izdelava 1 (1x1) kabelske kanalizacije iz PVC cevi 110/103,6 mm v zem. III.-IV. ktg., gl. 0,8 m, zasip z utrjevanjem v slojih po 20 cm, nakladanje in odvoz odvečnega materiala, čiščenje trase | m | 89 |  | 0
2.8.6 | Izdelava 2 (1x2) kabelske kanalizacije iz PEHD cevi 50/42,6 mm v zem. III.-IV. ktg., gl. 0,8 m, zasip z utrjevanjem v slojih po 20 cm, nakladanje in odvoz odvečnega materiala, čiščenje trase | m | 4 |  | 0
2.8.7 | Izdelava 1(1x1) PVC cevnega uvoda v obstoječi kabelski jašek | kom | 5 |  | 0
2.8.8 | Izdelava 2(1x2) PEHD cevnega uvoda v obstoječi kabelski jašek | kom | 1 |  | 0
2.8.9 | Izdelava geodetskega posnetka na topografskem katastrskem načrtu v dwg. formatu (digitalno + 3K) ter potrdilo o predaji geodetskega posnetka na geodetsko upravo oziroma pooblaščenemu koncesionarju | m | 93 |  | 0
2.8.10 | Izdelava elaborata izvršilnega načrta kabelske kanalizacije brez poteka kabla, ki obsega situacijski in shematski načrt, kjer je osnova geodetski posnetek | m | 93 |  | 0
2.8.11 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del. | ur | 5 |  | 0
2.8.12 | Priprava in zavarovanje gradbišča. | kos | 1 |  | 0
2.8.13 | Zakoličbe ostalih komunalnih vodov. | kos | 5 |  | 0
RNO
2.8.14 | TK 59 - 3 x 4 x 0,6 M | m | 100 |  | 0
2.8.15 | Uvlačenje kabla v kabelsko kanalizacijo, čiščenje cevi, uvlačenje predvleke, kabel kapacitete do 3x4 | m | 100 |  | 0
2.8.16 | Dobava in vzidava P/O kabelske omarice tip ZTO AB (150x190x90) s tipsko ključavnico (TITAN - KO 10 "B" 0,45-3,5 var. 46 352) ranžirnimi obročki in ozemljitveno zbiralko. Izsekavanje opečnega zidu, naprava podaljšane malte v razmerju 1:1:6, grobo popravilo fasade, odvoz ruševin | kom | 1 |  | 0
2.8.17 | Dobava in vzidava 2x PEHD cevi 50/42,8 mm v betonskem zidu, dolžina cevi 2m za dovod in odvod kablov v omarico ter izdelavo ozemljitve | kom | 1 |  | 0
2.8.18 | Dobava in montaža nosilca letvic KRONE 1/10 | kom | 2 |  | 0
2.8.19 | Dobava in montaža priključne letvice 10x2 KRONE, s priključivijo kabla | kom | 2 |  | 0
2.8.20 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Fe Zn 25x4 mm v že izkopan kanal | kom | 1 |  | 0
2.8.21 | Montaža ozemljitvene pletenice Cu - P/F 6 mm2, z dobavo in montažo ozemljitvene zbiralke in čeveljčkov | m | 4 | 0 | 0
2.7 | ČRPALIŠČE LIVADA - TK PRIKLJUČEK |  |  |  | 0