## VP ILOVICA REKAPITULACIJA
VAKUUMSKA POSTAJA ILOVICA
Št. postavke | Opis | Znesek v EUR brez DDV
1 | VP ILOVICA - PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA | 0
2 | VP ILOVICA - GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA | 0
3 | VP ILOVICA - ZUNANJA UREDITEV | 0
4 | VP ILOVICA - ZAKLJUČNA DELA | 0
5 | VP ILOVICA - STROJNE INSTALACIJE | 0
6 | VP ILOVICA - NN PRIKLJUČEK | 0
7 | VP ILOVICA - ELEKTROINŠTALACIJSKA DELA | 0
8 | VP ILOVICA - TELEKOMUNIKACIJSKI PRIKLJUEČK | 0
9 | NEPREDVIDENA DELA 10 % | 0
| SKUPAJ - VP ILOVICA | 0

## 2.1
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.1 | VP ILOVICA - PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA
PRIPRAVLJALNA DELA
2.1.1 | Zakoličba območja z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | kpl | 1 |  | 0
2.1.2 | Zakoličba objekta zunanih tlorisnih dimenzij 12,2x6,2 m z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | kpl | 1 |  | 0
2.1.3 | Izdelava, postavitev, zavarovanje in demontaža gradbenih profilov gradnje. | kos | 8 |  | 0
2.1.4 | Izdelava obvestilne in gradbišče table o delu na gradbišču, namestitev na vidnem mestu, ter po končanih delih odstranitev obvestilne table. Tabla mora biti odporna na vremenske vplive. | kos | 1 |  | 0
2.1.5 | Ureditev dostopa do gradbišča. Dostop po končanih delih vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 |  | 0
2.1.6 | Postavljanje horizontalnih profilov za platoje. | kos | 14 |  | 0
2.1.7 | Izdelava varnostnega načrta pred pričetkom del. | kos | 1 |  | 0
2.1.8 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov in oznaka križanj. | kpl | 1 |  | 0
2.1.9 | Porušitev obstoječe lope cca 6x5m, zidana v slabem stanju, komplet z pospravljanjem ruševin, odvozom na deponijo in stroški deponije | kos | 1 |  | 0
2.1.10 | Posek dreves premera do 20 cm, z razsekom na kose, ter odstranitvijo panjev, ter odvozom materiala na deponijo. | kos | 2 |  | 0
2.1.11 | Posek in odstranitev grmovja z odvozom na začasno deponijo. | m2 | 15 |  | 0
2.1.12 | Površinski odriv (izkop) humusa v debelini 30-40cm z odrivom na rob. Debelina humusa se ocenjuje na 25 cm. | m2 | 286 |  | 0
2.1.14 | Valjanje zemlje po odstranitvi humusa z vibracijskim valjarjem. | m2 | 286 |  | 0
2.1.15 | Dobava in vgrajevanje geosintetika 300 na slabo nosilna tla pred nasipanjem tampona. V količini upoštevani tudi preklopi (10% površine). | m2 | 275 |  | 0
2.1.16 | Projektantski nadzor. | ur | 75 |  | 0
2.1.17 | Sodelovanje geomehanika pri izvedbi zemeljiskih del in globokem temeljenju. Prav tako je potrebna prisotnost geomehanika pri izvedbi zasipov ob objektu. Ocena. | ur | 75 |  | 0
2.1.18 | Vsi poskusi v zvezi z zagotavljanjem kakovosti izvajanja, kot so npr. preskusi za: vodotesnost, betoni, armatura, geomehanske raziskave (zbitost, Proctor, elastični modul, klasifikacija zemljin) in ostalo. | kpl | 1 |  | 0
2.1.19 | Izvedva poglobitve (v primeru večjih dotokov. Sistem obsega perforiran vodnjak iz AB cevi fi 0,80 m višine (globine) cca 6,0 m, ter črpanje (1m3/min) talne vode (iz vodnjaka) v gradbeni jami pri izvedbi zemeljskih. | ur | 150 |  | 0
2.1.20 | Izvedba pilotov CFA premera 60cm z vgradnjo armature po celotni dolžini. Skupaj z vsemi potrebnimi deli in materiali (zakoličba pilotov, armatura, betoniranje, premiki strojev, odbijanje glav na končno koto, meritve zveznosti in geodetski posnetek izvedenega stanja. | m1 | 324 |  | 0
2.1.21 | Izvedba zaščite izkopa z zagatnicami: Zagatnice tipa Larsen 603 ali drugačne z ustreznim odporom W>=1600 cm3/m', dolžijne L=12m. V ceni zajeti najem, dovoz, manipulacije na gradbišču, zabijanje z vibracijskim zabijalom, čiščenje in odvoz ter mobilizacija in demobilizacija opreme. Vse zagatnice morajo biti po vgradnji medsebojno povezane. Skupaj z izvlekom. Postavka vključuje tudi transport garniture. | m2 | 636 |  | 0
2.1.22 | Izdelava obodne grede in razpor iz profila HEA300 z ojačitvami in prirezovanjem, pripravo za zvare in varjenje priključnih zvarov, ter demontažo v skladu z napredovanjem projekta. | m1 | 65 |  | 0
2.1.23 | Vgradnja reperjev na izbranih lokacijah na obodu za meritve pomikov vrha zagatne stene v smeri gradbene jame - v ceni zajeti vgradnjo 6 reperjev na vrhu zagatne stene (po vogalih in na sredini daljše stranice) | kos | 6 |  | 0
2.1.24 | Geodetske meritve x,y,z pomikov vseh vgrajenih reperjev na obodu gradbene jame( ničelna meritev pred izkopom, meritev po izkopu in pred izvlekom zagatnic. | kos | 3 |  | 0
ZEMELJSKA DELA
2.1.24 | Širok strojni izkop v terenu I-III. ktg. Z nakladanjem in transport na začasno deponijo v oddaljenosti do 100m. | m3 | 58 |  | 0
2.1.25 | Izkop v terenu I.- III. kat. z nakladanjem na kamion in deponiranjem ob robu platoja. Izkop znotraj zagatnic, pod kotom 90 st, do spodnje kote tamponske blazine pod globjim delom postaje. Pozicija vključuje vsa potreba dela. | m3 | 696 |  | 0
2.1.26 | Ročni izkop v terenu I-III. ktg. Z nakladanjem in transport na začasno deponijo v oddaljenosti do 100m. | m3 | 1.6 |  | 0
2.1.27 | Planiranje dna gradbene jame (planuma izkopa) s točnostjo +/- 3 cm. | m2 | 161 |  | 0
2.1.28 | Polaganje geotekstila gostote minimalno 300 g/m2. | m2 | 161 |  | 0
2.1.29 | Dobava in vgaradnja tamponskega sloja debeline 50 cm. Tamponska blazina pod talno ploščo, ki se izvede v plasteh 20-30 cm. | m3 | 80 |  | 0
2.1.30 | Dobava in izvedba zasipa objekta v slojih do 20 cm, zasip z gramoznim materialom iz drugega vira. Postavka vključuje tudi transport. Zasip do kote končne ureditve. Pred zasipom po celotni površini kletnih sten dobaviti in vgraditi filc. | m3 | 268 |  | 0
2.1.31 | Odvoz (transport) izkopanega materiala na trajno deponijo oddaljenosti do 5km, s planiranjem (razstiranjem) in deponijsko takso. | m2 | 547 |  | 0
2.1.32 | Dobava, transport, vgradnja in komprimacija drobljenca 0-32 mm kot začasno zunanjo ureditev. | m3 | 95 |  | 0
2.1 | VP ILOVICA - PRIPRAVLJALNA IN ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0

## 2.2
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.2 | VP ILOVICA - GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA
BETONERSKA IN ŽELEZOKRIVSKA DELA
2.2.1 | Dobava in vgradnja nearmiranega betona C8/10 - podložni beton povprečne debeline 10cm. Prerez konstrukcije do 0.12m3/m2. Upoštavana tudi količina pod pogloitvijo v talni plošči, ter klin iz pustega betona ob poglobitvi (kalužni jami). | m3 | 15 | 0 | 0
2.2.2 | Dobava in vgradnja armiranega vodotesnega, zmrzlinsko odpornega betona C30/37, XC2, XF1, XA2, PV-II. Prerez konstrukcije nad 0.30 m3/m2. Beton v AB grede. Po principu bele kadi. | m3 | 23.5 | 0 | 0
2.2.3 | Nabava in vgradnja armiranega vodotesnega, zmrzlinsko odpornega betona C30/37, XC2, XF1, XA2, PV-II. Prerez konstrukcije 0.12-0.30 m3/m2. Talna plošča globjega in pritličnega dela objekta, vključno z poglobitvijo (kalužna jama) v talni plošči, z konzolnim podestom pritličnega dela in dostopnimi stopicami do pritličja. | m3 | 37.8 | 0 | 0
2.2.4 | Dobava in vgradnja armiranega vodotesnega, zmrzlinsko odpornega betona C30/37, XC2, XF1, XA2, PV-II. Prerez konstrukcije 0.12-0.30 m3/m2. Beton v stene kletnega dela objekta. Po principu bele kadi. | m3 | 45.8 | 0 | 0
2.2.5 | Dobava in vgradnja armiranega betona C25/30, XC2. Prerez konstrukcije do 0.12 m3/m2. Vertikalne vezi in preklada nad vrati. | m3 | 1.35 | 0 | 0
2.2.6 | Dobava in vgradnja armiranega betona 25/30, XC2, PV-II. Prerez konstrukcije 0.12-0.30 m3/m2. Pokrivna-strešna plošča objekta, vključno z atiko in horizontalno vezjo. | m3 | 21.8 | 0 | 0
2.2.7 | Nabava in vgradnja armiranega betona C30/37, XC2, XF1, XA2, PV-II. Podstavki opreme in el. kineta. Prerez konstrukcije do 0.12-0.30 m3/m2. | m3 | 4.3 | 0 | 0
2.2.8 | Dobava in vgradnja nearmiranega betona C16/20. Naklonski beton na strešni plošči. Prerez konstrukcije do 0.12m3/m2, v debelini 6-17 cm. | m3 | 8.3 | 0 | 0
2.2.9 | Izdelava tesnilnega stika v horiz. plošči po detajlu v, npr. vsestavi: - TRICOSAL PVC trak A24 s pritrditvijo traku na armaturo pred betoniranjem konstrukcije. Delovni stik med temeljno ploščo in stenami in kampadami. | m1 | 75 | 0 | 0
2.2.10 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje in postavljanje komplic. izvedene armature iz betonskega jekla RJ 40/50 do fi 12. | kg | 8600 | 0 | 0
2.2.11 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje in postavljanje komplic. izvedene armature iz betonskega jekla RJ 40/50 nad fi 12. | kg | 4700 | 0 | 0
2.2.12 | Nabava, rezanje in postavljanje betonskih mrež, teže 5 - 8kg/m2. | kg | 8800 | 0 | 0
TESARSKA DELA
2.2.13 | Opaž robu podložnega betona objekta. | m1 | 97.3 | 0 | 0
2.2.14 | Dvostranski opaž temeljih gred - beton ni viden. Višina grede 0,6 m. | m2 | 52.5 | 0 | 0
2.2.15 | Enostranski opaž temeljne plošče kletnega dela višine 25 - 40cm. Beton ni viden. | m1 | 34 | 0 | 0
2.2.16 | Opaž poglobitve (kaluže) v temeljni plošči. Notranja tlorisna dimenzija 0,8x0,8 m. | kos | 1 | 0 | 0
2.2.17 | Dvostranski opaž ravnih sten višine 3 - 6 m - beton viden. Opaž kletnega dela objekta. | m2 | 393.6 | 0 | 0
2.2.18 | Opaž konzolnega podesta v ravnini pritličnega dela objekta. Podpiranje do višine 6 m. Postavka vključuje tudi opaževanje robu in odprtin podesta višine do 30 cm. Beton viden. | m2 | 7.1 | 0 | 0
2.2.19 | Enostranski opaž temeljne plošče pritličnega dela višine 25 - 40cm, vključno z opaževanjem stopnic (čelo in rob). Beton viden. | m1 | 29.5 | 0 | 0
2.2.20 | Opaž vertikalnih vezi med zidovi - beton ni viden. | m2 | 27.8 | 0 | 0
2.2.21 | Opaž preklad vrat s podpiranjem do 3m - beton ni viden. | m2 | 2.1 | 0 | 0
2.2.22 | Opaž ravnih plošč debeline do 25 cm s podpiranjem nad 8 m (kletni del tlorisa) ozirom s podpiranjem do 4 m (pritlični del tlorisa) - beton viden. Opaž krovne-strešne plošče. Postavka vkjučuje tudi opaž robu plošče ter opaž atike strešne plošče, tudi ob kupuli. | m2 | 181.2 | 0 | 0
2.2.23 | Dvostranski opaž elektrokinete el. omar. Višina do 40 cm, beton viden. | m2 | 6 | 0 | 0
2.2.24 | Enostranski opaž višine do 25cm, opaž zunanjih robov podstavkov opreme. Beton viden. | m1 | 36.6 | 0 | 0
2.2.25 | Montaža in demontaža lesenih škatelj pravokotne oblike, kot opaž prebojev in odprtin v betonskih zidovih in ploščah. Ocena. | kos | 10 | 0 | 0
2.2.26 | Dobava in vgrajevanje trikotne letve v opaž konstrukcij. Dimenzije letve 3x3cm. Vsi vidni robovi. | m1 | 162.85 | 0 | 0
2.2.27 | Dobava in vgrajevanje nerjavečih profilov (kotnikov) v opaž betonskih konstrukcij. Dimenzija 50x50x5. Zaključni rob poglobitve v talni plošči (kaluži). | m1 | 4 | 0 | 0
2.2.28 | Montaža in demontaža lahkih nepremičnih delovnih odrov višine 4 - 8m. | m2 | 298.5 | 0 | 0
2.2.29 | Montaža in demontaža fasadnih odrov višine do 8 m, amortizacija 30 dni. | m2 | 145 | 0 | 0
2.2.30 | ZIDARSKA DELA
| Zidanje nosilnih zidov iz modularnih blokov debeline 20cm v podaljšani cementni malti 1:3:9, z vsemi potrebnimi prenosi materijalov. | m3 | 26.4 | 0 | 0
2.2.31
| Omet zidov - zidni bloki, z grobo podaljšano malto 1:3:9 in fino podaljšno malto 1:3:9, z predhodnom špricem iz cementne malte 1:3, izdelava malt in vsi potrebni prenosi materijala. Količina vsebuje tudi omet špalet. Z vsemi prenosi in potrebnii deli. | m2 | 132.5 | 0 | 0
2.2.32
| Zidarsko beljenje sten in stropov z apnenim beležem - dvakratno. Beljenje ometanih sten kjer ni predvidena drugačna obdelava. | m2 | 135.5 | 0 | 0
2.2.33
| Izdelava demit ali enakovredne fasade v naslednji sestavi: osnovni premaz, masa za lepljenje izolacijskih plošč, toplotna izolacija 10 cm, lepilna malta, plastificirana steklena mrežica, lepilna malta, vmesni premaz, zariban mineralni omet v barvi po izbiri investitorja. Z vsemi prenosi in obdelavo špalet. | m2 | 181.3 | 0 | 0
2.2.34
| Izdelava cokla fasade skupne višine 80 cm v naslednji sestavi: bitumenski premaz, hidroizolacija 1 x varjen trak, masa za lepljenje izolacijskih plošč, toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena 5cm, lepilna malta, plastificirana steklena mrežica, lepilna malta, kulirplast v niansi po izboru investitorja. Z vsemi prenosi in obdelavo špalet. Kulirplast do 10 cm pod nivojem terena. | m2 | 31.45 | 0 | 0
2.2.35
| Obloga zunanje strani kletnega zidu v naslednji sestavi: masa za lepljenje izolacijskih plošč, toplotna izolacija iz ekstrudiranega polistirena 5cm. Obloga po celotni višini zidu, do kote terena. | m2 | 162.5 | 0 | 0
2.2.36
| Izdelava vertikalne dilatacije plavajočega poda s trakom iz stiroporja debeline 1cm. | m1 | 82.5 | 0 | 0
2.2.37
| Izdelava plavajočega poda z izdelavo zaglajenega mikroarmiranega cement. estriha 1:2 iz agregata deb. 0-8mm v sloju deb. 6 cm. Vključno z vsemi poterbnimi hidroizolacijskimi deli (sloji). | m2 | 51.1 | 0 | 0
2.2.38
| Izdelava raznih prebojev v opečnem zidu deb. 20cm za prehod inštalacij ali opreme (ventilator). Postavka vključuje tudi obdelavo odprtine po vgrajeni opremi. Preboji za cevi do premera 400 mm. Ocena. | kos | 4 | 0 | 0
2.2.39
| Vgradnja Al okvirja vrat velikosti 4-6m2 v odprtino izgotovljenega zidu. | kos | 1 | 0 | 0
2.2.40
| Vodotesna obdelava odprtin v armiranobetonski steni po montaži cevovodov. Velikost odprtine do 1,00m2. Z opaževanjem in razopaževanjem, dobavo in vgrajevanjem nabrekajočega traku in vsemi pomožnimi deli, vključno z dobavo in vgradnjo ekspanzijskega betona v skupni količini 1 m3. | kos | 5 | 0 | 0
2.2.41
| Dobava in vgradnja geod. reperjev za spremljavo posedkov. | kos | 2 | 0 | 0
2.2.42
| Izvedba izvrtenin v betonskih elementih z diamantnim krožnim valjem, max.premera 200 mm, max. debeline betonskega elementa 300 mm. Ocena. | kos | 14 | 0 | 0
2.2.43
| Dobava in vgradnja elementov za tesnenje cevovodov pri prehodih skozi betonske elemente, n.pr. Doyma sistem. Elementi max.premera 225 mm. | kos | 7 | 0 | 0
2.2.44
| Metlična obdelava plošče in stopnic pred vhodom v objekt. | m2 | 5.7 | 0 | 0
2.2.45
| Zaključno čiščenje tlakov in podov. | m2 | 132 | 0 | 0
2.2.46
| Zaključno čiščenje vrat velikosti 4-6m2. | kos | 1 | 0 | 0
2.2.47
| Zaključno čiščenje in pranje umivalnika. | kos | 1 | 0 | 0
2.2.48
| Dobava in položitev gibljivih PVC cevi za kable in ostale povezave fi 75mm. Cevi se vgradi talno ploščo ali estrih. | m1 | 32 | 0 | 0
2.2.49
| Razna zidarska dela kot pomoč obrtnikom in instalaterjem. Obračun po porabljenem času in materialu. Ocena. | ura | 150 | 0 | 0
2.2.50
| Ostala potrebna drobna in zaključna dela za zagotovitev popolne funkcionalnosti gradbene konstrukcije objekta in končne obdelave objekta. | kpl | 1 | 0 | 0
STAVBNO POHIŠTVO
2.2.51 | Aluminjasta zunanja vrata, svetlih dimenzij 220x240, dobava in montaža, dvokrilno vratno krilo izolirano (4cm). Vrata s ključavnico, zatičem za fiksiranje kril vrat v tla, izdelavo talne odprtine za fiksiranje zatiča. Krilo ima varnostno tačko za fiksiranje odprtih vrat. V krilo je vgrajena prezračevalna rešetka dimenzij 40x30cm. | kos | 1 | 0 | 0
2.2.52 | Aluminjasta zunanja vrata, svetlih dimenzij 120x240, dobava in montaža, vratno krilo izolirano (4cm). Vrata s ključavnico, zatičem za fiksiranje kril vrat v tla, izdelavo talne odprtine za fiksiranje zatiča. Krilo ima varnostno tačko za fiksiranje odprtih vrat. V krilo je vgrajena prezračevalna rešetka dimenzij 40x30cm. | kos | 1 | 0 | 0
2.2.53 | Aluminijasto okno, zastekljeno s dvoslojnim termopanom. Odpiranje po horizontali in vertikali. Dimenzije 100x120cm. | kos | 2 | 0 | 0
KERAMIČARSKA DELA
2.2.54 | Izdelava finalnega tlaka iz keramičnih nedrsečih visoko mehansko odpornih ploščič s strukturirano površino ter kislinoodporne po izbiri debeline 10 mm dimenzij 30x30 cm, položenih na predhodno pripravljeno podlago; polaganje na lepilo; keramika po izbiri investitorja, polaganje s fugo do 3 mm, vstavljanjem PVC distančnikov in fugiranje z vodoodporno, mehansko in kislinoodporno silikonsko fugirno maso. V ceno upoštevati nizkostensko obrobo h=7 cm, tudi ob podstavkih opreme ter predhodni premaz površine z hidrotes ali podobnim premazom. Keramika ob črpalkah, komplet z vsemi deli in prenosi. | m2 | 26.35 | 0 | 0
2.2.55 | Oblaganje sten s keramičnimi ploščicami po izbiri, z fugo z lepljenjem na ometane stene in fugiranje z fugirno maso. Obračunati vsa potrebna preddela in prenose materijalov. Keramika lokalno ob umivalniku. | m2 | 1.2 | 0 | 0
2.2.56 | Finalno kitanje stikov ob vratnih špaletah, stenskih obrobah, talnih dilatacijah (tudi ob podstavkih), itd. Kitanje s trajnoelastičnim silikonskim vodo in kislinoodpornim kitom v barvi keramike. V oceni zajeti delo in material. | kpl | 1 | 0 | 0
SLIKOPLESKARSKA DELA
2.2.55 | Kitanje zidov na fino ometane stene in brušenje po kitanju. Komplet z vsemi deli. Količina vsebuje tudi obdelavo špalet. | m2 | 133.8 | 0 | 0
2.2.56 | Slikanje zidov s pralno barvo na fino ometane površine (2x). Količina vsebuje tudi špalete. | m2 | 133.8 | 0 | 0
2.2.57 | Kitanje betonskih sten in brušenje po kitanju. Komplet z vsemi deli. Kletni del objekta. | m2 | 136.4 | 0 | 0
2.2.58 | Slikanje (2x slikanje) zidov s pralno barvo na betonske površine, ki so predhodno obdelane. | m2 | 136.4 | 0 | 0
2.2.59 | Kitanje betonskih stropov in brušenje po kitanju. Komplet z vsemi deli. Kitanje in brušanje tudi ob svetlobni kupoli. | m2 | 69.8 | 0 | 0
2.2.60 | Slikanje stropov z disperzijsko barvo na betonske površine (2x slikanje). Slikanje tudi ob svetlobni kupoli | m2 | 69.8 | 0 | 0
2.2.61 | Izvedba premaza podstavkov opreme z barvo na epoksidni osnovi. Premaz tudi dela robu podstavkov. Komplet z vsemi deli. | m2 | 25.8 | 0 | 0
2.2.62 | Izvedba epoksi premaza. Premaz izvesti z zaokrožnico višine 10 cm. Komplet z vsemi deli. Tlak v kletnem delu, tudi premaz poglobitve v talni plošči. | m2 | 68 | 0 | 0
RAVNA STREHA
2.2.63 | Izdelava ravne strehe v naslednji sestavi: prodec 8/16 v deb. do 5cm, filc, PE folija, ekstrudirani polistiren 10cm, vgradnja naklonskega betona C16/20 6-17cm. Postvka vključuje tudi izvedbo detajla atike z notranje strani. | m2 | 87.08 | 0 | 0
2.2.64 | Obroba zidov na ravni strehi z Al pločevino, razvite širine 85 cm, debeline 0.60mm. Obroba pritrjena na leseno podlago. Postavka vključuje tudi dobavo in montažo slednje. | m1 | 38.5 | 0 | 0
2.2.65 | Dobava in vgradnja svetlobnega pokrova iz akrila (n.pr ALUX), širine 660x250cm. Gradbena odprtina 680x270 cm. Vključno z ustrezno obdelavo stika med kupulo in atiko. | kos | 1 | 0 | 0
2.2.66 | Dobava in vgradnja preliva skozi parapetni venec strehe. Preliv iz inox cevi premera 80 mm. Vgradnja pred betoniranjem atike strehe. | kos | 4 | 0 | 0
STREŠNA IN HIŠNA KANALIZACIJA
2.2.67 | Nabava in montaža strešnega izlivnika na ravni strehi s priključkom na vertikalno odtočno cev in z potrebnim pritrditvenim materialom. Izlivnik z zaščitno mrežico. | kos | 2 | 0 | 0
2.2.68 | Izdelava in montaža brezšumnih okroglih PVC (PP) odtočnih cevi iz premera 110 mm. Z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi in pritrdilnim materialom. Postavka vključuje tudi vse potrebne obdelave prebojev v plošči ali stenah po njeni montaži. | m1 | 19 | 0 | 0
2.2.69 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC ali PP cevi DN 50mm z potrebnimi fazonskimi komadi na betonsko podlago in polnim obbetoniranjem cevi. | m1 | 5.5 | 0 | 0
2.2.70 | Nabava in vgrajevanje INOX talnega sifona dimenzije 15x15cm. | kos | 1 | 0 | 0
2.2.71 | Pregled in čiščenje cevi pred izvedbo tlačnega preizkusa. | m1 | 24.5 | 0 | 0
2.2.72 | Tlačni preizkus vodotesnosti položenih kanalizacijskih cevi. | m1 | 24.5 | 0 | 0
2.2 | VP ILOVICA - GRADBENA IN OBRTNIŠKA DELA |  |  |  | 0

## 2.3
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.3 | VP ILOVICA - ZUNANJA UREDITEV
CESTE IN PLATOJI
2.3.1 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja. | m2 | 574 | 0 | 0
2.3.2 | Polaganje geotekstila gostote minimalno 300 g/m2. | m2 | 574 | 0 | 0
2.3.3 | Dobava, nabava in polaganje geomreže 30kN/m v obeh smereh | m2 | 310 | 0 | 0
2.3.4 | Dobava, transport, vgradnja in komprimacija drobljenca 0 - 32mm v tamponski sloj debeline 0.40m za cesto in plato | m3 | 74 | 0 | 0
2.3.5 | Izdelava posteljice iz kamnite grede 0/63 v debelini 30 cm vključno z nabavo in dobavo materiala. | m3 | 49 | 0 | 0
2.3.6 | Izdelava nosilne plasti bituminizirane zmesi AC 22 base B 70/100 A4 v debelini 7 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 155 | 0 | 0
2.3.7 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bituminizirane zmesi AC 8 surf B 70/100 A4 v debelini 3 cm vključno z nabavo in dobavo materiala | m2 | 155 | 0 | 0
2.3.8 | Doplačilo za izdelavo mulde v asfaltu. Mulda širine 50cm. | m1 | 33 | 0 | 0
2.3.9 | Dobava, transport in polaganje betonskih prefabriciranih robnikov 15x25x100cm, vključno z izvedbo betonskega ležišča robnikov z C16/20. | m1 | 71 | 0 | 0
2.3.10 | Polaganje vrtnih pranih betonskih plošč dimenzij 40 x 40cm, debeline 5 cm, na pesek na predhodno pripravljeni podlogi in fugiranje fug z cementno malto ter kitanje fuge med ploščami in objekti. | m2 | 25 | 0 | 0
2.3.11 | Dobava in vgradnja vertikalne prometne signalizacije na platoju vakuumske postaje. | kpl | 1 | 0 | 0
KANALIZACIJA
2.3.11 | Zakoličba trase z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. | m | 61 | 0 | 0
2.3.12 | Dobava in polaganje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi premera 300mm s potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami. Trdnostni razred cevi SN 10. | m | 21 | 0 | 0
2.3.13 | Dobava in polaganje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi premera 1000 mm s potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami. Trdnostni razred cevi SN 10. | m | 6 | 0 | 0
2.3.14 | Dobava in polaganje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi premera 160mm s potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami. Trdnostni razred cevi SN 10. | m | 24 | 0 | 0
2.3.15 | Dobava in polaganje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi premera 110mm s potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami. Trdnostni razred cevi SN 10. | m | 6 | 0 | 0
2.3.16 | Dobava in polaganje kanalizacijskih rebrastih PVC cevi premera 75mm s potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami | m | 4 | 0 | 0
2.3.17 | Strojni izkop jarkov v terenu I-III kategorije. Povprečne globine ca 1,0m z odlaganjem na rob gradbene jame. | m3 | 73.2 | 0 | 0
2.3.18 | Ročno planiranje dna jarkov s točnostjo +- 3cm in utrjevanje dna jarka. | m2 | 48.8 | 0 | 0
2.3.19 | Dobava, prevoz in vgradnja lesenih pilotov dolžine 6 do 7m povprečnega premera 25 cm, ki se vtisnejo v rastru 1.5m. V ceni mora biti zajeta nabava in po potrebi odrez na koto dna AB posteljice | kos | 65 | 0 | 0
2.3.20 | Izvedba AB posteljice debeline 20cm (C25/30), armirane s +-Q335. V delih zajeti dobavo, transport in izvajanje ter tudi odvoze odvečnega materiala na stalno deponijo. | m3 | 21 | 0 | 0
2.3.21 | Zasip cevi v plasteh po 15cm z novim materialom ter komprimacija z Iahkimi komprimacijskimi sredstvi | m3 | 63 | 0 | 0
2.3.22 | Dobava, transport in vgraditev peščenega materiala granulacije 0-8mm v peščeno ležišče. | m3 | 7.3 | 0 | 0
2.3.23 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo s planiranjem in deponijsko takso. | m3 | 63 | 0 | 0
2.3.24 | Nabava, vgrajevanje in končna obdelava revizijskih jaškov iz betonskih cevi fi 100cm, povprečne globine ca 2m, kompletno z izkopom, zasipom in LT2 pokrovom premera 600mm ter nosilnosti 400kN. | kos | 3 | 0 | 0
2.3.25 | Nabava, vgrajevanje in končna obdelava cestnih požiralnikov z lovilcem olja in bencna iz betonskih cevi fi 50cm, globine do 1.5m, kompletno z izkopom, zasipom in krovno ploščo z vgrajeno LT2 dežno rešetko dimenzije 400 x 400mm ter nosilnosti 250kN. | kos | 2 | 0 | 0
2.3.26 | Obbetoniranje cevi pod povoznimi površinami z betonom C25/30. | m | 3 | 0 | 0
2.3.27 | Izvedba priključka na novopredviden revizijski jašek na kanalizaciji | kos | 1 | 0 | 0
OSTALI ZUNANJI RAZVODI IN DELA
2.3.28 | Zakoličba trase z višinsko navezavo in zavarovanjem zakoličbe. -elektrokabelska kanalizacija -vodovod -odvod na biofilter -interna kanalizacija -tlačni vod odpadne vode -dovod vakuumske kanalizacije | m | 130 | 0 | 0
2.3.29 | Strojni izkop jarkov v terenu I-III kategorije, do globine 1.5m z odlaganjem na rob gradbene jame -elektrokabelska kanalizacija -vodovod -odvod na kemični filter -intema kanalizacija -tlačni vod odpadne vode -dovod vakuumske kanalizacije | m3 | 121.2 | 0 | 0
2.3.30 | Ročno planiranje dna jarkov s točnostjo +- 3cm in utrjevanje dna jarka. -elektrokabelska kanalizacija -vodovod -odvod na kemični filter -interna kanalizacija -tlačni vod odpadne vode -dovod vakuumske kanalizacije | m2 | 50.5 | 0 | 0
2.3.31 | Zasip cevi v plasteh po 15cm ter komprimacija z lahkimi komprimacijskimi sredstvi. -elektrokabelska kanalizacija -vodovod -odvod na kemični filter -interna kanalizacija -tlačni vod odpadne vode -dovod vakuumske kanalizacije | m3 | 106.1 | 0 | 0
2.3.32 | Dobava, transport in vgraditev peščenega materiala granulacije 0-4mm v peščeno ležišče. -elektrokabelska kanalizacija -vodovod -odvod na kemični filter -interna kanalizacija -tlačni vod odpadne vode -dovod vakuumske kanalizacije | m3 | 15.2 | 0 | 0
2.3.33 | Odvoz izkopanega materiala na stalno deponijo s planiranjem in deponijsko takso | m3 | 18.9 | 0 | 0
2.3.34 | Obbetoniranje cevi pod povoznimi površinami z betonom C16/20 | m3 | 4 | 0 | 0
2.3.35 | Dobava in polaganje kanalizacijskih PVC cevi premera 110mm s potrebnimi fazonskimi komadi in tesnilnimi gumami ter peščenim ležiščem. Cevi za elektroinstalacije. | m | 45 | 0 | 0
2.3.36 | Dobava in vgradnja elektro jaška tlorisnih dimenzij 100/100cm z litoželeznim tesnilnim pokrovom dimenzij 600x600mm z napisom "Elektrika" in nosilnostjo D400. Cena vsebuje izdelavo in vodotesno obdelavo priključkov cevi kabelske kanalizacije in potrebna gradbena dela za izdedbo jaška . | kos | 2 | 0 | 0
2.3.37 | Dobava in izdelava ventilskega jaška iz betonske cevi fi 40cm, z obdelavo dna, globine do 1.2m. Cena ne vključuje tudi okvir in pokrov. | kos | 1 | 0 | 0
2.3.38 | Izdelava armiranobetonskega pod-stavka za elektroornaro. Podstavek dimenzij ca 0,4m x 1,0m in višine 1,8m. Dno podstavka 0,8m pod terenom. Kompletno z vsemi deli, vključno z izkopom in zasipom. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3.39 | Izdelava plošče-podstavka za agregat, tlorisne dimenzije 460 x 220 cm. Pozicija vsebuje vsa potrebna dela: izkop, opaže, betonska dela, dela vezana na temeljenje in podobno. | kpl | 1 | 0 | 0
2.3.40 | Izdelava plošče-podstavka za kemični zračni filter, tlorisne dimenzije 300 x 180 cm. Pozicija vsebuje vsa potrebna dela: izkop, opaže, betonska dela, dala vezana na temeljenje in podobno. Ploščo všinsko pozicionirati na poplavno koto (Q100). | kpl | 1 | 0 | 0
2.3 | VP ILOVICA - ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0

## 2.4
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.4 | VP ILOVICA - ZAKLJUČNA DELA
2.4.1 | Čiščenje kanalov do DN 600 | m | 101 |  | 0
2.4.2 | Izdelava preskusa tesnosti kanalov do DN 600 | m | 101 |  | 0
2.4.3 | Snemanje kanalov nad DN 200 | m | 101 |  | 0
2.4.4 | Planiranje in humuziranje površin v debelini 20cm z materialom z začasne deponije. | m3 | 275 |  | 0
2.4.5 | Zatravitev površin | m2 | 275 |  | 0
2.4.6 | Zasaditev listnatega in zimzelenega rastja. | kos | 4 |  | 0
2.4.7 | Nabava in montaže ALU ograje tip Montal (ali podobno) 20/1/60, višine 225 cm, z drsnimi vrati širine 4,00 m in enake višine, skupaj z vsemi potrebnimi deli in materiali, tudi potrebnimi temelji za postavietv vrat. | m | 95 |  | 0
2.4.8 | Čiščenje gradbišča po končanih delih. | kpl | 1 |  | 0
2.4.9 | Razna drobna dela kot pomoč pri raznih zaključnih delih. | kpl | 1 |  | 0
2.4.10 | Izdelava dokazila o zanesljivosti objekta v obliki skladni s pravilnikom (dokazne dokumentacija po končani gradnji, tudi poročilo o gospodarjenju z gradbenimi odpadki, vključno z ustreznimi upravnimi postopki, ter z vpisom v uradne evidence). | kpl | 1 |  | 0
2.4.11 | Izdelava PIDa (2xtiskana oblika, 1x digitalna). | kpl | 1 |  | 0
2.4.12 | Geodetski posnetek in vris v kataster. En izvod posnetka v Gauss-Krugerjevem sistemu se odda v elektronski obliki. | kpl | 1 |  | 0
0
2.4 | VP ILOVICA - ZAKLJUČNA DELA |  |  | 0 | 0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## 2.5
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.5 | VP ILOVICA - STROJNE INSTALACIJE
PODTLAČNI REZERVOAR
2.5.1 | Vakuumska postaja | komplet | 1 |  | 0
| Vauumska postaja sestoji: |  |  | 0
0
01.01.00 | Vakuumski rezervoar: | komplet | 1 | 0
0
| volumen rezervoarja | m3 | 13 | 0
| Priključni cevovodi na vtoku | DN 200 | 4 | 0
|  |  | , | 0
| Vakuumski rezervoar narejen iz nerjavečega jekla, izvedba za enostavno čiščenje, pripravljen za vgradnjo znotraj zgradbe vakuumske postaje, kompletno z vsemi priključitvenimi prirobnicami, zrakotesnimi uvodnicami ter čistilnimi in odtočnimi priključki |  |  | 0
| Skupaj s podtlačno posodo se dobavi merilna oprema za obratovanje podtlačne posode in sicer merilnik nivoja, nivojsko stikalo in tlačno stikalo. |  |  | 0
0
| Ves vijačni, konzolni in tesnilni material. |  |  | 0
| Izvedba rezervoarja, cevovodov, vijačnega in drugega kovinskega materiala iz nerjavečega jekla AISI 316 |  |  | 0
0
01.01.01-06 | Oljna lamelna vakuumska črpalka | komplet | 6 | 0
0
| Dobava in montaža vakuumske črpalke: |  |  | 0
0
| pretok črpalke | m3/ h | 250 | 0
| moč motorja P | kW | 5.5 | 0
| število obratov | min-1 | 1500 | 0
| napetost | V | 400 | 0
| tok | A | 12 | 0
0
| oljne lamelne vakuumske črpalke, posebej namenjene za vakuumsko kanalizacijsko tehniko, zračno hlajene, pet črpalk v funkciji in ena v pripravljenosti, kompletno z integriranim izločevalcem oljnih par, izmenljivim oljnim filtrom, filtrom na sesalni strani, kontrolnim elementom za nivo, olja ter direktim pogonom preko elektromotorja, vse skupaj vgrajeno na skupnem montažnem kovinskem podstavku |  |  | 0
0
| Oprema je dobavljena skupaj v kompletu z vakuumsko postajo. |  |  | 0
0
| Ves vijačni, konzolni in tesnilni material. |  |  | 0
| Izvedba vodil, konzolnega in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI 304. |  |  | 0
0
01.02.01-02 | Horizontalna kanalizacijska rotacijska črpalka | komplet | 2 | 0
0
| Dobava in montaža črpalke: |  |  | 0
0
| pretok črpalke | 150 | m3/ h | 0
| moč motorja P | 30 | kW | 0
| črpalna višina | 12 | mWC | 0
| napetost | 400 | V | 0
0
| horizontalne kanalizacijske rotacijske črpalke za črpanje fekalij iz vakuumskega rezervoarja v čistilno napravo, z odprtim rotorjem, suhe izvedbe, ena črpalka v funkciji in ena v pripravljenosti, pripravljene za vgradnjo na montažni kovinski podstavek skupaj z vakuumskim rezervoarjem |  |  | 0
0
| Oprema je dobavljena skupaj v kompletu z vakuumsko postajo. |  |  | 0
0
| Ves vijačni, konzolni in tesnilni material. |  |  | 0
| Izvedba vodil, konzolnega in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI 304. |  |  | 0
0
| Dve črpalki suhe izvedbe od katerih je ena 100% rezerva. |  |  | 0
0
01.03.01 | Potopna kanalizacijska črpalka | komplet | 1 | 0
0
| pretok | 7 | m3/ h | 0
| višina | 18 | mWC | 0
| priključna moč | 1.5 | kW | 0
| tok | 3.9 | A | 0
| napetost | 230 | V | 0
| frekvenca | 50 | Hz | 0
| vključena je dobava testnih protokolov |  |  | 0
| Dobava in montaža črpalke: |  |  | 0
0
| potopna črpalka je namenjena odvodnjavanju podkletenega objekta |  |  | 0
| Ves vijačni, tesnilni in konzolni material. |  |  | 0
| Izvedba črpalke, verige, konzolnega in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI 304. |  |  | 0
01.04.01 | Kompresor za instrumentalni zrak | komplet | 1 | 0
01.05.01 | Povezovalni cevovodi - vakuumska postaja | komplet | 1 | 0
0
| vhodni vakuumski vodi v objekt so narejeni iz PE, dobavljeni so z vsemi zasuni PE (100, SDR17) d225 x 13,4 PN10 |  |  | 0
0
| povezovalni vakuumski cevovodi so narejeni iz PVC, z vgrajenim pnevmatskim ventilom in vodnim separatojem iz prozornega stekla |  |  | 0
0
| tlačni cevovod za črpanje fekalij v čistilno napravo je narejen iz PE, skupaj s cevovodom se dobavi tudi naprava za splakovanje |  |  | 0
0
| cevovodi za odvod zraka so iz PP, v kompletu je varnostna naprava za izpust zraka v primeru bokade biofilta |  |  | 0
0
| cevovodi za odvod kondenza iz vakuumskega sistema v jašek za ovodnjavanje podkletenega objekta |  |  | 0
0
| Ves vijačni, tesnilni in konzolni material. |  |  | 0
0
01.06.01 | Elektro stikalna in krmilna omara vključno s tehnološkimi el. Inštalacijami | komplet | 1 | 0
0
| Komplet merilnih instrumentov setavljajo: |  |  | 0
0
| nastavljivo tlačno stikalo tip Danfoss tip RT 121 (ali podobno) | kos | 2 | 0
| vakuumski merilnik Krohne tip TD-IFC300 (ali podobno) | kos | 1 | 0
| tlačni senzor Jola tip D-SS | kos | 1 | 0
| enota za merjenje nivoja v rezervoarju Eberhard | kos | 1 | 0
| IDM registrator za merjenje pretoka odpadnih vod | kos | 1 | 0
| vakuumski merilnik na skupnih vodih Krone tip TC-IFC300 (ali podobno) | kos | 4 | 0
| tlačni merilniki za kanalizacijski črpalki | kos | 2 | 0
| enota za merjenje nivoja v objektu (alarm v primeru poplavitve) Jola tip TPK | kos | 1 | 0
0
| Glede na izbrano opremo vsak ponudnik predvidi svoje kontrolne merilne instrumente in vklope in izklope nivojev, alarme in podobne nastavitve. |  |  | 0
0
| FLOVAC (ali podobno) nadzorna plošča za nadzor nad delovanjem celotne vakuumske postaje | komplet | 1 | 0
0
| Nadzorna plošča za nadzor nad delovanjem celotne vakuumske postaje s sistemom FLOVAC PLC (ali podobno), vključno z zaslonom na dotik, vmesnikom za Flovac Monitoring Sistem (ali podobno) za daljinsko spremljanje delovanja sistema, glavnim stikalom 100 A, zaščito v primeru preobremenitve, vsemi potrebnimi varovalkami, zaščito motorjev, releji, stikali za nadzor, kontolne luči za obveščanje o delovanju kot tudi glavni alarm z rdečo alarmno lučjo. |  |  | 0
0
| PLC mora imeti poseben program za nadzor nad majhnoporabo energije in prilagodljiv program za optimiranje tehnike vakuumske kanalizacije, vključno s potrebnimi signalnimi napravami, da se preprečijo napake. Poleg tega mora samodejno spreminjati črpalke v obratovanju z namenom njihovega enotnega delovanja, zagotavljati regeneracijo programa delovanja črpalk ter avtomatično preklopiti na zasilno delovanje v primeru izpada delovanja PC enote. |  |  | 0
0
| Postaja se dobavi skupaj z vsemi potrebnimi ventili, nepovratnimi ventili, držali, nosilci ter ostalim tesnilnim in vijačnim materialom. |  |  | 0
0
| Elektro inštalacije vakuumske postaje-tehnologija | komplet | 1 | 0
0
| Dobava energetskih stikalnih blokov (Motor control center) za napajanje motorskih pogonov vakuumske postaje. |  |  | 0
| Komunikacijska povezava in izdelava komunikacijskega protokola za prenos podatkov iz lokalnega krmilnika vakuumske postaje do krmilnika v glavni komunikacijski omari, preko katere se prenašajo podatki v nadzorni center. |  |  | 0
| Interna kabelska inštalacija v vakuumski postaji (energetski del, krmilni del in senzorika), mere objekta in razvod je razviden iz načrta objekta, ostale podatke poda dobavitelj vakuumske tehnologije |  |  | 0
| Kabelska instalacija (dobava, montaža polaganje in priključevanje vseh senzorjev, pretvornikov in ojačevalnikov) na terenu (priklop in prenos podatkov iz priključnih jaškov pri končnih uporabnikih do krmilne omare v vakuumski postaji |  |  | 0
| V okviru dobave vključeno tudi: | komplet | 1
| Izvedba funkcionalnega testiranja delovanja objekta v skladu z v naprej pripravljenimi testnimi protokoli |  |  | 0
| Testiranje komunikacijskega protokola in prenosa podatkov v lokalno komunikacijsko omaro |  |  | 0
| Testiranje komunikacijskega protokola in prenosa podatkov med lokalno komunikacijsko omaro in glavno komunikacijsko omaro za prenos podatkov v center vodenja |  |  | 0
| Izdelava in dobava lokalnega nadzornega sistema (scada) – vključno programiranje, strojna in računalniška oprema |  |  | 0
| Dobava, montaža in programiranje za prenos SMS alarmnih sporočil do dežurnih vzdrževalcev |  |  | 0
0
| Poskusni zagon in upravljanje vakuumske postaje | komplet | 1 | 0
0
| Poskusni zagon in upravljanje vakuumske postaje pri obremenitvi z vsaj 40 priključki. Šolanje upravljavca da bo samostojno upravljal z sistemom. Vključeno ves potrošni material in rezervni deli. Niso vključeni splošni stroški, kot so el.energija, voda itd. | dni | 90 | 0
2.5.2 | črpališče | komplet | 1 |  | 0
02.01.01/02 | Horizontalna kanalizacijska rotacijska črpalka | komplet | 2 | 0
Dobava in montaža črpalke:
| pretok črpalke | 70 | l/s | 0
| črpalna višina | 15.35 | m v.s.
| moč motorja P | 30 | kW
| št. vrtljajev črpalke | 993 | min-1
| nazivni tok | 55.5 | A
| razmerje zagonskega toka Ia/In | 8.6
| napetost | 400 | V | 0
| frekvenca | 50 | Hz | 0
| zaščita motorja | IP68 |  | 0
horizontalne kanalizacijske rotacijske črpalke z odprtim rotorjem, suhe izvedbe, ena črpalka v funkciji in ena v pripravljenosti, skupaj z podstavkom
0
| Ves vijačni, konzolni in tesnilni material. |  |  | 0
| Izvedba vodil, konzolnega in vijačnega materiala iz nerjavnega jekla AISI 304. |  |  | 0
0
| Dve črpalki suhe izvedbe od katerih je ena 100% rezerva. |  |  | 0
02.02.01 | Povezovalni cevovodi - črpališče | komplet | 1 | 0
| cev DN200 | m | 6
| lok 90° DN200 | kos | 4
| T kos 200/200 | kos | 2
| niožasti zasun DN 200 | kos | 4
| protipovratni ventil DN 200 | kos | 2
| prirobnica DN200, DIN 2642 | kos | 10
| zavihek DN200 | kos | 10
| tesnilni obroč DN200 | kos | 10
| Tesnilni, vijačni in konzolni material | komplet | 1
| Izvedba cevovoda iz nerjavnega jekla 1.4301 |  |  | 0
2.5.3 | Stopnice in varnostna ograja | komplet | 1 |  | 0
dobava in vgradnja stopnic in varnostne ograje:
višinska razlika: 5100 mm širina stopnic: 1000 mm nastopna višina stopnic: 200 mm dolžina posamezne stopnice: 300 mm
višina ograje: 1100 mm dolžina ograje: 20200 mm število prečk: 2 število stebrov: 16
2.5.3 | Ventilator | komplet | 1 |  | 0
Dobava in montaža ventilatorja:
| pretok | m3/h | 1800
| moč | W | 140
| vrtljaji | min-1 | 1370
| napetost | V | 230
| frekvenca | Hz | 50
odprtina za vgradnjo 400 mm.
Večstopenjska regulacija in termostat.
Dobava ventilatorja z nadtlačno žaluzijo in zaščitno mrežo,velikosti premera 400mm.
Ves potrebni vijačni in tesnilni material.
Izvedba ventilatorja iz PVC, kanal in vijačni material iz nerjavečega jekla AISI 304.
2.5.4 | Prezračevalna rešetka s kanalom za prezračevanje | komplet | 1 |  | 0
Dobava in montaža rešetke in kanala za usmerjanje zraka v prostor:
tip: Hidria AZR-4/3 (ali podobno) širina rešetke: 500 mm višina rešetke: 250 mm debelina pločevine: 1 mm dolžina kanala: 7700 mm višina kanala: 250 mm širina kanala: 500 mm vijačni, konzolni in tesnilni material Izvedba kanala, vijačnega in konzolnega materiala iz nerjavnega jekla 1.4301
2.5.5 | Priključni cevovodi na vtoku | komplet | 6 |  | 0
Dobava in montaža priključnih cevovodov
06.01.01 | cev DN200 | m | 0.6
| prirobnica DN200, DIN 2642 | kos | 2
| zavihek DN200 | kos | 2
| tesnilni obroč DN200 | kos | 2
| elektro motorni nožasti zasun DN200 | kos | 1
| Tesnilni, vijačni in konzolni material | komplet | 1
Izvedba cevovoda iz nerjavnega jekla 1.4301
2.5.6 | Priključni cevovod na iztoku | komplet | 1 |  | 0
Dobava in montaža priključnega cevovoda
| cev DN200 | m | 1
| prirobnica DN200, DIN 2642 | kos | 2
| zavihek DN200 | kos | 2
| tesnilni obroč DN200 | kos | 2
| Tesnilni, vijačni in konzolni material | komplet | 1
Izvedba cevovoda iz nerjavnega jekla 1.4301
2.5.7 | Dvižna proga | komplet | 3 |  | 0
Izdelava in vgradnja dvižne proge
Dvižna proge sestavljena iz:
| HEB 180 nosilec (konstrukcijsko jeklo, zaščiteno z epoksi premazom 2+2) | m | 6
| plošča 300x300x12 mm (konstrukcijsko jeklo, zaščiteno z epoksi premazom 2+2) | kos | 3
| verižno dvigalo z vozičkom, z verigami, nosilnosti 1000 kg za višino dviganja do 3 m | kos | 1
| omejilnik gibanja | kos | 2
| tabla z oznako o nosilnosti 1000 kg | kos | 1
Profil HEB fiksirati na sidrne plošče, ki so vsakih 1500 mm vbetonirane v stropno ploščo.
Na profilu je voziček dovoljene nosilnosti do 1000 kg.
Na vozičku je verižno dvigalo dovoljene nosilnosti do 1000 kg z mrtvo višino
2.5.8 | Drobna oprema | komplet | 1 |  | 0
| dobava vse potrebne drobne opreme za popolno funkcionalnost obratovanja strojnega tehnološkega podsklopa |  |  | 0
ZRAČNI KEMIČNI FILTER
2.5.9 | Kemični filter | komplet | 1 |  | 0
09.01.01 | Dobava in montaža filtra za odpadni zrak |  |  | 0
0
| tip: KF 1000 (ali podobno) |  |  | 0
| potreben predtlak: min 2.000 Pa |  |  | 0
| kapaciteta: Q = 1100 m3/h |  |  | 0
| višina: H = 1800 mm |  |  | 0
| premer: Ø = 950 mm |  |  | 0
| material: AISI 304 |  |  | 0
| vhodni priključek: Ø204 mm |  |  | 0
0
| ventilator: P= 1,5 - 2 kW ventilator iz PP, s protihrupno zaščito |  |  | 0
0
| pred filtrom je vgrajena sušilno kondenzacijska komora, ki je sestavljena iz naslednjih elementov : |  |  | 0
| - na sesalnem cevovodu se pred sušilno kondenzacijsko komoro izvede zajem svežega zraka z elektromotorno loputo premerai d160. |  |  | 0
| - distribucijska cev za usmeritev zraka v dno filtra z distribucijskim košem in perforacijo 1600mm |  |  | 0
| – sloji iz kalcijevega karbonata (nad 96% čistost), debeline 300 mm |  |  | 0
– 30 slojne inoks mrežice iz 316L 0,5 m2
– vgraditev zaporne zeolitne polnitve sestave zeolit, KmnO4, FeO (130 kg)
za sušilno komoro je vgrajen sušilnik - demister z naslednjimi karakteristikami:
– lovilec kapljic in izpust – 2x čistilna loputa – 3x sloj fi 350x250 mm – odkapljevalec S izvedbe – 7 x sloj inox 316L mrežice ( 30 slojne ) - kondenzacijske – material : PP in inox 316L – dodatno nosilne in pritrdilne noge – učinkovitost : po 75 % vlage
Polnitev filtra:
aktivno oglje in aluminijev oksid z aktivnimi filtrirnimi masami za nevtralizacijo in oksidacijo kontaminantov
Delovanje pod naslednjimi pogoji:
Temperatura: od - 25 °C do + 55 °C; Vlaga:od 30% do 50% (mejna: s sušenjem 100%); Hitrost pretoka: od 0,3 do 0,8 m/s do največ 2,5 m/s. Kontaktni čas: od 0,8 sekunde dalje.
Dobava in montaža: kompletnega krmiljenja za kontrolo delovanja ventilatorja in elektromotorne lopute, sestavljena iz :
omarice z elektro varnostnimi povezavami, frekvenčnikom za ventilator, STOP tipka, časovno stikalo – dnevni program, nosilci in priključni kabli z odvepom iz glavne omare v objektu do lokalne elektroomarice in ožičenjem ventilatorja in elektromotorne lopute.
Tesnilni, vijačni in konzolni material.
Izvedba kovinskega materiala iz nerjavnega jekla 1.4301.
2.5.10 | Cevovod odvoda zraka na filter za odpadni zrak | komplet | 1 |  | 0
| Dobava in montaža cevovoda |  |  | 0
| cev PVC -U d200 | m | 12
| koleno PVC-U d200 | kos | 4
| T kos PVC-U d200 | kos | 2
| T kos PVC-U d200/d160/d200 | kos | 1
| prirobnica PVC-U d160 | kos | 1
| stenske konzole l=300 mm | kos | 2
| tesnilni obroč d200 | kos | 1
| odvod kondenza v najnižji točki cevovoda, krogelni ventil 1" | kos | 1
Izvedba cevovoda iz PVC-U, vijačni in konzolni material iz nerjavnega jekla 1.4301
2.5.11 | Drobna oprema | komplet | 1 |  | 0
| dobava vse potrebne drobne opreme za popolno funkcionalnost obratovanja strojnega tehnološkega podsklopa |  |  | 0
VODOVODNI PRIKLJUČEK
2.5.12 | Zunanje vodovodne inštalacije | komplet | 1 |  | 0
| Dobava in montaža vodovodnega priključka z vodomerno garnituro |  |  | 0
| Priključna cev d32, PE 100, PN 16 (SDR 11) | m | 65
| Spojka za PE cev z navojem d32 / DN25 | kos | 1
| Vodomer se vgradi v objektu pod umivalnik ali v nišo v zidu. | kpl | 1
| Navojni krogelni ventil DN25 | kos | 2
| Lovilec nesnage DN25 | kos | 1
| Reducirni kos DN25 /DN20 | kos | 2
| Vodomer s holandcema in nepovratnim ventilom DN20 | kos | 1
| Navojni krogelni ventil z izpustom | kos | 1
| Interna istalacija d25, PE 100, PN 16 (SDR 11) nadometno in iz jeklenih pocinkanih cevi podometno. | m | 10
2.5.12 | Notranje vodovodne inštalacije | komplet | 1 |  | 0
| Dobava in montaža vodovodne inštalacije |  |  | 0
| Kompletni umivalnik - 40/40, sestoječ iz: |  |  | 0
| PVC umivalnik, dimenzije cca. 500 mm | kos | 1 | 0
| odtočni ventil in sifon za umivalnik | kos | 1 | 0
| kromirana medeninasta, enoročna baterija DN15 | kos | 1 | 0
| medeninasti kotni regulirni ventia DN15 z vezno cevko, kapo in rozeto | kos | 1 | 0
| sifon PVC | kos | 1 | 0
| Priključki za cev DN15 za priklop na ročno armaturo nad umivalnikom |  | 1 | 0
| ogledalo | kos | 1 | 0
| polička | kos | 1 | 0
| držalo za milo | kos | 1 | 0
| cev PVC DN50 | m | 6 | 0
| koleno 90o PVC DN50 | kos | 4 | 0
0
| PVC armirana cev DN15, navita na kolutu, vključno s hitro spojko in pralno šobo. | m | 30 | 0
0
| Odtok iz umivalnika je speljan v vakuumski jašek |  |  | 0
| Dotok je izveden iz zunanjega omrežja. |  |  | 0
| Vključno z vsem tesnilnim in vijačnim materialom |  |  | 0
2.5.13 | Drobna oprema | komplet | 1 |  | 0
| dobava vse potrebne drobne opreme za popolno funkcionalnost obratovanja strojnega tehnološkega podsklopa |  |  | 0
OSTALA OPREMA
2.5.14 | Protipožarna oprema | komplet | 1 |  | 0
0
| gasilni aparat tip: CO2-5 | kos | 1
| gasilni aparat na prah S-9 | kos | 1
2.5 | VP ILOVICA - STROJNE INSTALACIJE |  |  |  | 0

## 2.6
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.6 | VP ILOVICA - NN PRIKLJUČEK
GRADBENA DELA
2.6.1 | Izkop, priprava in zasutje kabelskega jarka | m3 | 81 |  | 0
2.6.2 | Izdelava betonskega podstavka za elektro priključno omarico 80x30x140 | kos | 1 |  | 0
2.6.3 | Montaža PVC cevi fi 125mm | m | 24 |  | 0
2.6.4 | Stroški transporta in drobna neovrednotena dela | kpl | 1 |  | 0
MONTAŽNA DELA
2.6.5 | Dobava in pokladanje kabla Al 4x240mm2 | m | 550 |  | 0
2.6.6 | Dobava in montaža prosto stoječe omarice -varovalna podnožja pk 250/3 -ničelna zbiralka -odvodniki prenepetosti tipa B. | kpl | 1 |  | 0
2.6.7 | Dobava in montaža kabelskih končnikov in priklop kabla v priključni omarici in transformatorski postaji | kom | 1 |  | 0
2.6.8 | Izdelava izvršilnega načrta, preizkus kabla-meritve in nadzor s strani JP ELEKTRO LJUBLJANA d.d. | kpl | 1 |  | 0
2.6.9 | Dobava in montaža valjanca Fe-Zn 25x4 | m | 75 |  | 0
2.6.10 | Dobava rebraste gipke cevi fi 125mm kot zaščita kabla | m | 243 |  | 0
2.6.11 | Obbetoniranje pri prehodih pod povoznimi površinami. | m | 18 |  | 0
2.6.12 | Izdelava AB elektrokabelskega jaška 160x280 cm, globine 2,0m, s 3 pokrovi 60x60 cm LTŽ klase C. Komplet z vsemi deli in materali. | kos | 1 |  | 0
2.6 | VP ILOVICA - NN PRIKLJUČEK |  |  |  | 0

## 2.7
POPIS MATERIALA | ME | KOL. | proizvajalec | cena EUR/kol. | cena skupaj (Eur)
1. STIKALNI BLOKI
POLJE 1
Modularna omara dimenzij (ŠxVxG) 600x1800x500, zaščite IP55, prašno lakirana v RAL 7035, na podnožju višine 200mm, s prečnimi nosilci omare nad kanalom 300mm (2x na omaro), nosilci kablov, zatesnjenimi uvodi na dnu omare, transportni, nosilci na vrhu omare, dvignjen strop za prezračevanje, 1x vrata višine 1800 | kpl | 1 | RITTAL
1x bočna desna in 1x bočna leva stranica, vmesnih stranic ni... | kpl | 1 | RITTAL
POLJE 2
Modularna omara dimenzij (ŠxVxG) 600x1800x500, zaščite IP55, prašno lakirana v RAL 7035, na podnožju višine 200mm, s prečnimi nosilci omare nad kanalom 300mm (2x na omaro), nosilci kablov, zatesnjenimi uvodi na dnu omare, transportni, nosilci na vrhu omare, dvignjen strop za prezračevanje, 4x vrata višine 400, 1x vrata 200 | kpl | 1 | RITTAL
1x bočna desna in 1x bočna leva stranica, vmesnih stranic ni... | kpl | 1 | RITTAL
CBA
Modularna omara dimenzij (ŠxVxG) 600x1800x500, zaščite IP55, prašno lakirana v RAL 7035, na podnožju višine 200mm, s prečnimi nosilci omare nad kanalom 300mm (2x na omaro), nosilci kablov, zatesnjenimi uvodi na dnu omare, transportni, nosilci na vrhu omare, dvignjen strop za prezračevanje, 1x vrata višine 1800 | kpl | 1 | RITTAL
1x bočna desna in 1x bočna leva stranica, vmesnih stranic ni... | kpl | 1 | RITTAL
- NOTRANJA OPREMA V OMARI MCC
Linijski odklopnik, tip:NZMN2-AE160, montaža na ploščo, zaščita s pokrovom mesto uvoda/izvoda kabla | kpl | 2 | Möller
Tokovni izklopni sprožnik za NZMN2-AE160, tip: v kompletu z montažnim materialom | kpl. | 2 | Möller
Vratna sklopka za linijski odklopnik NZMN2-AE160 skupaj z vrtljivim mehanizmom, za montažo na odklopnik, ru/ze barve, čelna montaža na vrata omare | kpl. | 2 | Möller
Podaljševalna os, dolžine 600mm, za tip odklopnika NZMN2-AE160 | kpl. | 2 | Möller
Prekritje kabelskih čevljev na dovodni strani odklopnika NZMN2-AE160, 3 polni, | kpl. | 2 | Möller
Mehanska blokada za vklop odklopnika, skupaj z montažnim materialom | kpl. | 1
Bakrene zbiralke, dim.: 30x10mm, (do 630A) | m | 2 | Möller
Bus bar priključni element, 3 polni, za velikosti šin do 30x10mm, s pokrovom, za velikosti tokov do 630A, nastavljive širine (60mm) | kpl. | 2 | Möller
Prekritje spredaj (prekritje priključnega elementa) | m | 2 | Möller
Prekritje zbiralnic spodaj / zgoraj (prekritje priključnega elementa) | kos | 2 | Möller
Montažni element za pritrditev šin 30x10mm, na sistem 60mm, 3 polni, + drobni montažni material | kpl. | 2 | Möller
Bočni zaščitni pokrov za montažni element pritrditve šin, 1x levi in 1x desni pokrov | kos. | 2 | Möller
KONTROLNIK FAZNE ASIMETRIJE, kot npr. Dold Un=3 x 400V, 50/60Hz, območje 0,8-1,1xUn z detekcijo zaporedja faz in zakasnjemin delovanjem 0-5s dva relejska izhoda, 45x 74x133mm BA9040.12/011 3AC 400V 50Hz | kos | 1 | DOLD
VOLTMETRSKA PREKLOPKA TO-3-8007/E | kos | 1 | Möller
V - METER (vgradni) =-500V, vrtljivo železo, r= 1,5 dim.96/96mm tip FQ0207 | kos | 1 | ISKRA
Bremenski ločilnik: GSTA00 | kos | 3 | Möller
NV varovalni vložek, velikost 00, I=100A | kos | 3 | Möller
NV varovalni vložek, velikost 00, I=63A | kos | 6 | Möller
Inšalacijski odklopnik, B-16A, 1F | kos | 2 | Möller
Inšalacijski odklopnik, C-10A, 1F | kos | 3 | Möller
Inšalacijski odklopnik, C-16A, 1F | kos | 3 | Möller
Inšalacijski odklopnik, C-16A, 3F | kos | 2 | Möller
Inšalacijski odklopnik, C-6A, 1F | kos | 6 | Möller
Inšalacijski odklopnik, C-2A, 1F | kos | 1 | Möller
Udarna tipka - gobica za zasilni izklop celotne naprave, v kompletu z nadometno dozo v rumeni barvi in napisom "zasilni izklop", udarna tipka-gobica mora biti zavarovana pred nepredvidno sprožitvijo s steklenim pokrovom, v kompletu s NC kontaktom (montaža v komandnem prostoru) | kpl. | 2 | Möller
Odklopnik PKE12/XTU-12 od 3-12A z pomožnimi kontakti in za namestitev na šino na montažno ploščo | kos | 2 | Möller
Varovalčni ločilnik, 63A, 3p VLC14 3P Komplet z: • BBA0-32; Adapter za priklop na zbiralke, 32A • C14-32A; Varovalni vložek C14/32A - 3 kosi | kpl | 2 | Möller
Frekvenčni regulator za črpalke do 30 kW | kos | 2 | Danfoss
Ločilni transformator 400V/230V, 500VA | kos | 1 | Möller
Tipka s svetilko (Stop/Mirovanje) 1 preklopni kontakt, vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, bela (ohišje, okvir, leča, žarnica, predupor) | kos | 2 | OLTEN
Tipka s svetilko (Start/Delovanje) 1 preklopni kontakt, vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, zelena (ohišje, okvir, leča, žarnica, predupor) | kos | 2 | OLTEN
Signalna svetilka (Napaka) vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, rumena (ohišje, okvir, leča, žarnica) | kos | 2 | OLTEN
Krmilno izbirno stikalo, 1-0-2, 3 pol., T0-3-8212/E | kos | 2 | Möller
Krmilno izbirno stikalo, 1-0-2, 2 pol., T0-2-8212/E | kos | 1 | Möller
Krmilno izbirno stikalo, 1-0-2, 1 pol., T0-1-8220/E | kos | 1 | Möller
Prenapetostni odvodnik, razred C | kpl | 3 | Iskra zaščite
Rele, U=24Vdc, I=4A, z 4 preklopnimi kontakti | kpl | 1 | Möller
Rele, U=230Vac, I=4A, z 4 preklopnimi kontakti | kpl | 12 | Möller
Rele za kontrolo IR senzorja, v kompletu s senzorjem | kpl | 1 | Möller
Tokovni transformator 150/5A, TC6.2 150/5 | kos | 1 | CIRCUTOR
UPS napajalnik, 230V/1000VA, z signalnimi kontakti | kos | 1 | APC
Usmernik, 230V/24V/10A | kos | 1 | Weidmüller
Magnetna fluo svetilka z vtičnico in stikalom | kos | 3 | RITTAL
Ventilator v omari | kos | 3 | RITTAL
Termostat v omari za vklop ventilatorja | kos | 3 | RITTAL
Vrstna sponka s cevno varovalko 1A | kpl | 20 | Weidmüller
Vrstna sponka s cevno varovalko 50mA | kos | 10 | Weidmüller
Prenapetostna zaščita za tokovno zanko 4..20mA / 24Vdc, 2-ch , 562 | kos | 2 | ENDRESS+HAUSER
Prenapetostna zaščita za napajanje 230Vdc, 1-ch, HAW561 | kos | 4 | ENDRESS+HAUSER
Podnožje za modul prenapetostne zaščite HAW560 | kos | 2 | ENDRESS+HAUSER
TDM rele, kontrola vdora vode in temperature, samo montaža | kos | 4
Ozemljitvena šina-zbiralka Cu 20x5mm za montažo na montažno ploščo, v kompletu z nosilnici in pritrdilnim materialom | m | 1
Ničelna šina-zbiralka Cu 20x5mm za montažo na montažno ploščo, v kompletu z nosilnici in pritrdilnim materialom | m | 1
Nepredvideni material 5% (spremembe, dodatki) | % | 5
- MONTAŽNI MATERIAL V OMARI MCC
Kanal za ožičenje, 80x60mm, s pokrovom | m | 5
Kanal za ožičenje, 60x60mm, s pokrovom | m | 5
Kanal za ožičenje, 40x60mm, s pokrovom | m | 5
Montažna DIN letev (35mm), perforirana | m | 5
Povezovalni ozemljitveni vodniki za izenačitev potencialov v notranjosti omar in kovinskih elementov na omari, montažne plošče, vrata,…, žica PF-6mm² , RU-ZE, kpl. s kabel čevlji | kos | 12
Pritrdilne sponke za priklop ozemljitvenih vodnikov na zbirne šine N in PE, za velikosti vodnikov do 6mm², (spončna letev) | m | 2
Energetske sponke 10 in 6mm² (ocena) | kos | 80
Signalne sponke 4mm² dvojne (ocena) | kos | 130
PVC predalnik za načrte, notranja montaža na vrata | kos | 1
Profil za razvod vodnikov, za omaro širine 1000mm, tip:TFC/OL | kos | 1
Uvodnice različnih premerov | kpl | 1
Ožičevalni vodniki, energetski - 1,5 do 6mm², 10mm² (ocena) | m | 50
Ožičevalni vodniki, signalni - 0,75mm²... | m | 100
Označevalne napisne ploščice nad stikali in svetilkami | kpl | 1
Opozorilne nalepke za nevarnost, sistem zaščite… | kpl | 1
Drobni montažni material 5% | % | 5
Skupaj 1: dobava, montaža, preizkus in zagon |  |  |  |  | 0
2. TELEMETRIJSKA OPREMA IN MIKROKONTROLER
- NOTRANJA OPREMA V OMARI CBA
POWER SUPPLY CJ1W-PA205R | kos | 1 | OMRON
OSNOVNA PLOŠČA ZA RACK KRMILNIKA | kos | 1 | OMRON
ERKAN MONTIRAN NA OMARO ZA SPREMLJANNJE SCADE, NS5, POVEZAN PREK ETHERNET KABLA | kos | 1 | OMRON
KRMILNIK CPU OMRON CJ1M-CPU13 | kos | 1 | OMRON
DIGITAL INPUT CJ1W-IA201, 8DI, 230 V AC | kos | 6 | OMRON
DIGITAL OUTPUT CJ1W-OC201, 8 DO, Relay Output, 230VAC | kos | 2 | OMRON
ANALOG INPUT CJ1W-AD081, 8 AI | kos | 1 | OMRON
GPRS MODEM GDW11 | kos | 1 | WESTERMO
- PROGRAMSKA OPREMA
Aplikacijska programska oprema (40xDI, 20xDO, 5xAI in 4xAO) | kpl | 1 | OMRON
Aplikacijaprogramska oprema za lokalni displej | kpl | 1 | OMRON
Aplikacija za opremo za prenos podatkov | kpl | 1 | OMRON
Izvedba povezave med analizatorjem omrežja in lokalnim krmilnikom | kpl | 1
Izvedba dodatnega prikaza analizatorja omrežja v centru vodenja | kpl | 1
Spuščanje sistema v pogon in testiranje | kos | 1
Programska oprema na nadzornem PC-ju v upravnem prostoru (SCADA) in dograditev | kpl | 1
Obdelava programa na komunikacijskem PLC-ju | kpl | 1
Dodelava sistema SCADA na CNS na VO-KI (ekranske slike in podobne zahteve) | kpl | 1
Izdelava vpisov in izpisov v bazo ORACLE na obstoječem sistemu | kpl | 1
Šolanje uporabnika, ustrezna podporna literatura | kpl | 1
Programerjeva režijska ura (predvidoma do 10ur) | ur | 10
Skupaj 2: dobava, montaža, preizkus in zagon |  |  |  |  | 0
3. DOZE
Doze za priklop potopnih črpalk in merilne opreme, dim.: 170x100x65mm, v zaščiti IP65, PVC odporen na UV svetlobo, montaža v servisni odprtini črpalk in mešal, v kompletu s po dvema uvodnicama in montažnim materialom (vijaki, vložki) | kpl. | 8 | GEWISS
- montažne sponke 6mm², bež barve, energetske | kos | 30 | Weidmüller
- montažne sponke 6mm², ru-ze barve za ozemljitev | kos | 10 | Weidmüller
- montažne sponke 4mm², bež barve, signalne | kos | 50 | Weidmüller
- montažni material (vijaki, vezice…) | kpl
- napisne ploščice in oznake na elementih in dozah | kpl
Skupaj 3: dobava, montaža, preizkus in zagon |  |  |  |  | 0
4. OZEMLJITVE IN STRELOVOD
Lovilec strelovoda Al legura 10mm | m | 100
nerjaveča žica RH3-10mm, kot ekvipotencialna ozemljitev znotraj objektov, med ozemljilom in napravami ter opremo, položeno deloma v tlake, deloma po steni na zidnih podporah, na višini cca 40cm od tal (upravni objekt po zido do pogonov) | m | 50
valjanec INOX-30x3,5mm, položen v temelje bazena SBR | m | 250
nerjaveči podporniki SON za lovilec za ravno streho (ocena) | kos | 15
nerjaveči zidni podporniki ZON N za odvodnike (ocena) | kos | 4
nerjaveča merilna sponka, ocena | kos | 4
nerjaveče sponke za povezavo valjanca in odvodnikov (ocena) | kos | 4
nerjaveča sponka za povezavo žic fi-10mm (ocena) | kos | 4
nerjaveči zaščitni kotnik H=1,8m, ocena | kos | 4
Skupaj 4: dobava, montaža, preizkus in zagon |  |  |  |  | 0
5. KABLI, ENERGETSKI IN SIGNALNI
Energetski kabli
NYY-J-5x50mm² | m | 20 | LAPP
NYCY-J-4x10mm² | m | 100 | LAPP
NYY-J-3x1,5mm² | m | 30 | LAPP
NYM-J-5x2,5mm² | m | 10 | LAPP
NYM-J-3x2,5mm² | m | 40 | LAPP
NYM-J-3x1,5mm² | m | 40 | LAPP
Signalni kabli
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY-3x0,75mm² | m | 150 | LAPP
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY-7x0,75mm² | m | 60 | LAPP
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY-12x0,75mm² | m | 45 | LAPP
ÖLFLEX CLASSIC 110 CY-18x0,75mm² | m | 20 | LAPP
Skupaj 5: dobava, polaganje in priklop |  |  |  |  | 0
6. INSTALACIJSKI MATERIAL IN DELA - SPLOŠNA MOČ
Fluo svetilka, stropna MONSUN 2x36W, IP65, prozorna kapa | kos | 5 | Siteco
Zunanja samoprižigna svetilka, IR 150W, IP55 | kos | 2 | Steinell
Vtičnica, 1-fazna, nadometna, PVC, montaža na steno | kos | 4 | GEWISS
Vtičnica, 3-fazna, nadometna, PVC, montaža na steno | kos | 2 | GEWISS
Stikalo, navadno, nadometno, PVC | kos | 3 | GEWISS
Ozemljitven vodnik, PF-6mm², za povezavo kovinskih mas (ocena) | m | 40
Povezava kovinskih mas in kovinskih vrat v upravnem objektu | kos | 35
Zaščitna cev, trda, za nadometno instalacijo, PT-16 (ocena) | m | 30
Pritrdilne stenske skobe za PT-16 (ocena) | kos | 60
- pritrdilni montažni material, vijaki, matice, nosilčki… | kpl | 1
- uvodnice, termoskrčne zaščitne cevke… | kpl | 1
- oznake (varovalk) na vtičnicah in stikalih, omari RR, ventilatorjih | kpl | 1
Skupaj 6: dobava, montaža, preizkus in zagon |  |  |  |  | 0
7. KOMPENZACIJA
Avtomatska filterska kompenzacija 25kVAr/440V, ampak pred dobavo nujno opraviti meritve in se prepričati o ustrznosti kompenzacije. | kpl | 1 | ENRA
Skupaj 7: dobava, montaža, preizkus in zagon |  |  |  |  | 0
8. IZVEDBA PRIKLOPOV OPREME (ocena)
Priklop energetskih kablov na tri faznih porabnikih in napravah, ocena | kpl | 12
Priklop energetskih kablov na eno faznih porabnikih in napravah, ocena | kpl | 8
Priklop signalnih kablov, ocena | kpl | 10
Spončni material (tulci, izolacijski trak…) | kpl | 1
Skupaj 8: povezava in preizkus |  |  |  |  | 0
9. MERILNA OPREMA
Nivojsko stikalo tipa hruške, z utežjo in kablom 10m, signal: digitalni 24Vdc | kos | 2 | ENDRESS+HAUSER
Ultrazvočni merilnik nivoja, ločena izvedba, merilnik in merilni pretvornik, merilni pretvornik v IP65, montaža na konzolo - merilni pretvornik tip: FMU95, 230Vac - merilni senzor tip: FDU91 - držalo tip: 919790-0002 | kpl | 1 | ENDRESS+HAUSER
Skupaj 9: dobava, montaža, preizkus in zagon |  |  |  |  | 0
10. KABELSKE POLICE
Police PK 100x60 INOX AISI 316, s pokrovom, L=2m | m | 20
Police PK 200x60 INOX AISI 316, s pokrovom, L=2m | m | 20
- montažni material za pritrditev polic na steno in tlake | kpl | 1
- ozemljitveni trakovi med kanali, žica Ø 6mm², ru-ze barve (ocena) | kos | 15
ustrezni montažni material, za montažo cevi na beton, vijaki, konzole, … | kpl | 1
ustrezni montažni material, za montažo cevi pod strop, vijaki… | kpl | 1
Skupaj 10: dobava in montaža |  |  |  |  | 0
11. režijska ura | ura | 50 |  |  | 0
12. Stroški meritev, tehničnega pregleda in dokumentacije na nivoju PID | kompl. | 1 |  |  | 0
12. nepredvideni stroški | % | 5 |  |  | 0
SKUPAJ REKAPITULACIJA |  |  |  |  | 0

## 2.8
Št. postavke | Opis | Enota | Količina | Cena v EUR | Vrednost brez DDV
2.8 | VP ILOVICA - TK PRIKLJUČEK
kabelska kanalizacija
2.8.1 | Trasiranje trase nove kabelske kanalizacije | m | 30 |  | 0
2.8.2 | Izkop in vgradnja kabelskega jaška iz betonske cevi premera 600 mm v zem. III.-V.ktg., izdelava vseh potrebnih uvodov, zasip, nakladanje in odvoz odvečnega materiala ter stroški začasne in končne deponije, ureditev okolice - brez dobave jaška in LŽ pokrova | kom | 2 |  | 0
2.8.3 | Samo dobava betonske cevi premera 600 mm | kom | 2 |  | 0
2.8.4 | Samo dobava LŽ težkega pokrova enojnega tipskega pokrova iz nodularne litine dim. 600x600 mm | kom | 2 |  | 0
2.8.5 | Izdelava 1 (1x1) kabelske kanalizacije iz PVC cevi 110/103,6 mm v zem. III.-IV. ktg., gl. 0,8 m, zasip z utrjevanjem v slojih po 20 cm, nakladanje in odvoz odvečnega materiala, čiščenje trase | m | 30 |  | 0
2.8.6 | Izdelava 2 (1x2) kabelske kanalizacije iz PEHD cevi 50/42,6 mm v zem. III.-IV. ktg., gl. 0,8 m, zasip z utrjevanjem v slojih po 20 cm, nakladanje in odvoz odvečnega materiala, čiščenje trase | m | 4 |  | 0
2.8.7 | Izdelava 1(1x1) PVC cevnega uvoda v obstoječi kabelski jašek | kom | 5 |  | 0
2.8.8 | Izdelava 2(1x2) PEHD cevnega uvoda v obstoječi kabelski jašek | kom | 1 |  | 0
2.8.9 | Izdelava geodetskega posnetka na topografskem katastrskem načrtu v dwg. formatu (digitalno + 3K) ter potrdilo o predaji geodetskega posnetka na geodetsko upravo oziroma pooblaščenemu koncesionarju | m | 30 |  | 0
2.8.10 | Izdelava elaborata izvršilnega načrta kabelske kanalizacije brez poteka kabla, ki obsega situacijski in shematski načrt, kjer je osnova geodetski posnetek | m | 30 |  | 0
2.8.11 | Projektantski nadzor nad izvajanjem del. | ur | 5 |  | 0
2.8.12 | Priprava in zavarovanje gradbišča. | kos | 1 |  | 0
2.8.13 | Zakoličbe ostalih komunalnih vodov. | kos | 5 |  | 0
RNO
2.8.14 | TK 59 - 3 x 4 x 0,6 M | m | 200 |  | 0
2.8.15 | Uvlačenje kabla v kabelsko kanalizacijo, čiščenje cevi, uvlačenje predvleke, kabel kapacitete do 3x4 | m | 200 |  | 0
2.8.16 | Dobava in vzidava P/O kabelske omarice tip ZTO AB (150x190x90) s tipsko ključavnico (TITAN - KO 10 "B" 0,45-3,5 var. 46 352) ranžirnimi obročki in ozemljitveno zbiralko. Izsekavanje opečnega zidu, naprava podaljšane malte v razmerju 1:1:6, grobo popravilo fasade, odvoz ruševin | kom | 1 |  | 0
2.8.17 | Dobava in vzidava 2x PEHD cevi 50/42,8 mm v betonskem zidu, dolžina cevi 2m za dovod in odvod kablov v omarico ter izdelavo ozemljitve | kom | 1 |  | 0
2.8.18 | Dobava in montaža nosilca letvic KRONE 1/10 | kom | 2 |  | 0
2.8.19 | Dobava in montaža priključne letvice 10x2 KRONE, s priključivijo kabla | kom | 2 |  | 0
2.8.20 | Dobava in polaganje ozemljitvenega traku Fe Zn 25x4 mm v že izkopan kanal | m | 30 |  | 0
2.8.21 | Montaža ozemljitvene pletenice Cu - P/F 6 mm2, z dobavo in montažo ozemljitvene zbiralke in čeveljčkov | m | 4 | 0 | 0
2.8 | VP ILOVICA - TK PRIKLJUČEK |  |  |  | 0