## Javna razsvetljava
JR Žažar
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena na enoto | Znesek
A | Javna razsvetljava
1. | Odklop in demontaža zračnega voda dolžine 855m; demontaža obstoječih drogov cca. 14; izklop napajanja; odvoz na deponijo | kpl | 1 |  | 0
2. | Dobava in montaža plastične prostostoječe kabelske priključno merilne omarice; tip 03-036, proizvajalec npr. Prebil Plast ali enakovredno, dim: 550+770x1050x250mm v sestavi: - omara po opisu - 1 kpl - RF trak - 2 kos - Stikalo FI40/0,03mA;4p - 1 kos - Prenapetostna zaščita II+III,4p - 1kpl - inst.odk. B6,1p - 1 kpl - inst.odk. B10,3p - 6 kpl - kontaktor 40A/30/230 - 6 kos - izbrno stikalo 1-0-2 - 6 kos - digitalna astro stikalna ura - 1 kos - priklop vodnika 3f - 7 kos - Pe in N zbiralka - 1 kpl - ožičenje stikalne opreme, vgradnja vrstnih sponk, komplet z vodovnim materialom - 1 kpl - čiščenje omare - 1 kpl - izdelava meritev stikalne opreme - 1 kpl | kpl | 1 |  | 0
0
3. | Nabava,dobava, polaganje PVC opozorilnega traku POZOR ELEKTRIKA na nivoju cca. -0.50m pod niveleto končnega terena. | m | 1455 |  | 0
0
4. | Izdelava, dobava in postavitev ALU kandelabra h=6,0m, Modern, tip KKA1-SALxx, sidran - izdelani po standardu SIST EN 40, SIST EN-ISO-1461 Lomljivi (deformabilni) drogovi CR morajo biti v skladu s standardom SIST EN 12767. | kos | 56 |  | 0
0
5. | Dobava in montaža pocinkane konzole na kandelaber, za montažo žarometov / do 6m | kos | 56 |  | 0
6. | Usmeritev žarometa / 6m | kos | 56 |  | 0
7. | Dobava in montaža ter priklop svetilke npr. LUXTELLA LO-H-N-12-730-3885lm-28W ali enakovredno - z redukcijo svetlobe | kos | 56 |  | 0
0
8. | Dobava in montaža varovalne plošče, kompet z varovalko in pokrov kandelabra | kos | 56 |  | 0
0
9. | Izdelava kabelskega končnika na kablu 10mm2, komplet z rychem zaščito | kos | 103 |  | 0
0
10. | Priklop dovodnih kablov na varovalno ploščo, presek 10mm2, komplet z kabelskim končnikom | kos | 103 |  | 0
0
11. | Priklop odvodnih kablov na varovalno ploščo, presek 2,5mm2 | kos | 56 |  | 0
0
12. | Dobava in polaganje pocinkanega valjanca FeZn 25x4 mm v izkopani kabelski kanal, komplet s vezavo na kandelaber | m | 1570 |  | 0
0
13. | Dobava in montaža križne sponke za pocinkani valjanec | kos | 62 |  | 0
0
14. | Izdelava ozemljitve na kandelaber, komplet z zaščito z bitumnom | kpl | 56 |  | 0
0
15. | Dobava in polaganje kabla NAYY-J 5 x 16mm2. Razvijanje, razvlačenje ob trasi in polaganje v kabelski rov. | m | 2700 |  | 0
0
16. | Dobava in polaganje kabla NYY-J 3 x 2,5mm2. Razvijanje, razvlačenje in polaganje v kandelaber | m | 280 |  | 0
17. | Dobava in izdelava 5-polne T spojke | kos | 3 |  | 0
18. | Izvedba meritev kratkostičnih, izolacijskih in ozemljitvenih razmer | kpl | 1 |  | 0
0
19. | Pripravljalna in zaključna dela | kpl | 1 |  | 0
20. | Najem Hiaba | kpl | 1 |  | 0
0
21. | Nadzor s strani pooblaščene osebe Javna razsvetljava pri izvajanju gradbenih in elektro del | kpl | 1 |  | 0
0
22. | Izvedba svetlobno tehničnih meritev po končanih delih, z certifiranim instrumentom, predaja poročila | kpl | 1 |  | 0
0
23. | Izdelava geodetskega posnetka trase | kpl | 1 |  | 0
0
24. | Izdelava izvršilnih načrtov | kos | 1 |  | 0
| Skupaj JAVNA RAZSVETLJAVA |  |  |  | 0

## Gradbena dela
JR Žažar
Zap.št. | Opis del | Enota | Količina | Cena na enoto | Znesek
B | Gradbena dela
1. | Zakoličba in zavarovanje zakoličbe trase kabelske kanalizacije. | m | 1451 |  | 0
0
2. | Zakoličba -postavljanje dvostranskih profilov z niveliranjem. | kom | 1451 |  | 0
0
3. | Strojni izkop jarka v III.ktg. v globini do 1.00m širine do 40cm z odlaganjerm materiala na rob izkopa. | m3 | 133.2 |  | 0
4. | Strojni izkop jarka v III.ktg. v globini do 1.00m širine do 50cm z odlaganjerm materiala na rob izkopa. | m3 | 12.3 |  | 0
5. | Strojni izkop jarka v III.ktg. v globini do 1.00m širine do 60cm z odlaganjerm materiala na rob izkopa. | m3 | 40.98 |  | 0
6. | Strojni izkop jarka v III.ktg. v globini do 1.20m širine do 60cm z odlaganjerm materiala na rob izkopa. | m3 | 8.21 |  | 0
0
7. | Ročni izkop kanalskih jarkov v III.kat., širine do 0.60m, globine do 1,00m, z odlaganjem materiala 1.00m od roba izkopa-izkop na mestih obstoječih komunalnih vodov. | m3 | 9.29 |  | 0
8. | Izkop zemljine za pripravo temelja 1,2x1,2x1m in odvoz odvečnega materiala na deponijo | kos | 6 |  | 0
9. | Strojni transport z nakladanjem viška materiala od izkopa kanalskih jarkov in jaškov do 10km v trajno deponijo z planiranje maeriala na deponiji. | m3 | 26.23 |  | 0
0
10. | Ročno planiranje dna izkopanega jarka z natančnostjo +-3cm. | m2 | 874.2 |  | 0
0
11. | Zasipanje jarka z materialom od izkopa z utrjevanjem v slojih po 20 cm s komprimacijo do stopnje 98% SPP. | m3 | 38.4 |  | 0
0
12. | Nabava, dobava, vgradnja betonske posteljice v debelini do 10cm iz C 8/10 X0 v širini do 0,30m. | m3 | 4.8 |  | 0
0
13. | Nabava,dobava in obbetoniranje kabelske kanalizacije iz C16/20 X0 po detajlu-poraba betona do 0.09m3/m1. | m3 | 23.61 |  | 0
0
14. | Nabava, dobava, vgrajevanje nevezane nosilne plasti peska 0/4mm v debelini minim. 10cm v posteljico s komprimacijo do stopnje 98% SPP. | m3 | 32 |  | 0
0
15. | Nabava, dobava, vgrajevanje nevezane nosilne plasti peska 0/4mm v debelini minim. 20cm bočno in nad temenom cevi s komprimacijo do stopnje 98% SPP. | m3 | 64 |  | 0
0
16. | Nabava,dobava, polaganje kabelske zaščitne cevi prožne, valovite, iz trdega PVC DN 80 za srednje težke mehanske obremenitve z vsem potrebnim materialom. | m | 2470 |  | 0
17. | Nabava, dobava in vgrajevanje-izdelava tipskega betonskega temelja velikosti (ocenjeno-velikost in detajl temelja kandelabra razsvetljave poda izbrani dobavitelj kandelabrov razsvetljave-glej elektro načrt za razsvetljavo) predvidoma temelj 0,8x0,8x1 m, zalit z betonom iz C 25/30 XC2, površina temelja znivelirana. | kom | 56 |  | 0
18. | Izdelava podložnega betona dimenzij 1000x1000x100mm; zalit z betonom iz C 25/30 XC2 | kos | 56 |  | 0
19. | Dobava in montaža betonske cevi BC600, komplet z litoželeznim pokrovom za težki promet | kom | 2 |  | 0
20. | Dobava in montaža betonske cevi BC800, komplet z litoželeznim pokrovom za težki promet | kom | 2 |  | 0
21. | Dobava in montaža betonske cevi BC1200, komplet z litoželeznim pokrovom za težki promet | kom | 2 |  | 0
22. | Izdelava podložnega betona dimenzij 1400x1400x400mm; zalit z betonom iz C 25/30 XC2 | kos | 6 |  | 0
0
23. | Nadzor s strani pooblaščene osebe Javna razsvetljava pri izvajanju gradbenih in elektro del | kpl | 1 |  | 0
0
24. | Izdelava geodetskega posnetka trase | kpl | 1 |  | 0
0
25. | Izdelava izvršilnih načrtov | kos | 1 |  | 0
| Skupaj GRADBENA DELA |  |  | 0 | 0

## Rekapitulacija
A | Skupaj JAVNA RAZSVETLJAVA | 0
B | Skupaj GRADBENA DELA | 0
C | Dodatna dela v višćini 10% | 0
| SKUPAJ | 0
| Davek na dodano vrednost (22%) | 0
| SKUPAJ (vključno z DDV) : | 0