## Rekapitulacija
POPIS DEL S PREDIZMERAMI
Investitor: |  | OBČINA HORJUL,
OBČINSKI TRG 1,
1354 HORJUL
Naziv gradnje: |  | IZGRADNJA KANALIZACIJE V NASELJU ŽAŽAR V OBČINI HORJUL
Naziv načrta: |  | 2/1 NAČRT KANALIZACIJE S ČISTILNO NAPRAVO
Št. načrta: |  | 1651-K/16
Datum: |  | 2021-11-03
REKAPITULACIJA
| 0. | Preddela in gradbiščna dokumentacija | 0
| 1. | Kanal O | 0
| 2. | Kanal M | 0
| 3. | Ćistilna naprava - gradbeni del | 0
| 4. | Ostala dodatna in nepredvidena dela (v vrednosti 10%) | 0
| SKUPAJ |  | 0
| Davek na dodano vrednost (22%) |  | 0
| SKUPAJ (vključno z DDV) : |  | 0

## 0-Preddela
0. | Preddela in gradbiščna dokumentacija
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
0.1 | IZDELAVA NAČRTOV
0101 | Izdelava varnostnega načrta po predpisih o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu. V treh izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
0102 | Izdelava Projekta izvedenih del (PID) za kanalizacijo v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o projektni dokumentaciji (Uradni list RS, št. 55/08) in zahtevami bodočega upravljavca. PID se preda tudi v elektronski obliki v 2 izvodih (formati: risbe v dwg, teksti v doc, preglednice v xls) - KANALIZACIJA | kpl | 1 | 0 | 0
0103 | Izdelava dokazila o zanesljivosti v treh izvodih v skladu s Pravilnikom o dokazilu o zanesljivosti objekta (Uradni list RS, št. 55/08). | kpl | 1 | 0 | 0
0104 | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z Uredbo o ravnanju z gradbenimi odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih. V treh izvodih. | kpl | 1 | 0 | 0
0105 | Izdelava geodetskega posnetka in vris v kataster. Zajema tudi izdelavo geodetskega načrta s certifikatom, skico meritev, terenski zapisnik ter kopijo situacij starega in novega stanja. Datoteka koordinat z atributi za odcepe za hišne priključke z jaškom, prijava spremembe komunalnega voda v ASCII datoteki za prenos podatkov v GIS bazo JP VO - KA. Izdelano v tiskani (v treh izvodih) in elektronski obliki. (Za cesto in kanalizacijo) | m1 | 1177.12 | 0 | 0
0106 | Načrt organizacije gradbišča (skladno z Gradbenim zakonom in dopolnitvami, ter Pravilnikom o gradbiščih) in prijava gradbišča. KOMPLET Upoštevati delilnik stroškov, ki ga pripravijo investitorji! | kpl | 1 | 0 | 0
0.2 | OBVESTILNE TABLE NA GRADBIŠČU
0201 | Nabava, dobava in postavitev obvestilne table na gradbišču, skladno z zakonodajo. Odstranitev obvestilne table po izgradnji. | kos | 1 | 0 | 0
0.3 | OSTALI STROŠKI
0301 | Izvedba zaščitnih arheoloških raziskav in arheološki nadzor v času izgradnje kanalizacije. Obračun po dejanskih stroških izvajalca arheoloških del. | ur | 120 | 0 | 0
0302 | Fotoevidentiranje obstoječih objektov pred pričetkom gradnje in monitoring spremljanja stabilnosti najbolj ogroženih objektov v času gradnje. V ceni je zajeta izdelava poročila v obliki elaborata v 4-ih pisnih izvodih in 1 izvodu na nosilcu CD. | kos | 12 | 0 | 0
0303 | Koordinacija za varnost in zdravje pri delu na gradbišču v skladu s predpisi, ki obravnavajo to področje (Uredba o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu na začasnih in premičnih gradbiščih), vključno z vodenjem knjige ukrepov. | kpl | 1 |  | 0
| Skupaj preddela in gradbiščna dokumentacija |  |  |  | 0

## KANAL O
1. | KANAL O
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE | Glej načrt ceste
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
6.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE ZA KOM. ODP. VODO |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0
RUŠENJE ASFALTOV, VZPOSTAVITEV CESTE, NASIPI,ODRIV ODVEČNEGA MATERILA (priprava terena do končne nivelete nove ceste),.... SO UPOŠTEVANI V NAČRTU CESTE. Stroški zapore ceste so upoštevani v načrtu ceste. V načrtu kanalizacije so upoštevani izkopi in zasipi do nivelete obstoječe ceste. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
Popis ne zajema čistilne naprave. Čistilna naprava z elementi do vključno peskolovom je zajeto v popisu čistilne naprave, v načrtu tehnologije.
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 1010.62 | 0 | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 41 | 0 | 0
1103 | Določanje in označevanje obstoječih podzemnih naprav, ki se križajo ali potekajo vzporedno s predvideno infrastrukturo, z vidnimi znaki na terenu, s pisanjem zapisnika o primopredaji, eventuelne skice. Obračun po m1 predvidene kanalizacije. | m1 | 1010.62 | 0 | 0
1104 | Določanje in označevanje mej parcel po katerih poteka kanalizacijski vod. Obračun po m1 predvidene kanalizacije (brez upoševanja odcepov za hišne priključke). | m1 | 1010.62 | 0 | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 1010.62 | 0 | 0
1203 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | m1 | 1010.62 | 0 | 0
1204 | Izdelava lesenih mostičkov oziroma provizorij dostopov za pešce do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi ograja iz desk in tramičev. Vse po statičnem izračunu in načrtu izvajalca. | kos | 20 | 0 | 0
1205 | Fotoevidentiranje obstoječih objektov pred pričetkom gradnje. V ceni je zajeta izdelava poročila v obliki elaborata v 4-ih pisnih izvodih in 1 izvodu na nosilcu CD. | kpl | 1 | 0 | 0
1.3 | NADZOR
1301 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 25 | 0 | 0
1302 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 5 | 0 | 0
1303 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 5 | 0 | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
Glej načrt ceste!
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 | PREDDELA
3101 | Odstranitev žive meje z odvozom na deponijo. V ceni so vključeni tudi vsi stroški deponiranja materiala. | m1 | 10 | 0 | 0
3.2 | ZASADITVE
3201 | Dobava in zasaditev sadik žive meje (kot obstoječa). Sadike mora pred vgradnjo potrditi krajinski arhitekt oz. projektant. | m1 | 10 | 0 | 0
3.3 | DRUGE UREDITVE
3301 | Rušenje vseh vrst obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji. Vključno z vsemi deli, izkopi, materiali, transporti, ter pristojbinami za odlaganje na deponiji. | m1 | 10 | 0 | 0
3302 | Rušenje vseh vrst obstoječih podpornih zidov in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji. Vključno z vsemi deli, izkopi, materiali, transporti, ter pristojbinami za odlaganje na deponiji. | m1 | 10 | 0 | 0
| Skupaj drugi posegi na terenu |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
4.1 | IZKOPI
4101 | Zavarovanje gradbene jame z razpiranjem z jeklenimi opaži -sistem z vodili (kot npr. SBH, KRINGS ali podobno). Globina jarka do 4,0m. Vključno z vsemi pomožnimi materiali, deli in transporti. ((72*2,5)+(49,5*3))*2=657,00 | m2 | 657 | 0 | 0
4102 | Vertikalni strojni izkop gradbene jame globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion. | m3 | 509.175 | 0 | 0
4103 | Strojni široki izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion (ocena 60%) | m3 | 1364.265 | 0 | 0
4104 | Strojni široki izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion (ocena 10%) | m3 | 227.3775 | 0 | 0
4105 | Strojni široki izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu V. kat. z nakladanjem na kamion (ocena 30%) | m3 | 682.1325 | 0 | 0
4106 | Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion. | m3 | 22.7377 | 0 | 0
4107 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. OCENA | ur | 15 | 0 | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 606.372 | 0 | 0
4202 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 4 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 212.03 | 0 | 0
4203 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 4 do 8 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 589.58 | 0 | 0
4204 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 4042.48 | 0 | 0
4205 | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala različnih frakcij z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. Upoštevano 90% od celotnega zasipa. | m3 | 1737.7371 | 0 | 0
4206 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije. Zasipni material mora potrditi geomehanik. Upoštevano 10% od celotnega zasipa. | m3 | 193.0819 | 0 | 0
4.3 | TRANSPORTI, DEPONIJA
4301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 2589.8681 | 0 | 0
4302 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na začasno gradbeno deponijo. | m3 | 193.0819 | 0 | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
5.0 | KANALIZACIJSKA DELA
5.1 | CEVI
5101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 200 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 7.52 | 0 | 0
5102 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 250 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 1003.1 | 0 | 0
5.2 | JAŠKI
5201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2m, za priključno cev DN250. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos | 25 | 0 | 0
5201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 2 - 3m, za priključno cev DN250. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos | 9 | 0 | 0
5202 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 3 - 4m, za priključno cev DN250. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos | 2 | 0 | 0
5203 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1200mm, globina 1 - 2m, za priključno cev DN250. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. V jašek se vgradi zasun. Vgradnja po detajlu. | kos | 1 | 0 | 0
5204 | Nabava, dobava in montaža umirjevalnega jaška iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, s krožno koritnico v dnu jaška, s stranskim vtokom in iztokom iz dna DN250. Premer jaška 1000mmm, globina 1,3 - 3m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 8mm. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C16/20. | kos | 2 | 0 | 0
5205 | Dodatek za izvedbo kaskade na jašku iz PVC cevi DN200 na kanalu GRP DN250; komplet s priključnimi cevmi, fazonskimi kosi in betonom; po detajlu | kos | 7 | 0 | 0
5206 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje (vsak tretji jašek). Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 13 | 0 | 0
5206 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep brez odprtin. Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 26 | 0 | 0
5207 | Nabava, dobava in vgradnja ročnega nožastega (ploščat) zasuna DN250 (PN10) s prirobnico in strgalom za uporabo v kanalizaciji (po EN 558-1, EN1092-2) za zaporo dotoka na ČN. Telo iz EN-JL 1040 z epoksi zaščito, nož in vreteno iz nerjavnega jekla. Dobava s tesnilom odpornim na vplive komunalne odpadne vode. Z nastavnim ključem za ročno upravljanjem z vrha jaška dolžine 500mm. (v revizijskem jašku pred ČN) | kos | 1 | 0 | 0
5.3 | PRIKLJUČKI
5301 | Izdelava direktnega priključka na javnem kanalu GRP DN 250, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 250/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu | kos | 29 | 0 | 0
5302 | Izdelava priključka vpadnega jaška na kanal iz poliestrske cevi DN250 mm, priključna cev PVC DN 160 mm, polno obbetonirano, po detajlu | kos | 5 | 0 | 0
5303 | Izdelava direktnega priključka v poliesterski jašek, priključna cev PVC DN 160 mm, polno obbetonirano, po detajlu | kos | 3 | 0 | 0
5.4 | PREGLED
5401 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 1010.62 | 0 | 0
5402 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 1010.62 | 0 | 0
5403 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 1010.62 | 0 | 0
5.5 | KRIŽANJA
5501 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 9 | 0 | 0
5502 | Izvedba križanja z obstoječim internim padavinskim kanalom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 16 | 0 | 0
5503 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim elektro vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 3 | 0 | 0
5504 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 6 | 0 | 0
5505 | Izvedba začasnega provizorija za vodovod, vključno s prevezavo hišnih vodovodnih priključkov. Vključno z vsemi gradbenimi deli, vodovodnim materialom in montažo za izvedbo provizorija, vključno z vsemi potrebnimi materiali, deli in transporti. | m1 | 15 | 0 | 0
| Skupaj kanalizacijska dela |  |  |  | 0
6.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE ZA KOM. ODPADNO VODO
6001 | Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160 SN8, po standardu EN1401-1 . Vključno z z izkopom in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka,nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo posteljice in obbetoniranjem cevi ter zasipom do kote terena (po detajlu). Posteljica in obsip se ob potrditvi geomehanika in projektanta priključka lahko izvede tudi iz peščenega materiala. Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in položitvijo PVC cevi (z vsemi koleni in fazonskimi kosi) od odcepa do revizijskega jaška. Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. Upoštevati načrt hišnega priključka. | m1 | 185 | 0 | 0
6002 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 800mm za priključno cev DN160-200mm do globine jaška 1,5m in navezava obstoječe cevi. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN - nepovozne površine. | kos | 33 | 0 | 0
6003 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 1000mm za priključno cev DN160-200mm do globine jaška 1,5m in navezava obstoječe cevi. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN - nepovozne površine. | kos | 2 | 0 | 0
| Skupaj navezava na hišne priključke |  |  |  | 0

## KANAL M
2. | KANAL M
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE | Glej načrt ceste
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
5.0 | KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
6.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE IN ZVEZE CESTNIH POŽIRALNIKOV |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0 | 0
RUŠENJE ASFALTOV, VZPOSTAVITEV CESTE, NASIPI,ODRIV ODVEČNEGA MATERILA (priprava terena do končne nivelete nove ceste),.... SO UPOŠTEVANI V NAČRTU CESTE. Stroški zapore ceste so upoštevani v načrtu ceste. V načrtu kanalizacije so upoštevani izkopi in zasipi do nivelete obstoječe ceste. Vsa varovanja, zaščite, prestavitve,... drugih obstoječih komunalnih vodov na območju posega se izvedejo po navodilih in pod nadzorom upravljalcev teh vodov. Obračun v zvezi s prestavitvami se izvede po dejanskih količinah z vpisom v gradbenih knjigah. PRI VSEH IZKOPIH IN ZASIPIH JE POTREBNO FAKTOR RAZRAHLJIVOSTI (RAZSUTJA) UPOŠTEVATI V CENI NA ENOTO!
V popisu je zajet samo kanal M, ki bo zgrajen zaradi odvodnje iz čistilne naprave.
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Cena za enoto | Vrednost [€]
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1.1 | ZAKOLIČBA
1101 | Zakoličenje osi kanalizacije, z zavarovanjem osi in oznako revizijskih jaškov in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m1 | 166.5 | 0 | 0
1102 | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda, ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda. | kom | 6 | 0 | 0
1103 | Določanje in označevanje obstoječih podzemnih naprav, ki se križajo ali potekajo vzporedno s predvideno infrastrukturo, z vidnimi znaki na terenu, s pisanjem zapisnika o primopredaji, eventuelne skice. Obračun po m1 predvidene kanalizacije. | m1 | 166.5 | 0 | 0
1104 | Določanje in označevanje mej parcel po katerih poteka kanalizacijski vod. Obračun po m1 predvidene kanalizacije (brez upoševanja odcepov za hišne priključke). | m1 | 166.5 | 0 | 0
1.2 | PRIPRAVA GRADBIŠČA
1201 | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in utrditev delovnega platoja. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | m1 | 166.5 | 0 | 0
1202 | Vzdrževanje vseh prekopanih javnih površin v času od rušitve cestišča do vzpostavitve v prvotno stanje, ki zajema polivanje-protiprašna zaščito, dosip udarnih jam, izdelava nasipov za dostope do objektov, utrjevanje in planiranje vključno z dobavo materiala in delom. | m1 | 166.5 | 0 | 0
1203 | Izdelava lesenih mostičkov oziroma provizorij dostopov za pešce do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm. Na provizorij dostopih se uredi ograja iz desk in tramičev. Vse po statičnem izračunu in načrtu izvajalca. | kos | 2 | 0 | 0
1.3 | NADZOR
1301 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 6 | 0 | 0
1302 | Nadzor pristojnih služb ostalih komunalnih vodov na območju, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa. | ur | 2 | 0 | 0
1303 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 2 | 0 | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | POSEGI V OBSTOJEČE VOZIŠČE
Glej načrt ceste!
3.0 | DRUGI POSEGI NA TERENU
3.1 | PREDDELA
3101 | Odriv humusa debeline 20cm minimalno 5m od roba gradbene jame, oziroma odvoz na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo | m2 | 162.75 | 0 | 0
3.2 | ZASADITVE
3201 | Navoz plodne zemlje v debelini 15 cm, ročno razgrinjanje, grobo in fino planiranje, dognojevanje, nabava in setev travne mešanice (cca. 25-50 g travne mešanice na m²), zagrabljanje, uvaljanje in čiščenje po končanih delih (material z začasne deponije, odriv). | m2 | 162.75 | 0 | 0
3.3 | DRUGE UREDITVE
3301 | Rezanje korenin obstoječega drevesa in varovanje drevesa med gradnjo. | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj drugi posegi na terenu |  |  |  | 0
4.0 | ZEMELJSKA DELA
4.1 | IZKOPI
4101 | Strojni široki izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu III. kat. z nakladanjem na kamion (ocena 60%) | m3 | 206.916 | 0 | 0
4102 | Strojni široki izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu IV. kat. z nakladanjem na kamion (ocena 10%) | m3 | 34.486 | 0 | 0
4103 | Strojni široki izkop jarka, skladno z določili geomehanskega poročila, globine 0-4m, v terenu V. kat. z nakladanjem na kamion (ocena 30%) | m3 | 103.458 | 0 | 0
4104 | Ročni izkop jarka globine 0 - 2 m, z nakladanjem na kamion. | m3 | 3.4486 | 0 | 0
4105 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. OCENA | ur | 5 | 0 | 0
4.2 | ZASIPI
4201 | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo +/- 3 cm po projektiranem padcu. | m2 | 149.85 | 0 | 0
4202 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 4 do 8 mm za peščeno ležišče cevi (POSTELJICA) s sprotno višinsko kontrolo do predpisane kote dna cevi (10cm + D/10) z komprimacijo do stopnje 97% SPP (standardni Proctorjev preizkus), vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 39.53 | 0 | 0
4203 | Dobava in vgraditev peščenega materiala granulacije 8 do 16 mm s komprimacijo, v coni cevovoda v debelini 30 cm nad temenom, s komprimacijo v plasteh po 20 cm, zbitost 95% po proctorju, vključno z nabavo in transportom materiala. | m3 | 126.11 | 0 | 0
4204 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast in ovijanje obsipa cevi, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 666 | 0 | 0
4205 | Zasip jarka z dovozom novega gramoznega zasipnega materiala različnih frakcij z utrjevanjem v slojih po 30 cm do 95 % trdnosti po standardnem Proctorjevem postopku; vključno z nabavo in dobavo zasipnega materiala. Upoštevano 90% od celotnega zasipa. | m3 | 141.8175 | 0 | 0
4206 | Zasipavanje jarka z izkopanim materialom, s komprimiranjem v slojih po 30 cm, do 95 % zgoščenosti po standardnem Proctorjevem postopku, vključno z dovozom z začasne deponije. Zasipni material mora potrditi geomehanik. Upoštevano 10% od celotnega zasipa. | m3 | 15.7575 | 0 | 0
4.3 | TRANSPORTI, DEPONIJA
4301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 329.1025 | 0 | 0
4302 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na začasno gradbeno deponijo. | m3 | 15.7575 | 0 | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
5.0 | KANALIZACIJSKA DELA
5.1 | CEVI
5101 | Nabava, dobava in montaža kanalizacijskih cevi DN 400 mm iz armiranega poliestra (GRP) izdelane po SIST EN 14364: 2013, nazivne togosti SN 10.000 N/m2, kompletno z potrebnimi spojkami. Cev ima na eni strani montirano spojko iz poliestra z EPDM tesnilom. Spoj (tesnilo) mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Notranji zaščitni sloj cevi iz čistega poliestra, brez polnila in ojačitve, mora imeti minimalno debelino 1,0 mm s ciljem doseganja tesnosti, kemijske in abrazijske obstojnosti in odpornosti na obrus pri visokotlačnem čiščenju. Vključen je tudi prevoz in prenos kanalizacijskih cevi iz deponije do mesta vgradnje. | m1 | 166.5 | 0 | 0
5.2 | JAŠKI
5201 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 1 - 2m, za priključno cev DN400. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos | 1 | 0 | 0
5202 | Nabava, dobava in montaža revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14364, min. SN 5.000 N/m2, komplet z izdelano muldo in priključnimi cevmi (vtok, Iztok). Premer jaška 1000mm, globina 3 - 4m, za priključno cev DN400. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 15mm. Jaški morajo biti izdelani po enaki tehnologiji kot kanalizacijske cevi. Vgradnja po detajlu. | kos | 1 | 0 | 0
5204 | Nabava, dobava in montaža umirjevalnega jaška iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, s krožno koritnico v dnu jaška, s stranskim vtokom in iztokom iz dna DN250. Premer jaška 1000mmm, globina 1,3 - 3m. Minimalna debelina sten revizijskega jaška je 8mm. V ceni je vključena tudi izdelava AB temeljne plošče jaška debeline 20cm, iz betona C16/20. | kos | 4 | 0 | 0
5205 | Dodatek za izvedbo kaskade na jašku iz PVC cevi DN250 na kanalu GRP DN400; komplet s priključnimi cevmi, fazonskimi kosi in betonom; po detajlu | kos | 1 | 0 | 0
5205 | Dodatek za izvedbo kaskade na jašku iz PVC cevi DN160 na kanalu PVC 160-200; komplet s priključnimi cevmi, fazonskimi kosi in betonom; po detajlu | kos | 2 | 0 | 0
5206 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep z odprtinami za zračenje. Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 4 | 0 | 0
5206 | Dobava in vgradnja LTŽ pokrova fi 600mm, skladno s SIST EN 124-1:2015 D 400 kN, kjer je predviden promet s težkimi vozili ali vzdrževanje 30T. Pokrov izveden na zaklep brez odprtin. Kot npr. tip: Norinco, PAM ali enakovredno. Skupaj z razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov. | kos | 2 | 0 | 0
5.3 | PRIKLJUČKI
5301 | Izdelava odcepa hišnega priključnega kanala na javnem kanalu GRP DN 400, s prefabriciranim sedlastim nastavkom DN 400/160-45° in lokom PVC DN 160-45°, polno obbetonirano z betonom C16/20, po detajlu | kos | 2 | 0 | 0
5302 | Izdelava priključka vpadnega jaška na kanal iz poliestrske cevi DN400 mm, priključna cev PVC DN 200 mm, polno obbetonirano, po detajlu | kos | 4 | 0 | 0
5303 | Izdelava direktnega priključka v poliesterski jašek, priključna cev PVC DN 160 mm, polno obbetonirano, po detajlu | kos | 1 | 0 | 0
5.4 | PREGLED
5401 | Čiščenje kanala pred izvedbo preizkusa tesnosti. | m1 | 166.5 | 0 | 0
5402 | Preizkus tesnosti kanala po standardu SIST EN 1610 - gravitacijski kanal. Vključno z vsemi dodatnimi in zaščitnimi deli. | m1 | 166.5 | 0 | 0
5403 | Pregled in snemanje s TV kamero vseh gravitacijskih kanalizacijskih cevi, jaškov in vseh cevnih odsekov. Snemanje kanala po standardu SIST EN 13508-2:2003 in skladno z nemškimi smernicami ATV-M 143-2. | m1 | 166.5 | 0 | 0
5.5 | KRIŽANJA
5501 | Izvedba križanja z obstoječim vodovodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 | 0 | 0
5503 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim elektro vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 | 0 | 0
5504 | Izvedba križanja z obstoječim podzemnim telekomunikacijskim vodom v skladu z navodili upravljavca komunalnega voda | kos | 1 | 0 | 0
| Skupaj kanalizacijska dela |  |  |  | 0
6.0 | NAVEZAVE NA HIŠNE PRIKLJUČKE IN ZVEZE CESTNIH POŽIRALNIKOV
6001 | Izdelava odcepov za hišne priključke na proj. kanal, odcepi iz PVC cevi DN 160 SN8, po standardu EN1401-1 . Vključno z z izkopom in varovanjem gradbene jame, nakladanjem in odvozom na stalno deponijo, skupaj s stroški deponije. Vključno s planiranjem in utrjevanjem dna jarka,nabavo, dobavo in vgradnjo betona za izdelavo posteljice in obbetoniranjem cevi ter zasipom do kote terena (po detajlu). Posteljica in obsip se ob potrditvi geomehanika in projektanta priključka lahko izvede tudi iz peščenega materiala. Nabava, dobava in vgradnja novega zasipnega materiala. Vključno s črpanjem vode iz gradbene jame. Vključno z nabavo in položitvijo PVC cevi (z vsemi koleni in fazonskimi kosi) od odcepa do revizijskega jaška. Vključno z vzpostavitvijo prvotnega stanja. Pri izdelavi hišnega priključka so vključena vsa režijska dela, zakoličba, postavitev profilov, rezanje asfalta, rušenje asfalta, odstranjevanje tlakovcev, robnikov, izkop, križanje z obstoječimi komunalnimi vodi in ostala dela v povezavi s hišnimi priključki. Izvede se ureditev in vsi potrebni ukrepi pri križanju s komunalno infrastrukturo skladno z navodili upravljavcev. Vključno z izdelavo geodetskega posnetka v skladu z zahtevami upravljavca kanalizacijskega omrežja. Upoštevati načrt hišnega priključka. | m1 | 5 | 0 | 0
6002 | Izgradnja kanalov iz PVC cevi, profila DN 160mm SN8, za priklop cestnih požiralnikov, skupaj z vsemi potrebnimi fazonskimi kosi. Vezna kanalizacija se obbetonira s pustim betonom (C16/20). V ceni zajeta vsa pomožna dela (izkop, zasip), materiali in prenosi. | m1 | 4.5 | 0 | 0
6003 | Dobava revizijskih jaškov iz armiranega poliestra po SIST EN 14 364: 2013, komplet z izdelano muldo. Komplet z razbremenilno ploščo za pokrov, AB vencem in LŽ pokrovom fi 600 mm, EN 124-1:2015 nosilnost vsaj C250 kN. Premer jaška 800mm za priključno cev DN160-200mm od globine 1,3m do globine jaška 2,5m in navezava obstoječe cevi. Postavitev jaška za parcelno mejo s pokrovom nosilnosti 250 kN - nepovozne površine. | kos | 2 | 0 | 0
| Skupaj navezava na hišne priključke |  |  |  | 0

## ČN
3. | Ćistilna naprava - gradbeni del
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA IN DRUGA DELA |  |  |  | 0
5.0 | ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
Opomba:
Gradbeni del elektro priključka je obdelan v načrtu 3/1 - Načrt NN elektro priključka
Šifra | Opis postavke | Enota | Količina | Ponudbena cena | Znesek
1.0 | PRIPRAVLJALNA DELA
1101 | Zakoličenje objekta, z zavarovanjem osi in vsa druga geodetska dela v času gradnje, ki so potrebna za nemoteno izvajanje del (smeri, višine, vmesne, začasne in končne zakoličbe…) | m2 | 370 | 0 | 0
1102 | Zakoličenje vogalov zaščite gradbene jame s postavitvijo gradbenih profilov in označbo višin. | kos | 5 | 0 | 0
1103 | Priprava gradbišča: odstranitev eventuelnih ovir, prometnih znakov in ureditev delovnega platoja, zavarovanje ograja. Po končanih delih gradbišče pospraviti in vzpostaviti v prvotno stanje. | kpl | 1 | 0 | 0
1204 | Izvedba projektantskega nadzora, obračun na podlagi potrditve nadzornega organa | ur | 15 | 0 | 0
1205 | Izvedba geomehanskega nadzora, prevzem gradbene jame in temeljnih tal, obračun na podlagi potrditve nadzornga organa | ur | 5 | 0 | 0
1206 | Odriv humusa debeline 20cm minimalno 5m od roba gradbene jame, oziroma odvoz na začasno deponijo izvajalca za kasnejšo uporabo | m2 | 370 | 0 | 0
| Skupaj pripravljalna dela |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
2103 | Široki izkop vezljive zemljine globine do 2,0m, v terenu III. kategorije, strojno z nakladanjem na kamion | m3 | 254 | 0 | 0
2106 | Ročni izkop jarka z nakladanjem na kamion. | m3 | 15 | 0 | 0
2107 | Ureditev črpalnih jaškov in črpanje talne vode iz gradbene jame pri izvedbi del. | ur | 5 | 0 | 0
2107 | Nabava, dobava in vgraditev geotekstila za ločilno plast, natezna trdnost 14 do 16 kN/m2, gostote minimalno 300 g/m2. V ceni so zajeti preklopi in ves potreben pritrdilni material. | m2 | 370 | 0 | 0
2107 | Izdelava nasipa za plato ČN iz kamnitega nasipnega materiala v debelini 0-100 cm | m3 | 709 | 0 | 0
2107 | ARMIRANA BREŽINA
| Nabava, dobava in vgradnja armiranega geosintetika | m3 | 490 | 0 | 0
| Nabava, dobava, krivljenje in vgradnja armaturne mreže R335, vključno z zadrževalnimi sidri | m3 | 80 | 0 | 0
| Nabava, dobava in vgradnja protierozijske mreže iz umetnih vlaken | m3 | 280 | 0 | 0
2107 | Nabava, dobava tamponskega materiala in izdelava tampona v deb. do 30 cm, s planiranjem in strojnim utrjevanjem po slojih do 95% po standardnem Proktorjevem postopku. | m3 | 111 | 0 | 0
2301 | Odvoz odkopanega materiala s kamionom na trajno gradbeno deponijo, vključno s stroški deponije. | m3 | 269 | 0 | 0
| Skupaj zemeljska dela |  |  |  | 0
3.0 | GRADBENA DELA
BETONSKA DELA
3201 | Nabava, dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C12/25. Podložni beton pod AB ploščami in podpornimi zidovi. | m3 | 9.847 | 0 | 0
3202 | Nabava, dobava in vgradnja zemeljsko vlažnega betona C12/25. Obetoniranje čistilne naprave. | m3 | 32 | 0 | 0
3203 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37 (XC4, XF1, PV1), preseka 0,12-0,3 m3/m2 - Temeljna plošča čistilne naprave | m3 | 13.1448 | 0 | 0
3204 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37 (XF1, PV1), preseka 0,12-0,3 m3/m2, vidni vogali plošče posneti s trikotno leseno letvico - Temelj kontejnerja | m3 | 1.9762 | 0 | 0
3205 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37 (XF1, PV1), preseka nad 0,3 m3/m2 - Temelj drsnih vrat | m3 | 1.8125 | 0 | 0
3206 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37 (XF1, PV1), PV-1, preseka nad 0,3 m3/m2 - Podporni zid pod armirano brežino OP-1 | m3 | 26 | 0 | 0
3207 | Nabava, dobava in vgradnja cementnega betona C30/37 (XF1, PV1,), preseka nad 0,3 m3/m2 - Podporna zidova okoli čistilne naprave OP-2, OP-3 | m3 | 11.583 | 0 | 0
3208 | Izvedba AB stopnic iz cementnega betona C30/37 (XF1, PV1), 5 višin g=28cm, v=18cm širine 1,2m do ČN. V ceni je zajeta izdelava opaža, armature in betoniranje temeljev, kompletno z nabavo, dobavo in vgradnjo materialov. | kpl | 1 | 0 | 0
3209 | Izvedba betonske brežine ob klančini. V suhi beton se položijo kamni. V ceni je zajeta izdelava opaža, armature in betoniranje temeljev, kompletno z nabavo, dobavo in vgradnjo materialov. | m2 | 2 | 0 | 0
3301 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Rebrasta armatura S-500 - AB plošča pod ČN (debeline 30cm) | kg | 804 | 0 | 0
3302 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežna armatura B-500A - AB plošča pod ČN (debeline 30cm) | kg | 1285 | 0 | 0
3303 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Rebrasta armatura S-500 - Podporni zid pod armirano brežino OP-1 (skupna višina s peto je 3,05m) | kg | 1572.7 | 0 | 0
3304 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežna armatura B-500A - Podporni zid pod armirano brežino OP-1 (skupna višina s peto je 3,05m) | kg | 612.2 | 0 | 0
3305 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Rebrasta armatura S-500 - Podporna zidova okoli čistilne naprave OP-2 (skupna višina s peto je 1,8m), OP-3 (skupna višina s peto je 1,95m) | kg | 782.1 | 0 | 0
3306 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežna armatura B-500A - Podporna zidova okoli čistilne naprave OP-2 (skupna višina s peto je 1,8m), OP-3 (skupna višina s peto je 1,95m) | kg | 290.3 | 0 | 0
3307 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Rebrasta armatura S-500 - Temelj bivalnega kontejnerja debeline 25cm in drsnih vrat | kg | 280.6 | 0 | 0
3308 | Dobava, ravnanje, rezanje, krivljenje, dovoz na gradbišče, polaganje in vezanje armature za AB konstrukcije; Mrežna armatura B-500A - Temelj bivalnega kontejnerja in drsnih vrat | kg | 78.8 | 0 | 0
TESARSKA DELA
3401 | Izdelava enostranskega opaža za AB talno ploščo, s prenosom materiala do mesta vgradnje, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli. - Čistilna naprava in kontejner | m2 | 12.629 | 0 | 0
3402 | Izdelava gladkega dvostranskega opaža za podporne zidove s prenosom materiala do mesta vgraditve, razopaženjem in vsemi pomožnimi deli za neometane gladke betonske konstrukcije. | m2 | 107.445 | 0 | 0
| Skupaj gradbena dela |  |  |  | 0
4.0 | MONTAŽNA IN DRUGA DELA
4101 | Dobava in postavitev bivalnega montažnega objekta tlorisnih dimenzij 3000 x 2400mm in notranje višine 2500mm, z vrati 90 x 200 cm, oknom 90x140cm, kompletno s potrebno interno vodovodno inštalacijo, umivalnikom, in vodovodno pipo z navojem 3/4" za priključitev cevi za pranje. Vsi zunanji profili vroče cinkani in 2×barvani. Notranje in zunanje stene sendvič sistem z zunanjo (notranjo) plastjo vroče cinkane pločevine. Brez poda in nosilne plošče. Pod se izdela iz epoksi premaza, z odpornostjo proti drsenju R10 (DIN 51130) ali boljše. Faktor toplotne prevodnosti strehe, sten in tal vsaj 0,4 W/(mK) ali boljše. Prezračevalna reža na spodnjem delu vrat, okna z zaščitno mrežo, električni ventilator (ø100; minimalno 25l/s) za prezračevanje elektro prostora. Barva notranjih sten RAL 9002. Na zunanji strani objekta je montirana sekundarna prezračevana fasada iz obloge iz kompozitnega materiala. Prefabriciran izdelek z vgrajenimi notranjimi inštalacijami (priklop vode ter iztoka). Objekt se dobavi vključno z vsemi zahtevanimi sanitarnimi elementi, opremo in stavbnim pohištvom (bojler V=10 l, umivalnik, držalo brisač, ogledalo, pisarniški pult, stol, koš za smeti, ventilator v elektro prostoru). Izolacijska prekinitev: na vogalih kontejnerja se med kontejnerjem in AB temeljem namesti podložna plošča 6mm iz trde plastike. Režo med betonom in kovinsko konstrukcijo zapolniti s trajno el. kitom. Na prag pod vhodnimi vrati namestiti opozorilni trakom. Vključno z transportom in vsemi montažnimi deli. | kos | 1 | 0 | 0
4102 | Dobava in postavitev panelne ograje okoli ČN. Ograjni elementi so jekleni, vroče cinkani in plastificirani s poliestrom. Premer žice je min. fi 5mm, velikost okenc je 50x200mm, višina panela 2,0m. V ceno so všteti pripadajoči nosilni stebri ograje in kompleten potrebni pritrdilni in drugi pomožni material ter montaža ograje. Barva panelne ograje po navodilih upravljalca oz. RAL 7016 | m1 | 41 | 0 | 0
4103 | Nabava, dobava tipske kovinske cevne varnostne ograje z vertikalnimi polnili zaščiteno s protikorozijsko zaščito z vročim cinkanjem, višina ograje h=0,80 do 1,0m | m1 | 10 | 0 | 0
4104 | Drsna talno vodena vrata na ročni pogon širine 4 metre. Nosilna konstrukcija in mreža so jekleni, vroče cinkani in barvani z barvo po navodilih upravljalca oz. RAL 7016. Vrata se dobavi s ključavnico. Vključno z dobavo, nabavo in montažo vrat z vodilnim profilom in vodilnimi valji ter nosilnim stebrom na betonsko gredo. | kpl | 1 | 0 | 0
4105 | Nabava, dobava in namestitev gasilnega aparata S6 v bivalni kontejner čistilne naprave. Gasilni aparat se namesti na steno kontejnarja, pri vratih. | kom | 1 | 0 | 0
4106 | Nabava, dobava in namestitev table na ograjo čistilne naprave z napisom »Nepooblaščenim dostop prepovedan«. | kom | 1 | 0 | 0
| Skupaj montažna in druga dela |  |  |  | 0
5.0 | ZUNANJA UREDITEV
5102 | Ureditev planuma utrjene/stabilizirane vezljive zemljine – 3. kategorije | m2 | 370 | 0 | 0
5105 | Planiranje in valjanje planuma spodnjega ustroja - kamnite posteljice do 80 MPa. | m2 | 370 | 0 | 0
5106 | Izdelava zgornje nosilne plasti bituminiziranega drobljenca zrnavosti 0/22 (AC 22 base B50/70, A3) v debelini 6cm | m2 | 105 | 0 | 0
5106 | Izdelava obrabne in zaporne plasti bitumenskega betona (AC 11 surf B50/70, A3) iz zmesi zrn iz silikatnih kamnin in cestogradbenega bitumna v debelini 4 cm | m2 | 105 | 0 | 0
5107 | Dobava in vgraditev predfabriciranega dvignjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 27.5 | 0 | 0
5108 | Dobava in vgraditev predfabriciranega pogreznjenega robnika iz cementnega betona s prerezom 15/25 cm | m1 | 7 | 0 | 0
5109 | Dobava in vgraditev predfabriciranega grednega robnika iz cementnega betona s prerezom 8/20 cm | m1 | 40 | 0 | 0
5111 | Polaganje betonskih tlakovcev na pesek in geotekstil, vibriranje tlakovcev z vibracijsko ploščo prevlečeno z gumo. Stike zapolniti z mivko | m2 | 34 | 0 | 0
5112 | Nabava, dobava in vgradnja linijskih kanalet iz predfabriciranih elementov širine 15cm z LTŽ rešetko / za obtežbo 250kN (kot. Npr. ACO Multiline) | m1 | 10 | 0 | 0
5112 | Nabava, dobava in vgradnja zbiralnika z revizijskim elementom in pokrovom za linijske kanalete (kot. Npr. ACO) | kos | 2 | 0 | 0
5112 | Izdelava cestnega požiralnika fi60cm z vtokom čez LTŽ rešetko 40/40 cm, v kompletu z izdelavo peskolova in odbelavo dna, z dobavo in monatžo LTŽ rešetke (nosilnost 250kN) z okvirjem - po detajlu. | kos | 1 | 0 | 0
5109 | Dobava in vgraditev predfabricirane mulde iz cementnega betona širine 40cm. | m1 | 13.5 | 0 | 0
5113 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN 160, v globini do 1,0 m, polaganje v betonsko posteljico in obbetoniranje cevi | m | 17 | 0 | 0
5113 | Izdelava drenaže iz cevi Stigmaflex RDC Midren DN160, z obsipom cevi z drenažnim materialom8-16mm in geotekstilom. | m | 72.8 | 0 | 0
5114 | Izdelava priključka PVC cevi DN 160 na obstoječi kanal GRP DN 400, izvedba s sedlastim kosom DN 400/160/45°, polno obbetonirano, vključno z potrebnim izkopom in zasipom. | kos | 2 | 0 | 0
5115 | Izdelava kanalizacije iz PVC cevi DN 125 iz kontejnerja ČN, v globini do 1,0 m, dolžina cevi cca. 1,1m, polaganje v betonsko posteljicom obbetoniranje cevi in priključitev na cev javne kanalizacije pod kotom 45°. | kpl | 1 | 0 | 0
5116 | Razgrinjanje in planiranje humusa s transportom materiala iz začasne deponije v plasteh do 20cm. Ocena | m2 | 35 | 0 | 0
5117 | Setev trave: planiranje, setev in prekrivanje semena, valjanje in zalivanje | m2 | 35 | 0 | 0
| Skupaj zunanja ureditev |  |  |  | 0