## CN
5.3.10 SPECIFIKACIJA TEHNOLOŠKO STROJNE OPREME IN INSTALACIJ
poz. | opis | količina | cena na enoto |  | cena
|  |  | EUR |  | EUR
1 | Posoda usedalnika iz armiranega poliestra, premera 1400 mm, višine 300 cm, z ravnim dnom, pritrjena na temeljno ploščo s tremi vijaki M10, vključno PVC DN150 cev dolžine 0,5 m na iztoku ter lahkim kovinskim pokrovom dimenzije 1000 x 600 mm, okvir se vgradi ob betoniranju plošče.
| kpl | 1 |  |  | 0
2 | Oprema usedalnika - umirjevalnega jaška: - konstrukcija usedalnika iz nerjavečega materiala AISI 316 po risbi, pritrjena na steno posode - rešetka pred iztokom iz nerjavečega materiala AISI 316, izdelana po risbi, pritrjena na steno posode.
| kpl | 1 |  |  | 0
3 | Tipska kompaktna biološka čistilna naprava sestavljena iz primarnega usedalnika, MBBR biološkega reaktorja in naknadnega usedalnika, s kapaciteto 200 PE, skupnega volumna 33,5 m3, s sledečo opremo:
- zračna črpalka, PVC DN50 z ročnim in elektromagnetnim ventilom 230 V oba DN15. Qzraka 0,9 l/s
3 kompleti
- plastični nosilci biomase, 10,74 m3, površine 310 m2/m3
- aeracijski sistem iz treh ločenih delov z ročnimi ventili na dovodu zraka. Qzraka max. 58 m3/h, 40 aeracijskih elementov.
- potrebne cevne povezave
HiPAF Midi HP400200150 ali ekvivalent
| kpl | 1
4 | Rotacijsko puhalo (B1, B2) za pripravo komprimiranega zraka v blok izvedbi – Roothovo puhalo - volumetrično, opremljeno z manometrom, varnostnim ventilom, protipovratnim ventilom, kompenzatorjem in protihrupno kabino, z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.
Kubiček, 3D19S-50K, Q = 62 Nm3/h, Δp = 350 mbar, P = 1,5 kW, U = 400 V, I = 3,2 A ali ekvivalent
| kpl | 2
5 | Cevovod za komprimiran zrak iz pocinkane cevi DN50 l = 4 m, DN 15 l = 1,5 m, z vsemi pripadajočimi fazonskimi kosi, potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom, dvema krogličnima ventiloma DN50, tremi krogličnimi in tremi elektromagnetnimi ventil DN15.
Manifold razdelilec zraka
1
| kpl | 1
| Komplet HIPAF od poz. 3 do poz. 5 | 1 |  |  | 0
6 | Tipski suhi kemično fizikalni filter za zrak s prigrajenim aksialnim ventilatorjem
EKOLING, tip EkolingAir 100, Qmax = 100 m3/h, U = 400 V, P = 0,125 kW, I = 0,5 A ali ekvivalent
| kpl | 1 |  |  | 0
7 | Cevovod za odsesovanje zraka PE cevi DN100 3 m DN80 5 m, vključno s potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom.
| kpl | 1 |  |  | 0
8 | Montaža specificirane tehnološko strojne opreme in tehnološko strojnih instalacij od pozicije 1 do pozicije 8, vključno z drobnim montažnim materialom, pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus in spuščanje v pogon, zaključna dela in ostali nepredvideni stroški.
| kpl | 1 |  |  | 0
9 | Dobava in vgradnja umivalnika z odtokom in razvod vode, ki je pod umivalnikom, do dveh pip ali ventilov nad umivalnikom. Vgradnja v montažni kontejner.
| kpl | 1 |  | 150 | 0
10 | Zagon in testiranje vgrajene opreme ter testiranje delovanja biološke čistilne naprave
| kpl | 1 |  | 250 | 0
11 | Projektantski nadzor nad gradnjo.
Obračun po dejanskih stroških.
| kpl | 1 |  |  | 0
12 | Izdelava načrta izvedenih del
| kpl | 1 |  |  | 0
12 | Ostala dodatna in nepredvidena dela (v vrednosti 10%)
| kpl |  |  |  | 0
SKUPAJ TEHNOLOŠKO STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE (brez DDV) |  |  |  |  | 0
| Davek na dodano vrednost (22%) |  |  |  | 0
SKUPAJ TEHNOLOŠKO STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE (z DDV) |  |  |  |  | 0