## List1
3.4 | ocena investicije in specifikacija materiala z dobavo in montažo |  |  | cena na kos | cena | montaža | skupaj Eur | proizvajalec
3.4.1. | STIKALNI BLOK
| OMARA dimenzija 2000 x 2x800 x 400mm brez vrat in obe stranske stene | kpl | 1 |  |  |  |  | TS 8604.602
| podstavek višine 200 mm spr/zadnji | kpl | 1 |  |  |  |  | TS 8602.600
| podstavek višine 200 mm levo /desno | kpl | 1 |  |  |  |  | TS 8602.040
| vrata višine 200 mm brez okna | kos | 3 |  |  |  |  | TS 8801.620
| vrata višine 400 mm brez okna | kos | 1 |  |  |  |  | TS 8801.640
| vrata višine 800 mm brez okna | kpl | 1 |  |  |  |  | TS 8801.680
| vrata višine 1800 mm brez okna | kpl | 1 |  |  |  |  | TS 8801.618
| slepa plošča višine 100 mm | kos | 4 |  |  |  |  | TS 8801.610
| tesnilni nosilec | kos | 12 |  |  |  |  | TS 8801.630
| termostat | kpl | 2 |  |  |  |  | SK 3110.000
| grelec z ventilatorjem 300W | kpl | 2 |  |  |  |  | SK 3102.000
| stropni ventilator | kpl | 2 |  |  |  |  | SK 3149.000
| rešetka | kpl | 2 |  |  |  |  | SK 3325.200
| kombinacija svetilka 14W+ 1faz.šuko vtičnica z priključnim kompletom | kpl | 2 |  |  |  |  | PS 4139.140
| končno stikalo na vratih s priključnim kompletom | kpl | 2 |  |  |  |  | PS 4315.300
| predal za dokumnetacijo | kpl | 1 |  |  |  |  | PS 4116.000
| nosilec kabelskih uvodnic | kpl | 2 |  |  |  |  | TS 8800.060
| uvodnice 1/47 | kpl | 4
| uvodnice 3/21 | kpl | 16
| zbiralke Cu šine 15x3 mm | m | 2
| Skupaj stikalni blok | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Rittal
| VTIKAČ (3P+N+PE) - vgradni 32A, 400V/50Hz, IP 67 Gewiss | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Dvojno (dva) stikala 63 A, tripolno, 1-2, z podaljški za osi, ročicami na vratih, vrtljivim mehanizmom, in montažo na ploščo, in z mehansko blokado za preklop mreža-agregat | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Eaton
| Odmično stikalo 63 A, tripolno 1-2, z zaščitnim modulom, z podaljškom osi, ročko na vratih omare, vrtljivim mehanizmom in montažo na ploščo, | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Eaton
PRENAPETOSTNI ODVODNIK OBO (4p) s pomožnim stikalom Isg=100kA, Umax=275V/50Hz, dimenzije
| 71,2 x 95 x 62mm tip V 20-C/3-FS-SU | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | OBO
| VOLTMETRSKA PREKLOPKA TO-3-8007/E | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Eaton
| V - METER (vgradni) =-500V, vrtljivo železo, r= 1,5 dim.96/96mm tip FQ0207 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Iskra
| odklopnik PKZM- 1A z pomožnimi kontakti in za namestitev na šino na montažno ploščo | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Eaton
| odklopnik PKZM- 2,5A z pomožnimi kontakti in za namestitev na šino na montažno ploščo | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Eaton
| odklopnik PKZM0- 25A z pomožnimi kontakti in za namestitev na šino na montažno ploščo | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Eaton
| zaščitno štiripolno tokovno stikalo FID C16 A 30mA | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Eaton
KONTROLNIK FAZNE ASIMETRIJE
Un=3 x 400V, 50/60Hz, območje 0,8-1,1xUn
z detekcijo zaporedja faz in zakasnjemin delovanjem
| 0-5s dva relejska izhoda, 45x 74x133mm BA9040.12/011 3AC 400V 50Hz | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Dold
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| 1P,10A "B" 15 Ka | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | F&G
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| 1P,1A "C" 15 Ka z signalnimi kontakti | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 | F&G
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| 1p, 16A, "C" 15kA | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 | F&G
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| 1P,6A "C", 15kA | kpl | 3 |  | 0 |  | 0 | F&G
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| 1P,10A "C", 15kA | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | F&G
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| cevna varovalka,1A , 15kA | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | F&G
INSTALACIJSKI ODKLOPNIK
| 2P,2A "B", 15kA | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | F&G
| transformatorsko zaščitno stikalo PKZM0 -12 od 3-12A za krmilni trafo in pozicijskimi stikali | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Eaton
| transformatorsko zaščitno stikalo PKZM0 od 3-12 A za krmilni trafo in pozicijskimi stikali | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Eaton
| Krmilni transformator 400/230 V, 500W | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Krmilni transformator 400/24 V, 300W | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| USMERNIK enofazni, regularni 230VAC / 24VDC, 5A, dimenzije 80x125mm (šxv) | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Siemens
| GREBENASTO STIKALO "1-0-2" 20A, tripolno, vgradnja v vrata T0-3-8212/E t0-3-8212/E dvopaketno | kpl | 4 |  | 0 |  | 0 | Eaton
| Motorsko zaščitno stikalo PKZM 4 od 2,5 do 4 A kompaktne izvedbe , za moč motorja 1,5 kW , signalizacijo izpada pretokovne zaščite, signalizacijo kratkostične zaščite, signalizacijo TRIP položaja, podaljškom osi, ročico na vratih stikalnega bloka in napisno tablico | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | Eaton
| kontaktor štiripolen DILER z nastavkom pomožnih kontaktov 2+2 , moči 1kW tuljava 24V z vgrajeno diodo za dušenje | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | Eaton
| kontaktor DILEM štiripolen z nastavkom pomožnih kontaktov 2+2 , moči 1,5 kW tuljava 230V | kpl | 10 |  | 0 |  | 0 | Eaton
| tokovni transformator s pretvornikom 0-20A/4-20mA napajanje 230VAC, 0,5VA | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | Circutor
| A meter (vgradnja v vrata omare) vhod 4-20 mA prikaz 0-20A vrtljiva tuljavica r= 1,5, 48x48 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | Iskra
| Števec obratovalnih ur 230 VAC , IVO ISI34 5 mestni register , vgradnja v vrata omare | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | IVO ISI34
TIPKA S SVETILKO
| 1 preklopni kontakt, vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, bela (ohišje SE-02-616.011, okvir SE-02-966.0, leča SE-02-901.9, žarnica SE-1012201179, predupor SE-02-904.7) | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | Olten
TIPKA S SVETILKO
| signalna svetilka vijačna priključite vodnikov, 230VAC, rdeča ohišje SE-02-070-001, okvir SE-02-967.0, leča SE-02-901.4, žarnica SE-1012201179 | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | Olten
| Signalna svetilka vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, zelena (ohišje SE 02-070.001, okvir SE-02-967.0, leča SE-02-901.5, žarnica SE-1012201179) | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 | Olten
| Signalna svetilka vijačna priključitev vodnikov, 230VAC, bela (ohišje SE 02-070.001, okvir SE-02-967.0, leča SE-02-901.5, žarnica SE-1012201179) | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | Olten
| VRSTNE SPONKE s priborom | [6 empty] | Weidmueller
| WDU 4 | kos | 60 |  | 0 |  | 0 | Weidmueller
| WDU 6 | kos | 4 |  | 0 |  | 0 | Weidmueller
| Vrstna sponka z varovalko 5x20mm,1A,24VDC:ASK 1/35LD | kpl | 5 |  | 0 |  | 0 | Weidmueller
| Instalacijski kanal IKP 40x60 | m | 2 |  | 0 |  | 0 | Srojkoplast
| Instalacijski kanal IKP 100x80 | m | 1 |  | 0 |  | 0 | Srojkoplast
| Letev 35 | m | 1 |  | 0 |  | 0
| prenapetostni odvodnik HAW 562 | kos | 2 |  | 0 |  | 0 | E+H
| prenapetostni odvodnik HAW 560/561 | kos | 2 |  | 0 |  | 0 | E+H
vse napisne ploščice morajo biti na al. ali PVC podlagi in gravirane
napisne ploščice 80x30mm
| PUHALO M1 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| PUHALO M2 | kos | 1 |  | 0 |  | 0
| Kvitiranje napake | kos | 1 |  | 0 |  | 0
Napisne ploščice 60x 20mm
| 1Ročno -2 Automatsko | kos | 2 |  | 0 |  | 0
Glavno stikalo
| Agregat - Mreža | kos | 2 |  | 0 |  | 0
Napisne ploščice
| 1 start , | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| stop , | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| Napaka | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| napisna ploščica z karakterističnimi podatki stikalnega bloka, napetost, sistem instalacije, kratkostični tok, tip in presek dovodnega kabla, varovalke na priključnem mestu, IP zaščita | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| zaščitno stikalo ISKRA SMH-SH | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Iskra
| priklopi vseh signalov puhal in zaščitnih motorskih relejev proizvajalca, ki so vgrajeni v motorjih in EMV ventilih | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| Skupaj 3.4.1 | [5 empty] | 0
3.4.2. | KRMILNIK -material in namestitve | [6 empty] | Miel
v sestavi:
| CJ1W-PA205R - Napajalna enota PLC | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| CJ1M-CPU13 -ETN | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| CJ1W- 201 DI - 8 vhodov | kpl | 4 |  | 0 |  | 0
| CJ1W-OC201 - Izhodna enota DO-8ch | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| CJ1W-AD041-V1 NL - Vhodna enota Al-4ch | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| operacijski panel NS5-SQ11-V2 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| GSM Modul S8VM Cinterion ELS61T-E2-LAN -z napajalnikom in zunanjo anteno in pripadajočim kablom dolžine 10m |  | 1 |  | 0 |  | 0 | Omron
| naprava za neprekinjeno napajanje 1000VA(650W) relejski izhod za prazne baterije, izpad napajanja UPS-APC SMART-UPS 1000 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Napajalnik enofazni, reguliran 230VAC/24VDC, 5A z možnostjo priključitve modulov za 5, in 7,5 in 10 A S8TS-060-24 E1 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Omron
| vtičnica n/o 1p+N šuko 250V 16A | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| grebenasto stikalo 1,2 lokalno-daljinsko 20A vgardnja v vrata st.bloka | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | T0-1-8220/e
| tipka 1 preklopni kontakt,vijačna priključitev, črna, ohišjeSE-02-611.011, okvir SE-02-966.0, leča SE-02-901.0 | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| vrstne sponke z varovalko 5x20mm 1A 230V | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | Weidmuller
| vrstne sponke z varovalko 5x20mm 1A 24VDC | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | Weidmuller
| vrstne sponke 4mm | kpl | 96 |  | 0 |  | 0 | Weidmuller
| merilne vrstne sponke 4-20mA | kpl | 2 |  | 0 |  | 0 | Weidmuller
| instalacijski kanal 40x80 | m | 6 |  | 0 |  | 0 | strojkoplast
| instalacijski kanal 80x80 | m | 3 |  | 0 |  | 0 | strojkoplast
| zbiralke N,PE,N/UPS, L- | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| Skupaj 3.4.2 | [5 empty] | 0
3.4.3. | M&R oprema - material in namestitve
| Končno stikalo -plastično, s kolescom, vijačne sponke 1NO+1NC , LS-S11/LS | kpl | 1 |  | 0 |  | 0 | Eaton
| Priklopi, nastavitve in kalibriranje merilnikov do funkcionalnega delovanja | kpl | 2 |  | 0 |  | 0
| Merilnik tlaka na cevi zraka Kromschroder DG50QU-3 100-500 mbar z analognim izhodom z vgradnjo | kos | 1 |  | 0 |  | 0 | E+H
| Kablaža in priklopi tipske omare bivalnika in vseh vgrajenih el.elementov bivalnika z močnostnimi in signalnimi kabli do funkcionalnega delovanja | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Skupaj 3.4.3 | [5 empty] | 0
3.4.4. | Dovodni kabel in cevi za el.kable z ozemljitvijo | [6 empty] | Elektronabava
Naziv, tip, oznaka
| Dovodni kabel med PSPMO in MCC ČN tip Nyy-J 5 x 10 mm z napisnim trakom GAL ščitniki, ozemljitvenim trakom in nadzemnimi oznakami trase (gradbena dela so v gradbenem delu načrta) | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Ozemljitveni trak AISI 316, 30 x3,5 mm položen med ČN, in ozemljili ob dovodnem kablu, do MCC in spojen na obstoječa ozemljila in okoli kompletne ČN in pod zaščitno mrežasto ograjo z narejeneimi povezavami in ozemljitvijo ograje | m | 110 |  | 0 | 0 | 0
| PVC označitveni trak za kable | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| PVC rebraste cevi fi 110 za položitev kablov med MCC in PSKPMO in črpališčem | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj 3.4.4 | [5 empty] | 0
3.4.5. | Elektromaterial in oprema | [6 empty] | Elektronabava
| svetilka SVSO 11W LEDz opalom in senzorjem za daljinski vklop pri vstopu na objekt | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| P/F rumeno zelena 6mm | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
| instalacijska priključno razvodna doza N/O IP67 | kos | 5 |  | 0 | 0 | 0
| Vtičnica 2p n/o 24V 10A v MCC | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Vtičnica 2p+PE šuko n/o 250V 16A v MCC | kos | 2 |  | 0 | 0 | 0
| Vtičnica 3p+N+PE n/o 400V 16A v MCC | kos | 1 |  | 0 | 0 | 0
| LiYCY 2x2x0,75 | m | 16 |  | 0 | 0 | 0
| NYY-J 4x2,5 (z kovinskim oklepom) | m | 30 |  | 0 | 0 | 0
| NYY -J 5x2,5 priklop razdelilca bivalnika | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| NYY -J 3X2,5mm | m | 12 |  | 0 | 0 | 0
| NYY -J 3X1,5mm | m | 36 |  | 0 | 0 | 0
| Olflex Robust 12G 1 mm | m | 22 |  | 0 | 0 | 0
| PF rumeno zelena žica za povezavo kovinskih mas fi 10mm | m | 10 |  | 0 | 0 | 0
| Priklop enofaznih porabnikov | kos | 4 |  | 0 |  | 0
| priklop trofaznih porabnikov | kos | 3 |  | 0 |  | 0
| priklop specialnih porabnikov | kos | 2 |  | 0 |  | 0
| skupaj 3.4.5 | [5 empty] | 0
3.4.6. | Vodovni material in elektromaterial
Izvedba izenačitve potencialov stikalnih blokov, se izdela z PE zbiralko na katero se priključi zemljovod (valjanec AISI 316 30x5 mm), od tu se položi P/F –Y 1x16mm2.
Na zbiralko položeno v objektu za povezavo kovinskih mas se priključi;
-ohišja stikalnih blokov
-ohišje kontejnerja
-cevovodi
-vsi drugi kovinski deli v objektu
| valjanec 25x4mm (za ozemljitev ČN ) | m | 20 |  | 0 | 0 | 0
| križne sponke | kpl | 8 |  | 0 | 0 | 0
| izvedba strelovodne instalacije na bivalniku ČN s nerjavečo okroglo žico fi 10 mm na strešnih nosilcih in narejenimi dvemi odvodi z merilnim spojem, in dvemi vertikalnimi špicami cca 1m višine vse iz AISI 316 nerjavečega materiala | kpl | 1 |  | 0 | 0 | 0
| Skupaj 3.4.6 | [5 empty] | 0
3.4.7. | Programska oprema
| Programiranje krmilne logike za upravljanje ČN na podlagi sekvenčnih diagramov upravljanja, ter kreiranje tabel podatkov v krmilniku za prenos v nadzorni center, z preiskusom delovanja s pomočjo simulacije, in preiskus delovanja z spuščanjem v pogon na terenu. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| prikaz procesa na CNS v grafični obliki, kreiranje zgodovinskih podatkov za dobo 6 mesecev, prikaz podatkov v obliki trend diagramov, izpis vseh sprememb in posegov med delovanjem in izdelava PID dokumentacije | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| Skupaj 3.4.7 | [5 empty] | 0
3.4.8. | Izdelava meritev,preiskusov in protokolov in izdelava PID načrtov z zagonom in predajo objekta investitorju. | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
3.4.9. | Nadzor pri izgradnji | kpl | 1 |  | 0 |  | 0
| VSE SKUPAJ | [5 empty] | 0
OPOZORILO: Pred nabavo opreme elektro razdelilca se mora elektro izvajalec del NUJNO pogovoriti s predstavnikom VoKa Snaga Ljubljana kot končnim prevzemnikom čistilne naprave.
OKVIRNA REKAPITULACIJA STROŠKOV
| EL.RAZDELILEC | [5 empty] | 0
| KRMILNIK OMRON | [5 empty] | 0
| MERILNA OPREMA | [5 empty] | 0
| DOVODNI KABLI | [5 empty] | 0
| ELEKTROMATERIAL IN OPREMA | [5 empty] | 0
| VODOVNI MATERIAL | [5 empty] | 0
| PROGRAMSKA OPREMA | [5 empty] | 0
| MERITVE PZI IN PID NAČRTI | [5 empty] | 0
| NADZOR PRI GRADNJI | [5 empty] | 0
| Ostala dodatna in nepredvidena dela (v vrednosti 10%) | [5 empty] | 0
| VSE SKUPAJ (brez DDV) | [5 empty] | 0
| Davek na dodano vrednost (22%) | [5 empty] | 0
| VSE SKUPAJ (z DDV) | [5 empty] | 0
VSA VGRAJENA OPREMA MORA BITI USKLAJENA Z PREDSTAVNIKI KONČNEGA PREVZEMNIKA OBJEKTA !!