## SKUPNA REKAPITULACIJA
S K U P N A R E K A P I T U L A C I J A
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA - ULICA ŽELJKA TONIJA |  |  | hp | Dolžina odseka | Cena
1. | JAVNI VODOVOD "A" (1-7) NL DN100 |  | 13 | 161.66 | 0
2. | JAVNI VODOVOD "B" (7-11) NL DN100 |  | 7 | 92.53 | 0
3. | JAVNI VODOVOD "C" (11-20) NL DN100 |  | 15 | 228.63 | 0
4. | RUŠITEV CESTIŠČA IN POVRNITEV V PRVOTNO STANJE |  |  | 480 | 0
SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  |  | 0
b) SKUPNE POSTAVKE - ULICA ŽELJKA TONIJA |  |  |  |  | 0
c) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV |  | št.: | 35 |  | 0
SKUPNA CENA INVESTICIJE - ULICA ŽELJKA TONIJA |  |  |  | 0
|  |  | cena gradnje javnega vodovoda na tekoči meter: | 0
|  |  | cena gradnje javnega vodovoda na tekoči meter brez zgornjega ustroja: | 0
|  |  | Skupna dolžina gradnje javnega vodovoda: | 482.82
d) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA - PRELOGE |  |  | hp | Dolžina odseka | Cena
5. | JAVNI VODOVOD "D" (7-28) NL DN100 |  | 10 | 165.92 | 0
6. | JAVNI VODOVOD "E" (22-22A) PE100d63 |  | 2 | 22.39 | 0
7. | JAVNI VODOVOD "F" (8-8A) PE100d63 |  | 5 | 34.58 | 0
8. | JAVNI VODOVOD "G" (25-25A) PE100d63 |  | 6 | 51.94 | 0
9. | JAVNI VODOVOD "H" (11-28) NL DN100 |  | 15 | 86.45 | 0
10. | JAVNI VODOVOD "I" (28-28A) PE100d63 |  | 6 | 30.4 | 0
11. | JAVNI VODOVOD "J" (26-26A) PE100d63 |  | 12 | 49.7 | 0
12. | JAVNI VODOVOD "K" (24-24A) PE100d63 |  | 5 | 43.16 | 0
13. | RUŠITEV CESTIŠČA IN POVRNITEV V PRVOTNO STANJE |  |  | 490 | 0
SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  |  | 0
e) SKUPNE POSTAVKE - PRELOGE |  |  |  |  | 0
f) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV |  | št.: | 61 |  | 0
SKUPNA CENA INVESTICIJE - PRELOGE |  |  |  | 0
|  |  | cena gradnje javnega vodovoda na tekoči meter: | 0
|  |  | cena gradnje javnega vodovoda na tekoči meter brez zgornjega ustroja: | 0
|  |  | Skupna dolžina gradnje javnega vodovoda: | 484.54
SKUPNA CENA INVESTICIJE |  |  |  | 0
VSE CENE SO BREZ DDV-a! Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
B | SKUPNE POSTAVKE - ULICA ŽELJKA TONIJA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Izdelava načrta zapore ceste s postavitvijo zapore. Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa… Po končanih delih se signalizacija odstrani. | 1 | od | 0 | 0
2. | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, (2x v projektni obliki, 2x v elektronski obliki) | 1 | po | 0 | 0
3. | Izdelava geodetskega posnetka v ETSR koordinatnem sistemu v elektronski obliki, ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster | 1 | po | 0 | 0
4. | Izdelava geodetskega načrta | 1 | po | 0 | 0
5. | Izdelava VODILNE MAPE (2x) z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja v skladu z GZ in dopolnitvami | 1 | po | 0 | 0
6. | Stroški izvedbe nadzora geomehanika (obračun po dejanskih stroških) | 1 | po | 0 | 0
7. | Stroški izvedbe projektantskega nadzora | 4 | po | 0 | 0
8. | Stroški postavitve in po končanih delih odstranitve obvestilne table na gradbišču | 1 | po | 0 | 0
9. | Izdelava varnostnega načrta za enostavnejši objekt. (V izdelavo so vključeni vsi stroški). Koordinacija VZPD na gradbišču.V ceno je vštet en obisk na gradbišču. | 1 | po | 0 | 0
10. | Stroški izdelave načrta o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi za tovrstno področje | 1 | po | 0 | 0
11. | Geodetska izmera, obdelava in priprava digitalnih podatkov (artribuiranje, digitalna skica) vodovodnih priključkov, skladno z internimi tehničnimi normativi upravljalca vodovoda | 35 | po | 0 | 0
Skupaj dodatna dela |  |  |  |  | 0
E | SKUPNE POSTAVKE - PRELOGE | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Izdelava načrta zapore ceste s postavitvijo zapore. Zavarovanje gradbišča s predpisano prometno signalizacijo, kot so letve, opozorilne vrvice, znaki, svetlobna telesa… Po končanih delih se signalizacija odstrani. | 1 | od | 0 | 0
2. | Izdelava PID-a v skladu z GZ in dopolnitvami, (2x v projektni obliki, 2x v elektronski obliki) | 1 | po | 0 | 0
3. | Izdelava geodetskega posnetka v ETSR koordinatnem sistemu v elektronski obliki, ter pridobitev potrdila o vrisu v kataster | 1 | po | 0 | 0
4. | Izdelava geodetskega načrta | 1 | po | 0 | 0
5. | Izdelava VODILNE MAPE (2x) z dokazili o zanesljivosti objekta, kompletna dokumentacija za izvedbo tehničnega pregleda in pridobitve uporabnega dovoljenja v skladu z GZ in dopolnitvami | 1 | po | 0 | 0
6. | Stroški izvedbe nadzora geomehanika (obračun po dejanskih stroških) | 1 | po | 0 | 0
7. | Stroški izvedbe projektantskega nadzora | 2 | po | 0 | 0
8. | Stroški postavitve in po končanih delih odstranitve obvestilne table na gradbišču | 1 | po | 0 | 0
9. | Izdelava varnostnega načrta za enostavnejši objekt. (V izdelavo so vključeni vsi stroški). Koordinacija VZPD na gradbišču.V ceno je vštet en obisk na gradbišču. | 1 | po | 0 | 0
10. | Stroški izdelave načrta o ravnanju z odpadki, ki nastanejo pri gradbenih delih, s končnim poročilom in zahtevano dokumentacijo v skladu z uredbo oz. predpisi za tovrstno področje | 1 | po | 0 | 0
11. | Geodetska izmera, obdelava in priprava digitalnih podatkov (artribuiranje, digitalna skica) vodovodnih priključkov, skladno z internimi tehničnimi normativi upravljalca vodovoda | 61 | po | 0 | 0
Skupaj dodatna dela |  |  |  |  | 0
PODROBNEJŠI OPIS VODOVODNEGA MATERIALA:
1.CEVI IZ NODULARNE LITINE:
Tlačne cevi iz nodularne litine (NL) z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom, preferiranega tlačnega razreda najmanj C40 (do vključno DN300), C30 (do vključno DN600), dolžina posamezne cevi je 6 m. Vsi spoji morajo biti primerni za tlake minimalno 16 bar oz. 25 bar (skladno s ponudbenim predračunom in spodnjimi specifikacijami ter zahtevami naročnika v razpisni dokumentaciji). Cevi morajo biti izdelane na obojko v skladu s SIST EN 545:2011. Na zunanji strani morajo biti zaščitene z aktivno galvansko zaščito, ki omogoča vgradnjo cevi tudi v agresivno zemljo z zlitino Zn + Al debeline 400 g/m2 (v razmerju 85% in ostalo Al in druge kovine) in modrim pokrivnim nanosom, na notranji strani pa s cementno oblogo v skladu s SIST EN 545:2011 (cementna obloga mora biti narejena s pitno vodo, cement tipa CEM III-B ex BFC pa mora biti v skladu z EN197-1 z CE oznako (certifikat)). Druga zunanja zaščita cevi možna le ob izrecni zahtevi v popisu vodovodnega materiala - te cevi morajo biti izdelane skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Cevi morajo biti obvezno opremljene z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 (certifikat). Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s cevmi (certifikat). Vse cevi morajo biti od istega proizvajalca.
Navedite: PROIZVAJALEC / TIP
2. FAZONSKI KOSI IZ NODULARNE LITINE
Fazonski kosi iz nodularne litine na obojko z navadnim ali varovanim sidrnim spojem in EPDM tesnilom. Obojčni fazonski kosi morajo imeti isti spoj kot cevi. Fazonski kosi morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu s SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Glede na zahteve iz popisa upoštevati drugo zunanjo zaščito cevi primerno za vgradnjo v zemljine s prisotnostjo talne vode in z večjo verjetnostjo pojava korozije (skladno s SIST EN 545:2011 - Annex D, točka D.2.3) Opremljeni morajo biti z odgovarjajočimi tesnili v skladu z SIST EN 681-1 . Obojčno tesnilo oz. spoj mora biti zaradi zagotovitve kvalitete spoja preizkušen skupaj s fazoni (certifikat). Obojčni fazonski kosi morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
Fazonski kosi iz nodularne litine s prirobnico morajo biti izdelani iz duktilne litine GGG400 v skladu z SIST EN 545:2011, z zunanjo in notranjo epoksi zaščito min. debeline 70 mikronov po postopku kataforeze ali min. 250 mikronov po klasičnem postopku. Prirobnični fazonski kosi standardne izvedbe morajo imeti vrtljivo prirobnico, ostali (samo FF kos) pa imajo lahko fiksno. Prirobnični fazonski kosi z vrtljivo prirobnico morajo biti istega proizvajalca kot cevi.
Navedite: PROIZVAJALEC / TIP
3. POLIETILENSKE CEI (PE)
Tlačne polietilenske (PE) cevi za pitno vodo so izdelane v skladu s standardom po SIST EN 12201-1:2011, SIST EN 12201-2:2011, SIST ISO 4427. Za delovne tlake 10-16 bar (glej popis). Material za cevi, mora biti dobre in ustrezne kvalitete za delo pod specifičnimi pogoji in pod prometno obtežbo, tlaku v ceveh, koroziji in spreminjanju temperaturnih in klimatskih sprememb brez poškodb ali okvar. Če ni drugače določeno, morajo vse cevi prenesti prometno obtežbo.
4. UNIVERZALNE SPOJKE
Spojka s telesom iz nodularne litine za spajanje cevi različnih materialov, z EPDM tesnilom in obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Obojčno tesnilo oz. spoj mora omogočati lom na spoju min 4°. Spoj mora zagotavljati sidranje pri tlaku ≥ 16 bar.
5. NEPOVRATNI VENTIL - Z LOPUTO
Telo prirobničnega ventila mora biti iz litine z epoxy zaščito , z gumirano loputo (EPDM).
6. NEPOVRATNI VENTIL - varovanje primarne linije pri objektih pred vdorom onesnažene vode.
100% prepreči povratni tok z dvema nepovratnima ventiloma in vmesnim izpustnim ventilom. Izdelani po standardu EN 1717. Material ohišja je iz medenine oz. brona. Osi in vzmeti so iz nerjavečega jekla. Za servis ga ni potrebno izgraditi iz linije.
7. LOVILEC NESNAGE
Telo prirobničnega lovilca nesnage mora biti iz litine z epoxy zaščito s čistilno mrežico iz nerjavečega jekla s perforacijo najmanj 1,2 mm, ter čistilno prirobnico.
8. MONTAŽNO DEMONTAŽNI KOS
Montažno - demontažni kosi morajo biti izdelani iz jekla z Epoxy zaščito min. 250 mikronov; tesnenje EPDM. Možnost nastavitve dolžine +-25mm.
9. EV ZASUNI KRATKE IZVEDBE (po SIST EN 558:2008+A1:2012, serija 14):
EV zasuni morajo biti izdelani iz litine GGG-40, z obojestransko epoksi zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Klin zasuna je zaščiten z EPDM elastomerno gumo. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla. Tesnenje na vretenu je izvedeno z dvema "O" tesniloma. Na obeh straneh klina so vodila iz poliamida. Spoj telesa in pokrova mora biti izveden brez vijakov in zagozd. Ustrezati morajo zahtevam standardov SIST EN1074 (certifikat) in SIST EN12266.
Navedite: PROIZVAJALEC / TIP
10. PRIROBNIČNE LOPUTE
Ohišje in loputa prirobnične lopute sta izdelana iz duktilne litine GS 500-7, z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov. Osovina je izdelana iz nerjavečega jekla. "O" tesnila na vretenu so iz NBR. EPDM tesnilo, ki se nahaja na loputi omogoča 100% tesnenje pri pretoku v obe smeri (avtomatsko tesnenje), je možno zamenjati. Disk lopute je dvakrat excentrično postavljen glede na ohišje zaradi lažjega upravljanja. Sedež narejen iz nerjavečega jekla je uvaljan na ohišje. Ustrezati mora standardu EN1074 (certifikat).
11. HIDRANTI NADZEMNI
Nadzemni hidrant s telesom iz NL ali INOX, prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Hidrant skladen s standardi SIST EN14384:2005 in SIST EN 1074-6:2008. S tremi stabilnimi spojkami: 2 × tip C in 1 × tip B za DN80 ter 2 × tip B in 1 × tip A za DN100. - min. pretočne karakteristike (Kv) po SIST EN 14348:2005. Omogočeno obračanje glave za 360°. Material hidranta je NL ali INOX, notranji deli iz nerjavnega materiala, NL deli hidranta zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi premazom min. debeline 250 mikronov. Opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008. | hidranta. Ustrezati morajo standardu SIST EN 14384:2005.
12. HIDRANT PODZEMNI
Podtalni hidrant s prirobničnim priključkom in EPDM tesnilom. Skladen s standardi SIST EN 14339:2005 in SIST EN1074-6:2008. Material hidranta NL ali INOX, pretočna karakteristika Kv > 120 m3/h pri ΔP=1 bar. NL deli zunaj in znotraj zaščiteni z epoksi barvo min. debeline 250 mikronov. Hidrant opremljen s sistemom za preprečevanje iztoka v primeru loma in drenažnim sistemom - izpustno odprtino za izpust stoječe vode iz hidranta skladno s SIST EN1074-6:2008.
Navedite: PROIZVAJALEC / TIP
13. MEHANSKI REGULATOR NIVOJA - PLOVNI VENTIL
Telo regulatorja, zapiralo in regulirna palica so izdelani iz jekla z epoxy zaščito 200 mikronov. Plovek je izdelan iz ekspandiranega polistirena, tesnilo pa iz SBR. Prirobnice so vrtane po ISO 2531.
14. CESTNE KAPE
Cestne kape za zasune in hidrante Teleskopska cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne (težke) izvedbe v razredu nosilnosti D400, po standradu EN 124 s protihrupnim PUR vložkom na pokrovu, tečajem ter možnostjo vgradnje pod naklonom, ki omogoča enostavno prilagoditev pokrova vozni površini brez dodatnih gradbenih del. S sistemom zapiranja, ki otežuje odstranitev pokrova in minimizira hrup. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca, npr.: VODA, VODOVOD, Z, HIDRANT,... Za vgradnjo v povozno površino.
Cestne kape za COMBI armature Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z integriranimi 4 pokrovi z varovalnim sistemom, ki preprečuje enostavno odstranitev in ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni sistem z zatiči iz nerjavečega jekla. Za vgradnjo v povozno površino.
Cestne kape za podtalni zračnik Kompaktna cestna kapa iz nodularne litine kvalitetne/ težke izvedbe z okroglim pokrovom in pritrdilnim sistemom pokrova iz nerjavečega materiala, ki preprečuje ropotanje. Skladna z zahtevami proizvajalca armature. Cestna kapa s površinsko zaščito ohišja in trajno protikorozijsko zaščito pokrova. Pokrov z ustreznim napisom po navodilih upravljalca. Varovalni zatiči iz nerjavečega jekla. Za vgradnjo v povozno površino.Cestna kapa za zračnik mora biti okrogle oblike imeti napis ZRAČNIK v slovenskem jeziku, poliuretanski protihrupni vložek, ter dva vijaka s katerimi je pričvrščen pokrov na ohišje kape.
15. POKROVI IZ NODULARNE LITINE
Pokrovi morajo biti izdelani iz nodularne litine v skladu s standardom SIST EN124, zaščiteni z bitumenskim premazom. Razred nosilnosti B125 KN naj bo opremljen s ključavnico, protismradnim labirintnim tesnilom in možnostjo simbolnega označevanja namena jaška (elektrika, voda, meteorna kanalizacija, fekalna kanalizacija). Razred nosilnosti D 400 KN naj bo opremljen z obročem iz kompozitnega materiala in naj ima možnost naknadne vgradnje ključavnice. Pokrov se mora blokirati pri 90° da prepreči nehoteno zapiranje.
16. NAVRTNI OKLEPI - OGRLICE
Univerzalne ogrlice za vgradnjo na duktilne, AC in jeklene cevi. Izdelane morajo biti iz duktilne litine GS 400-15 z Epoxy zaščito min 250 mikronov. Streme in matici morajo biti iz nerjavečega jekla. Tesnilni material iz EPDM mora biti posebej oblikovan za vsako dimenzijo posebej.
17. TELESKOPSKE VGRADBENE GARNITURE
Nastavljiv teleskopski komplet za rokovanje podzemnih armatur z zunanjo PEh/PVC zaščito. Kovinskim nasadni element, spojka in vodilo zaščiteni pred korozijo. Dobava skupaj z zaporno armaturo!
18. ZRAČNIK (AVTOMATSKI)
vgradnja v zemljino: kompaktne izvedbe, z zaščitno konstrukcijo iz nerjavnega materiala in vgrajenim zračnim ventilom s funkcijo odvajanja in dovajanja ≥ 180 m3/h zraka v/iz cevovoda in avtomatskim zapornim ventilom, ki omogoča vgradnjo pod tlakom. Zračnik mora biti opremljen z drenažnim izpustom iz telesa zračnika. S prirobnico, EPDM tesnilom in deli iz NL z obojestransko epoksi zaščito min. debeline 250 mikronov. Zračnik opremljen z drenažnim sistemom. Delovno območje od 1 do 16 bar. Ustrezati mora zahtevam standarda SIST EN 1074-4. vgradnja v jašek: Telo zračnika je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalne debeline 250 mikronov, plovci so iz ABS, šoba malega plovka je iz poliamida, tesnilo glavnega plovka pa EPDM. Mreža za zaščito pred nesnago in pokrov sta iz INOX jekla. Delovno območje tlaka obsega 0,1 ÷ 25 bar. V ohišje je vgrajen dodatni odzračni ventila za kontrolo delovanja.
19. VENTILI REDUCIRNI (avtomatski hidravlični)
Telo ventila je izdelano iz duktilne litine GJS 400-15 z epoxy zaščito minimalno 250 mikronov. Membrana je ločena od zapirala na katerem je tesnilni element quadring. Prehod skozi ventil je reduciran zaradi boljše regulacije (linearnosti). Ventil deluje na avtomatski hidravlični način in ima ločen pilot iz nerjavečega jekla za nastavitev redukcije (območja 01-2 bar, 1,2-14 bar, 7-21 bar) . Povezave so iz nerjavečega jekla. Opremljen mora biti z indikatorjem položaja, kontrolno enoto za nastavitev hitrost odpiranja, zapiranja in reakcije in dvemi manometri na katerih lahko vidimo dejanski tlak v cevovodu tudi ob zaprtem kontrolnem krogu. Vgradna mera po standardu EN5752 serija 1, prirobnice PN10, PN16 ali PN 25: EN1092.
20. TESNILA ZA PRIROBNICE
Prirobnična tesnila morajo biti iz EPDM gume, ki ustreza uporabi v stiku s pitno vodo. Tesnila imajo vgrajen nosilni kovinski obroč in so profilirane oblike (na notranjem premeru ojačitev okrogle oblike). Vse v skladu s standardom SIST EN 1514-1.
21. FITINGI - pocinkani
Fitingi morajo biti izdelani iz bele temprane litine visoke kvalitete z vroče cinkano prevleko. Ustrezati morajo standardu DIN 1692, din 2999/1 (ISO 7/1).
22. Spojni elementi
Vsi spojni elementi – vijaki (skladni s SIST EN ISO 4016:2011) in matice (skladne s SIST EN ISO 4034:2002) morajo biti standardne izvedbe in zaščiteni proti rjavenju – galvanizirani ali INOX minimalne natezne trdnosti vsaj 6.8. Podložke morajo ustrezati standardu SIST EN ISO 7091:2002. Vse vgradne dolžine ventilov s prirobnicami morajo ustrezati SIST EN 558:2008+A1:2008. Vse prirobnice morajo biti skladne s SIST EN 1092-2:2008, prirobnična tesnila pa s SIST EN 1514-1:1998. Vsa zunanja in notranja epoxy zaščita mora biti izvedena po SIST EN14901:2006.
Ponujeni materiali in oprema mora biti najmanj enake kvalitete kot je zahtevana na tem obrazcu. Za vse elemente, ki so v stiku s pitno vodo je potrebno upoštevati veljaven pravilnik o pitni vodi, ki v poglavju V. predpisuje zagotavljanje kakovosti priprave vode, opreme in materialov (priložiti poročila o preizkušanju).

## Predviden vodovod A
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD ''A'' [1-7] - NL DN100
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| Vodovodni provizorij |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 161.66
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
|  |  |  | Skupaj gradnja hišnih vodovodnih priključkov: | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Upoštevano je da je 30% izkopanega materiala ustreznega za ponovno vgradnjo in 70% slabega, ki se transportira na trajno deponijo. 30% dobrega materiala se odlaga 1,00 meter stran od gradbene jame oz. na začasni deponiji, ter se ob zasipu ponovno vgradi!
Upoštevano je, da se izkop vrši od kote -0,00m.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | 161.66 | po | 0 | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 161.66 | po | 0 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 12 | po | 0 | 0
4. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 12 | po | 0 | 0
5. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 8 | po | 0 | 0
6. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 18 | po | 0 | 0
7. | Strojni izkop jarka (92%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 299.6164 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 89.8849 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 209.7315 | po | 0 | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
8. | Delno ročni izkop jarka (8%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, | 26.0536 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 7.8161 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 18.2375 | po | 0 | 0
9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 96.996 | po | 0 | 0
10. | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 12.52 | po | 0 | 0
11. | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 61.11 | po | 0 | 0
12. | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z gramoznim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Zasip se izvede do kote -0,40m. | 153.284
| z dobrim izkopanim materialom (30%). Z roba gradbene jame oz. z začasne deponije. | 97.701 | po | 0 | 0
| z novim materialom (70%). (Upoštevana nabava in dobava) | 55.583 | po | 0 | 0
13. | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov in zračnikov. Obsip hidrantov, zračnikov s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (cca 1 m3/ kos) in ureditev terena. | 2 | po | 0 | 0
14. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. | 5 | po | 0 | 0
| obbetoniranje vodov. arm. | 7 | po | 0 | 0 |  | ¸¸
| cestne kape | 5 | po | 0 | 0
| montažne podloške | 5 | po | 0 | 0
| obsip armatur | 2 | po | 0 | 0
15. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 484.98 | po | 0 | 0
16. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% | od | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 170 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z odvozom in stroški deponije | 16 | po | 0 | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi | 1 | po | 0 | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 161.66 | po | 0 | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 27 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 161.66 | po | 0 | 0
8. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 8 | po | 0 | 0
9. | Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 14 | po | 0 | 0
10. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN80 | 1 | po | 0 | 0
| DN100 | 2 | po | 0 | 0
11. | Montaža podtalnega hidranta s podbetoniranjem telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa. | 1 | po | 0 | 0
12. | Montaža zračnika ''Hawle'' - podtalna izvedba z montažo tesnil, vijakov, cestne kape in montažne podloške. DN50 | 1 | po | 0 | 0
13. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. | 6 | po | 0 | 0
14. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke (vključno s sidri d50 dolžine 600mm). Stebrički so iz aluminijastih cevi d50 mm, višine 2400 mm. | 3 | po | 0 | 0
15. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 161.66 | po | 0 | 0
16. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 3 | po | 0 | 0
17. | Dezifekcija položenega cevovoda | 161.66 | po | 0 | 0
18. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2010, C40), PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos; Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave. | 28
| NL DN100 | 168 | po | 0 | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| UNI200 | 2 | po | 0 | 0
| T200/100 | 1 | po | 0 | 0 | 1
| FF100(1000) | 1 | po | 0 | 0 | 1
| FFK100(22,5°) | 1 | po | 0 | 0 | 1
| FFK100(11,25°) | 1 | po | 0 | 0 | 1
| N80 | 1 | po | 0 | 0 | 1
| FF80(500) | 1 | po | 0 | 0
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 8 |  |  |  | 1
3. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1). Vsa kolena na obojčne spoje (MMK) so predvidena s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material je upoštevan v ceni fazonskih kosov
| NL DN100(500) | 6 | po | 0 | 0
| E100 | 1 | po | 0 | 0 | 3
| MMK100(22,5°) | 1 | po | 0 | 0 | 4
| MMA100/50 | 1 | po | 0 | 0
| MMK100(45°) | 2 | po | 0 | 0
| MMK100(11,25°) | 1 | po | 0 | 0
| MMA100/80 | 1 | po | 0 | 0
| MMA100/100 | 1 | po | 0 | 0
| FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: | 14 |  |  |  | 1
4. | DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna stopnja PN10).
| Z80 | 1 | po | 0 | 0
| Z100 | 2 | po | 0 | 0 | 1
5. | Podtalni hidrant | 1 | po | 0 | 0 | 1
6. | Zračnik ''Hawle'' s prirobničnimi PAM tesnili in vijaki. | 1 | po | 0 | 0 | 1
| SKUPAJ ARMATURE: | 5 |  |  |  | 1
7. | Stroški meritve pretokov vode na hidrantih vključno s pridobitvijo potrdila | 1 | po | 0 | 0
8. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od | 0 | 0
9. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0
D | Vodovodni provizorij | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Točkovni izkop za izvedbo prevezave obstoječega vodovodnega priključka na predviden provizorij, z odlaganjem 1m od roba gradbene jame ter zasipom | 13 |  | 0 | 0
2. | Priprava gradbišča za provizorij, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega mesta. | 1 | po | 0 | 0
3. | Obsipavanje začasnega vodovodnega provizorija. | 160
| Nakladanje, prevoz in obsip provizorija z ustreznim izkopanim materialom z roba gradbene jame | 80 | po | 0 | 0
| Z novim materialom (upoštevana je nabava in dobava) | 80 | po | 0 | 0
4. | Odvoz materiala začasnega nasipa provizorija s kamionom kiperjem na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije na razdalji do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%. | 160 | po | 0 | 0
5. | Nepredvidena zemeljska dela za provizorij (% zemeljskih del za provizorij) | 10% | od | 0 | 0
| zemeljska dela za provizorij skupaj | 0
6. | Dobava in polaganje cevi začasnega provizorija za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, z montažo elektro spojk (upoštevan je ves preostali spojni material za izvedbo prevezave obstoječih priključkov). | 160 | po | 0 | 0
7. | Prevoz iz začasne deponije ter montaža začasnih navrtnih zasunov | 13 | po | 0 | 0
8. | Praznenje položenega provizorija. | 160 | po | 0 | 0
9. | Demontaža začasnih navrtnih zasunov z odlaganjem na začasno deponijo | 13 | po | 0 | 0
10. | Odstranitev položenega začasnega provizorija z prevozom na trajno gradbeno deponijo | 160 | po | 0 | 0
11. | Nepredvidena dodatna montažna dela ( 10% montažnih del za provizorij) | 10% | od | 0 | 0
| montažna dela za provizorij skupaj | 0
12. | Nabava cevi za začasno oskrbo porabnikov z sanitarno pitno vodo Cevi PE100d63/PN16.
| m | 160 | po | 0 | 0
| elektro spojke | 28 | po | 0 | 0
13. | Nabava, dobava začasnih navrtnih zasunov (s stremenom in ločno spojko) za čas izvedbe provizorija. | 13 | po | 0 | 0
14. | Nepredviden dodatni material za položen provizorij ( 10% materiala za provizorij) | 10% | od | 0 | 0
| Vodovodni material za provizorij skupaj | 0
Skupaj vodovodni provizorij |  |  |  |  | 0
b) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
a. | Zemeljska dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | 26 |  | 0 | 0
2. | Strojni izkop (92%) in delno ročni izkop (8%) jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem kakovostnega materiala na rob gradbene jame(40%) ter odvozom slabšega izkopanega materiala(60%) z nakladanjem na kamion na trajno deponijo . Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. Brežine se izvajajo v naklonu 60° Širina dna izkopa je 50cm, globina je 1,30m
| Utrjen teren (odstarnitev in ponovno polaganje bet. tlakovcev, vklučno z ponovno izvedbo tamponskega sloja debeline 20cm) | 104.1 | po | 0 | 0
| Rušitev, nabava ter ponovno polaganje asfalta v privatnih površinah v širini 2m, vključlno z ponovno izvedbo tamponskega sloja 20cm | 0 | po | 0 | 0
| Zatravitev (Humusiranje) Vzpostavitev v prvotno stanje | 63.6 | po | 0 | 0
Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
3. | Ročno planiranje dna jarka, izdelava peščenega nasipa, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa nad cevjo, nabava, nakladanje in prevoz ter zasipavanje vodovodnega jarka z novim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm ter odvoz odkopanega materiala na gradbeno deponijo z vsemi taksami in končnim čiščenjem terena | 167.7 | po | 0 | 0
4. | Varovanje žive meje | 2 | po | 0 | 0
5. | Rušenje oz. varovanje obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji (ocena) | 8 | po | 0 | 0
6. | Izvedba križanja z obstoječimi/predvidenimi komunalnimi vodi (izkop na mestu križanja se izvaja ročno) | 13 | po | 0 | 0
7. | Postavitev cestnih kap na končno niveleto terena | 13 | po | 0 | 0
8. | Polaganje vodovodne in zaščitne cevi skozi steno vodomernega mesta s čiščenjem in tesnenjem preboja. | 13 | po | 0 | 0
9. | Nepredvidena zemeljska dela (% gradbenih del) | 15% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
b. | Montažna dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 5% | od | 0 | 0
2. | Prenos spuščanje in polaganje vodovodne cevi in zaščitne cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 196 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih hišnih vodovodnih priključkov (vodovodne cevi, fitingov, cestne kape, navrtnega zasuna..) z odvozom na gradbeno deponjo. | 13 | po | 0 | 0
4. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega vodomera. | 13 | po | 0 | 0
5. | Montaža vodovodnih cevi v obstoječo zaščitno cev. | 12 | po | 0 | 0
6. | Montaža vodovodnih in zaščitnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 196 | po | 0 | 0
7. | Montaža navrtnih zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo, pehodno ločno spojko ter montažo betonskih podložnih plošč. | 13 | po | 0 | 0
8. | Montaža vodovodne armature in fitingov v vodomernem mestu po specifikaciji materiala | 13 | po | 0 | 0
9. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi | 167.7 | po | 0 | 0
10. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 196 | po | 0 | 0
11. | Dezifekcija položenega cevovoda | 196 | po | 0 | 0
12. | Nepredvidena montažna dela (% motažnih del del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
c. | Vodovodni material (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi PE100d32, PN 16 priključna cev | 208 | po | 0 | 0
2. | Cevi PE80d63, PN 10, zaščitna cev | 196 | po | 0 | 0
3. | Vodovodna armatura za priključitev na javni vodovod:navrtni zasun, streme za NZ, koleno priključno, vgradna granitura (Hvgr 1,0 - 1,5m), betonski podstavek mali in cestna kapa DN90.
|  | 13 | po | 0 | 0
4. | Nabava in dobava fitingov na vodomernih mestih (kroglične pipe, kolena, tesnila, reducirke, podloške,…): pipa krogelna, pipa krogelna z izpustom, zmanjševalni kos, spojka ravna za PE cevi, nosilec za vodmer s holandcem, betonski podstavek 40x40 cm, nepovratni ventil (vložek) in Nabava in dobava gumi tesnil
|  | 13 | po | 0 | 0
5. | Nepredviden vodovodni material | 10% | od | 0 | 0
6. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## Predviden vodovod B
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD ''B'' [7-11] - NL DN100
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| Vodovodni provizorij |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 92.53
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
|  |  |  | Skupaj gradnja hišnih vodovodnih priključkov: | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Upoštevano je da je 30% izkopanega materiala ustreznega za ponovno vgradnjo in 70% slabega, ki se transportira na trajno deponijo. 30% dobrega materiala se odlaga 1,00 meter stran od gradbene jame oz. na začasni deponiji, ter se ob zasipu ponovno vgradi!
Upoštevano je, da se izkop vrši od kote -0,00m.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | 92.53 | po | 0 | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 92.53 | po | 0 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 8 | po | 0 | 0
4. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 8 | po | 0 | 0
5. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 4 | po | 0 | 0
6. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 6 | po | 0 | 0
7. | Strojni izkop jarka (92%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 171.12 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 51.336 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 119.784 | po | 0 | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
8. | Delno ročni izkop jarka (8%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, | 14.88 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 4.464 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 10.416 | po | 0 | 0
9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 55.518 | po | 0 | 0
10. | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 7.16 | po | 0 | 0
11. | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 34.93 | po | 0 | 0
12. | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z gramoznim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Zasip se izvede do kote -0,40m. | 87.532
| z dobrim izkopanim materialom (30%). Z roba gradbene jame oz. z začasne deponije. | 55.8 | po | 0 | 0
| z novim materialom (70%). (Upoštevana nabava in dobava) | 31.732 | po | 0 | 0
13. | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov in zračnikov. Obsip hidrantov, zračnikov s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (cca 1 m3/ kos) in ureditev terena. | 1 | po | 0 | 0
14. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. | 4 | po | 0 | 0
| obbetoniranje vodov. arm. | 2 | po | 0 | 0 |  | ¸¸
| cestne kape | 4 | po | 0 | 0
| montažne podloške | 4 | po | 0 | 0
| obsip armatur | 1 | po | 0 | 0
15. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 277.59 | po | 0 | 0
16. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% | od | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 90 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z odvozom in stroški deponije | 16 | po | 0 | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi | 1 | po | 0 | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 92.53 | po | 0 | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 14 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 92.53 | po | 0 | 0
8. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 2 | po | 0 | 0
9. | Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 8 | po | 0 | 0
10. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN50 | 1 | po | 0 | 0
| DN80 | 1 | po | 0 | 0
| COMBI III DN100 | 1 | po | 0 | 0
11. | Montaža podtalnega hidranta s podbetoniranjem telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa. | 1 | po | 0 | 0
12. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. | 6 | po | 0 | 0
13. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke (vključno s sidri d50 dolžine 600mm). Stebrički so iz aluminijastih cevi d50 mm, višine 2400 mm. | 3 | po | 0 | 0
14. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 92.53 | po | 0 | 0
15. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 3 | po | 0 | 0
16. | Dezifekcija položenega cevovoda | 92.53 | po | 0 | 0
17. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2010, C40), PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos; Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave. | 16
| NL DN100 | 96 | po | 0 | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| N80 | 1 | po | 0 | 0 | 1
| FF80(500) | 1 | po | 0 | 0
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 2 |  |  |  | 1
3. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1). Vsa kolena na obojčne spoje (MMK) so predvidena s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material je upoštevan v ceni fazonskih kosov
| NL DN100(500) | 4 | po | 0 | 0
| MMK100(11,25°) | 2 | po | 0 | 0
| MMA100/50 | 1 | po | 0 | 0
| MMA100/80 | 1 | po | 0 | 0
| FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: | 8 |  |  |  | 1
4. | DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna stopnja PN10).
| Z50 | 1 | po | 0 | 0
| Z80 | 1 | po | 0 | 0 | 1
| Combi III DN100 | 1 | po | 0 | 0
5. | Podtalni hidrant | 1 | po | 0 | 0 | 1
| SKUPAJ ARMATURE: | 4 |  |  |  | 1
6. | Stroški meritve pretokov vode na hidrantih vključno s pridobitvijo potrdila | 1 | po | 0 | 0
7. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od | 0 | 0
8. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0
D | Vodovodni provizorij | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Točkovni izkop za izvedbo prevezave obstoječega vodovodnega priključka na predviden provizorij, z odlaganjem 1m od roba gradbene jame ter zasipom | 7 |  | 0 | 0
2. | Priprava gradbišča za provizorij, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega mesta. | 1 | po | 0 | 0
3. | Obsipavanje začasnega vodovodnega provizorija. | 90
| Nakladanje, prevoz in obsip provizorija z ustreznim izkopanim materialom z roba gradbene jame | 45 | po | 0 | 0
| Z novim materialom (upoštevana je nabava in dobava) | 45 | po | 0 | 0
4. | Odvoz materiala začasnega nasipa provizorija s kamionom kiperjem na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije na razdalji do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%. | 90 | po | 0 | 0
5. | Nepredvidena zemeljska dela za provizorij (% zemeljskih del za provizorij) | 10% | od | 0 | 0
| zemeljska dela za provizorij skupaj | 0
6. | Dobava in polaganje cevi začasnega provizorija za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, z montažo elektro spojk (upoštevan je ves preostali spojni material za izvedbo prevezave obstoječih priključkov). | 90 | po | 0 | 0
7. | Prevoz iz začasne deponije ter montaža začasnih navrtnih zasunov | 7 | po | 0 | 0
8. | Praznenje položenega provizorija. | 90 | po | 0 | 0
9. | Demontaža začasnih navrtnih zasunov z odlaganjem na začasno deponijo | 7 | po | 0 | 0
10. | Odstranitev položenega začasnega provizorija z prevozom na trajno gradbeno deponijo | 90 | po | 0 | 0
11. | Nepredvidena dodatna montažna dela ( 10% montažnih del za provizorij) | 10% | od | 0 | 0
| montažna dela za provizorij skupaj | 0
12. | Nabava cevi za začasno oskrbo porabnikov z sanitarno pitno vodo Cevi PE100d63/PN16.
| m | 90 | po | 0 | 0
| elektro spojke | 15 | po | 0 | 0
13. | Nabava, dobava začasnih navrtnih zasunov (s stremenom in ločno spojko) za čas izvedbe provizorija. | 7 | po | 0 | 0
14. | Nepredviden dodatni material za položen provizorij ( 10% materiala za provizorij) | 10% | od | 0 | 0
| Vodovodni material za provizorij skupaj | 0
Skupaj vodovodni provizorij |  |  |  |  | 0
b) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
a. | Zemeljska dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | 14 |  | 0 | 0
2. | Strojni izkop (92%) in delno ročni izkop (8%) jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem kakovostnega materiala na rob gradbene jame(40%) ter odvozom slabšega izkopanega materiala(60%) z nakladanjem na kamion na trajno deponijo . Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. Brežine se izvajajo v naklonu 60° Širina dna izkopa je 50cm, globina je 1,30m
| Utrjen teren (odstarnitev in ponovno polaganje bet. tlakovcev, vklučno z ponovno izvedbo tamponskega sloja debeline 20cm) | 4.6 | po | 0 | 0
| Rušitev, nabava ter ponovno polaganje asfalta v privatnih površinah v širini 2m, vključlno z ponovno izvedbo tamponskega sloja 20cm | 20.3 | po | 0 | 0
| Zatravitev (Humusiranje) Vzpostavitev v prvotno stanje | 11 | po | 0 | 0
Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
3. | Ročno planiranje dna jarka, izdelava peščenega nasipa, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa nad cevjo, nabava, nakladanje in prevoz ter zasipavanje vodovodnega jarka z novim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm ter odvoz odkopanega materiala na gradbeno deponijo z vsemi taksami in končnim čiščenjem terena | 35.9 | po | 0 | 0
4. | Varovanje žive meje | 1 | po | 0 | 0
5. | Rušenje oz. varovanje obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji (ocena) | 2 | po | 0 | 0
6. | Izvedba križanja z obstoječimi/predvidenimi komunalnimi vodi (izkop na mestu križanja se izvaja ročno) | 7 | po | 0 | 0
7. | Postavitev cestnih kap na končno niveleto terena | 7 | po | 0 | 0
8. | Polaganje vodovodne in zaščitne cevi skozi steno vodomernega mesta s čiščenjem in tesnenjem preboja. | 7 | po | 0 | 0
9. | Nepredvidena zemeljska dela (% gradbenih del) | 15% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
b. | Montažna dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 5% | od | 0 | 0
2. | Prenos spuščanje in polaganje vodovodne cevi in zaščitne cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 124 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih hišnih vodovodnih priključkov (vodovodne cevi, fitingov, cestne kape, navrtnega zasuna..) z odvozom na gradbeno deponjo. | 7 | po | 0 | 0
4. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega vodomera. | 7 | po | 0 | 0
5. | Montaža vodovodnih cevi v obstoječo zaščitno cev. | 80.9 | po | 0 | 0
6. | Montaža vodovodnih in zaščitnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 42.7 | po | 0 | 0
7. | Montaža navrtnih zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo, pehodno ločno spojko ter montažo betonskih podložnih plošč. | 7 | po | 0 | 0
8. | Montaža vodovodne armature in fitingov v vodomernem mestu po specifikaciji materiala | 7 | po | 0 | 0
9. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi | 42.7 | po | 0 | 0
10. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 124 | po | 0 | 0
11. | Dezifekcija položenega cevovoda | 124 | po | 0 | 0
12. | Nepredvidena montažna dela (% motažnih del del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
c. | Vodovodni material (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi PE100d32, PN 16 priključna cev | 68.1 | po | 0 | 0
2. | Cevi PE80d63, PN 10, zaščitna cev | 42.7 | po | 0 | 0
3. | Cevi PE100d40, PN 16, priključna cev | 55.9 | po | 0 | 0
4. | Vodovodna armatura za priključitev na javni vodovod:navrtni zasun, streme za NZ, koleno priključno, vgradna granitura (Hvgr 1,0 - 1,5m), betonski podstavek mali in cestna kapa DN90.
|  | 7 | po | 0 | 0
5. | Nabava in dobava fitingov na vodomernih mestih (kroglične pipe, kolena, tesnila, reducirke, podloške,…): pipa krogelna, pipa krogelna z izpustom, zmanjševalni kos, spojka ravna za PE cevi, nosilec za vodmer s holandcem, betonski podstavek 40x40 cm, nepovratni ventil (vložek) in Nabava in dobava gumi tesnil
|  | 7 | po | 0 | 0
6. | Nepredviden vodovodni material | 10% | od | 0 | 0
7. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## Predviden vodovod C
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD ''C'' [11-20] - NL DN100
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| Vodovodni provizorij |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 228.63
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
|  |  |  | Skupaj gradnja hišnih vodovodnih priključkov: | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Upoštevano je da je 30% izkopanega materiala ustreznega za ponovno vgradnjo in 70% slabega, ki se transportira na trajno deponijo. 30% dobrega materiala se odlaga 1,00 meter stran od gradbene jame oz. na začasni deponiji, ter se ob zasipu ponovno vgradi!
Upoštevano je, da se izkop vrši od kote -0,00m.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | 228.63 | po | 0 | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 228.63 | po | 0 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 14 | po | 0 | 0
4. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 14 | po | 0 | 0
5. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 14 | po | 0 | 0
6. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 18 | po | 0 | 0
7. | Strojni izkop jarka (92%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 423.1448 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 126.9434 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 296.2014 | po | 0 | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
8. | Delno ročni izkop jarka (8%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, | 36.7952 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 11.0386 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 25.7566 | po | 0 | 0
9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 137.178 | po | 0 | 0
10. | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 17.68 | po | 0 | 0
11. | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 86.3 | po | 0 | 0
12. | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z gramoznim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Zasip se izvede do kote -0,40m. | 216.282
| z dobrim izkopanim materialom (30%). Z roba gradbene jame oz. z začasne deponije. | 137.982 | po | 0 | 0
| z novim materialom (70%). (Upoštevana nabava in dobava) | 78.3 | po | 0 | 0
13. | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov in zračnikov. Obsip hidrantov, zračnikov s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (cca 1 m3/ kos) in ureditev terena. | 3 | po | 0 | 0
14. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. | 5 | po | 0 | 0
| obbetoniranje vodov. arm. | 6 | po | 0 | 0 |  | ¸¸
| cestne kape | 5 | po | 0 | 0
| montažne podloške | 5 | po | 0 | 0
| obsip armatur | 3 | po | 0 | 0
15. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 685.89 | po | 0 | 0
16. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% | od | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 220 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z odvozom in stroški deponije | 16 | po | 0 | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi | 1 | po | 0 | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 228.63 | po | 0 | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 31 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 228.63 | po | 0 | 0
8. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 7 | po | 0 | 0
9. | Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 19 | po | 0 | 0
10. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN80 | 2 | po | 0 | 0
11. | Montaža podtalnega hidranta s podbetoniranjem telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa. | 2 | po | 0 | 0
12. | Montaža zračnika ''Hawle'' - podtalna izvedba z montažo tesnil, vijakov, cestne kape in montažne podloške. DN50 | 1 | po | 0 | 0
13. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. | 6 | po | 0 | 0
14. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke (vključno s sidri d50 dolžine 600mm). Stebrički so iz aluminijastih cevi d50 mm, višine 2400 mm. | 3 | po | 0 | 0
15. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 228.63 | po | 0 | 0
16. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 3 | po | 0 | 0
17. | Dezifekcija položenega cevovoda | 228.63 | po | 0 | 0
18. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2010, C40), PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos; Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave. | 39
| NL DN100 | 234 | po | 0 | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| UNI100 | 1 | po | 0 | 0
| N80 | 2 | po | 0 | 0 | 1
| FF80(500) | 2 | po | 0 | 0 | 1
| FFK100(22,5°) | 1 | po | 0 | 0 | 1
| FFK100(11,25°) | 1 | po | 0 | 0 | 1
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 7 |  |  |  | 1
3. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1). Vsa kolena na obojčne spoje (MMK) so predvidena s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material je upoštevan v ceni fazonskih kosov
| NL DN100(500) | 9 | po | 0 | 0
| E100 | 2 | po | 0 | 0 | 3
| MMK100(22,5°) | 2 | po | 0 | 0 | 4
| MMA100/50 | 1 | po | 0 | 0
| MMK100(45°) | 2 | po | 0 | 0
| MMK100(11,25°) | 1 | po | 0 | 0
| MMA100/80 | 2 | po | 0 | 0
| FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: | 19 |  |  |  | 1
4. | DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna stopnja PN10).
| Z80 | 2 | po | 0 | 0
| Podtalni hidrant | 1 | po | 0 | 0
5. | Podtalni hidrant-Blatnik | 1 | po | 0 | 0 | 1
6. | Zračnik ''Hawle'' s prirobničnimi PAM tesnili in vijaki. | 1 | po | 0 | 0 | 1
| SKUPAJ ARMATURE: | 5 |  |  |  | 1
7. | Stroški meritve pretokov vode na hidrantih vključno s pridobitvijo potrdila | 2 | po | 0 | 0
8. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od | 0 | 0
9. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0
D | Vodovodni provizorij | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Točkovni izkop za izvedbo prevezave obstoječega vodovodnega priključka na predviden provizorij, z odlaganjem 1m od roba gradbene jame ter zasipom | 15 |  | 0 | 0
2. | Priprava gradbišča za provizorij, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega mesta. | 1 | po | 0 | 0
3. | Obsipavanje začasnega vodovodnega provizorija. | 230
| Nakladanje, prevoz in obsip provizorija z ustreznim izkopanim materialom z roba gradbene jame | 115 | po | 0 | 0
| Z novim materialom (upoštevana je nabava in dobava) | 115 | po | 0 | 0
4. | Odvoz materiala začasnega nasipa provizorija s kamionom kiperjem na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije na razdalji do 5 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%. | 230 | po | 0 | 0
5. | Nepredvidena zemeljska dela za provizorij (% zemeljskih del za provizorij) | 10% | od | 0 | 0
| zemeljska dela za provizorij skupaj | 0
6. | Dobava in polaganje cevi začasnega provizorija za oskrbo prebivalcev s pitno vodo, z montažo elektro spojk (upoštevan je ves preostali spojni material za izvedbo prevezave obstoječih priključkov). | 230 | po | 0 | 0
7. | Prevoz iz začasne deponije ter montaža začasnih navrtnih zasunov | 15 | po | 0 | 0
8. | Praznenje položenega provizorija. | 230 | po | 0 | 0
9. | Demontaža začasnih navrtnih zasunov z odlaganjem na začasno deponijo | 15 | po | 0 | 0
10. | Odstranitev položenega začasnega provizorija z prevozom na trajno gradbeno deponijo | 230 | po | 0 | 0
11. | Nepredvidena dodatna montažna dela ( 10% montažnih del za provizorij) | 10% | od | 0 | 0
| montažna dela za provizorij skupaj | 0
12. | Nabava cevi za začasno oskrbo porabnikov z sanitarno pitno vodo Cevi PE100d63/PN16.
| m | 230 | po | 0 | 0
| elektro spojke | 40 | po | 0 | 0
13. | Nabava, dobava začasnih navrtnih zasunov (s stremenom in ločno spojko) za čas izvedbe provizorija. | 15 | po | 0 | 0
14. | Nepredviden dodatni material za položen provizorij ( 10% materiala za provizorij) | 10% | od | 0 | 0
| Vodovodni material za provizorij skupaj | 0
Skupaj vodovodni provizorij |  |  |  |  | 0
b) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
a. | Zemeljska dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | 30 |  | 0 | 0
2. | Strojni izkop (92%) in delno ročni izkop (8%) jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem kakovostnega materiala na rob gradbene jame(40%) ter odvozom slabšega izkopanega materiala(60%) z nakladanjem na kamion na trajno deponijo . Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. Brežine se izvajajo v naklonu 60° Širina dna izkopa je 50cm, globina je 1,30m
| Utrjen teren (odstarnitev in ponovno polaganje bet. tlakovcev, vklučno z ponovno izvedbo tamponskega sloja debeline 20cm) | 66.9 | po | 0 | 0
| Rušitev, nabava ter ponovno polaganje asfalta v privatnih površinah v širini 2m, vključlno z ponovno izvedbo tamponskega sloja 20cm | 3.2 | po | 0 | 0
| Zatravitev (Humusiranje) Vzpostavitev v prvotno stanje | 16.6 | po | 0 | 0
Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
3. | Ročno planiranje dna jarka, izdelava peščenega nasipa, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa nad cevjo, nabava, nakladanje in prevoz ter zasipavanje vodovodnega jarka z novim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm ter odvoz odkopanega materiala na gradbeno deponijo z vsemi taksami in končnim čiščenjem terena | 122 | po | 0 | 0
4. | Varovanje žive meje | 1 | po | 0 | 0
5. | Rušenje oz. varovanje obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji (ocena) | 3 | po | 0 | 0
5a. | Nabava, dobava ter montaža PE vodomernega jaška, D1000 z LTŽ pokrovom 600/600. | 4 | po | 0 | 0
6. | Izvedba križanja z obstoječimi/predvidenimi komunalnimi vodi (izkop na mestu križanja se izvaja ročno) | 15 | po | 0 | 0
7. | Postavitev cestnih kap na končno niveleto terena | 15 | po | 0 | 0
8. | Polaganje vodovodne in zaščitne cevi skozi steno vodomernega mesta s čiščenjem in tesnenjem preboja. | 15 | po | 0 | 0
9. | Nepredvidena zemeljska dela (% gradbenih del) | 15% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
b. | Montažna dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 5% | od | 0 | 0
2. | Prenos spuščanje in polaganje vodovodne cevi in zaščitne cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 144.3 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih hišnih vodovodnih priključkov (vodovodne cevi, fitingov, cestne kape, navrtnega zasuna..) z odvozom na gradbeno deponjo. | 15 | po | 0 | 0
4. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega vodomera. | 15 | po | 0 | 0
5. | Montaža vodovodnih cevi v obstoječo zaščitno cev. | 20.9 | po | 0 | 0
6. | Montaža vodovodnih in zaščitnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 123.4 | po | 0 | 0
7. | Montaža navrtnih zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo, pehodno ločno spojko ter montažo betonskih podložnih plošč. | 15 | po | 0 | 0
8. | Montaža vodovodne armature in fitingov v vodomernem mestu po specifikaciji materiala | 15 | po | 0 | 0
9. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi | 122 | po | 0 | 0
10. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 144.3 | po | 0 | 0
11. | Dezifekcija položenega cevovoda | 144.3 | po | 0 | 0
12. | Nepredvidena montažna dela (% motažnih del del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
c. | Vodovodni material (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi PE100d32, PN 16 priključna cev | 132.1 | po | 0 | 0
2. | Cevi PE80d63, PN 10, zaščitna cev | 110 | po | 0 | 0
3. | Cevi PE100d40, PN 16, priključna cev | 7.6 | po | 0 | 0
4. | Cevi PE100d50, PN 16, priključna cev | 4.6 | po | 0 | 0
5. | Cevi PE100d90, PN 10, zaščitna cev | 12 | po | 0 | 0
6. | Vodovodna armatura za priključitev na javni vodovod:navrtni zasun, streme za NZ, koleno priključno, vgradna granitura (Hvgr 1,0 - 1,5m), betonski podstavek mali in cestna kapa DN90.
|  | 15 | po | 0 | 0
7. | Nabava in dobava fitingov na vodomernih mestih (kroglične pipe, kolena, tesnila, reducirke, podloške,…): pipa krogelna, pipa krogelna z izpustom, zmanjševalni kos, spojka ravna za PE cevi, nosilec za vodmer s holandcem, betonski podstavek 40x40 cm, nepovratni ventil (vložek) in Nabava in dobava gumi tesnil
|  | 15 | po | 0 | 0
8. | Nepredviden vodovodni material | 10% | od | 0 | 0
9. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## Predviden vodovod D
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD ''D'' [7-28] - NL DN100
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 165.92
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
|  |  |  | Skupaj gradnja hišnih vodovodnih priključkov: | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Upoštevano je da je 30% izkopanega materiala ustreznega za ponovno vgradnjo in 70% slabega, ki se transportira na trajno deponijo. 30% dobrega materiala se odlaga 1,00 meter stran od gradbene jame oz. na začasni deponiji, ter se ob zasipu ponovno vgradi!
Upoštevano je, da se izkop vrši od kote -0,00m.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | 165.92 | po | 0 | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 165.92 | po | 0 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 7 | po | 0 | 0
4. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 7 | po | 0 | 0
5. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 8 | po | 0 | 0
6. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 9 | po | 0 | 0
7. | Strojni izkop jarka (92%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 307.28 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 92.184 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 215.096 | po | 0 | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
8. | Delno ročni izkop jarka (8%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, | 26.72 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 8.016 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 18.704 | po | 0 | 0
9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 99.552 | po | 0 | 0
10. | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 12.83 | po | 0 | 0
11. | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 62.63 | po | 0 | 0
12. | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z gramoznim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Zasip se izvede do kote -0,40m. | 156.448
| z dobrim izkopanim materialom (30%). Z roba gradbene jame oz. z začasne deponije. | 100.2 | po | 0 | 0
| z novim materialom (70%). (Upoštevana nabava in dobava) | 56.248 | po | 0 | 0
13. | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov in zračnikov. Obsip hidrantov, zračnikov s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (cca 1 m3/ kos) in ureditev terena. | 2 | po | 0 | 0
14. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. | 10 | po | 0 | 0
| obbetoniranje vodov. arm. | 2 | po | 0 | 0 |  | ¸¸
| cestne kape | 10 | po | 0 | 0
| montažne podloške | 10 | po | 0 | 0
| obsip armatur | 2 | po | 0 | 0
15. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 497.76 | po | 0 | 0
16. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% | od | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 150 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z odvozom in stroški deponije | 16 | po | 0 | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi | 1 | po | 0 | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 165.92 | po | 0 | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 36 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 165.92 | po | 0 | 0
8. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 7 | po | 0 | 0
9. | Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 19 | po | 0 | 0
10. | Montaža zasuna (Euro 20; tip 23) s tesnili in vijaki ter vgradno garnituro in cestno kapo.
| DN50 | 3 | po | 0 | 0
| DN80 | 2 | po | 0 | 0
| DN100 | 3 | po | 0 | 0
11. | Montaža podtalnega hidranta s podbetoniranjem telesa hidranta in izdelavo drenažnega zasipa. | 2 | po | 0 | 0
12. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. | 6 | po | 0 | 0
13. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke (vključno s sidri d50 dolžine 600mm). Stebrički so iz aluminijastih cevi d50 mm, višine 2400 mm. | 3 | po | 0 | 0
14. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 165.92 | po | 0 | 0
15. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 3 | po | 0 | 0
16. | Dezifekcija položenega cevovoda | 165.92 | po | 0 | 0
17. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2010, C40), PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos; Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave. | 29
| NL DN100 | 174 | po | 0 | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| N80 | 2 | po | 0 | 0 | 1
| FF80(500) | 2 | po | 0 | 0 | 1
| T100/100 | 2 | po | 0 | 0 | 1
| FFK100(11,25°) | 1 | po | 0 | 0 | 1
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 7 |  |  |  | 1
3. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1). Vsa kolena na obojčne spoje (MMK) so predvidena s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material je upoštevan v ceni fazonskih kosov
| NL DN100(500) | 8 | po | 0 | 0
| E100 | 4 | po | 0 | 0 | 3
| MMA100/80 | 2 | po | 0 | 0
| MMK100(11,25°) | 2 | po | 0 | 0
| MMA100/50 | 3 | po | 0 | 0
| FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: | 19 |  |  |  | 1
4. | DUCTIL zasun (Euro 20; tip 23) z teleskopsko vgradbeno garnituro (Hvgr=1,0-1,50m), cestno kapo in prirobničnim PAM tesnilom in vijaki (tlačna stopnja PN10).
| Z50 | 3 | po | 0 | 0
| Z80 | 2 | po | 0 | 0
| Z100 | 3 | po | 0 | 0
| Podtalni hidrant | 2 | po | 0 | 0
| SKUPAJ ARMATURE: | 10 |  |  |  | 1
5. | Stroški meritve pretokov vode na hidrantih vključno s pridobitvijo potrdila | 2 | po | 0 | 0
6. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od | 0 | 0
7. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0
b) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
a. | Zemeljska dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | 20 |  | 0 | 0
2. | Strojni izkop (92%) in delno ročni izkop (8%) jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem kakovostnega materiala na rob gradbene jame(40%) ter odvozom slabšega izkopanega materiala(60%) z nakladanjem na kamion na trajno deponijo . Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. Brežine se izvajajo v naklonu 60° Širina dna izkopa je 50cm, globina je 1,30m
| Utrjen teren (odstarnitev in ponovno polaganje bet. tlakovcev, vklučno z ponovno izvedbo tamponskega sloja debeline 20cm) | 19.5 | po | 0 | 0
| Rušitev, nabava ter ponovno polaganje asfalta v privatnih površinah v širini 2m, vključlno z ponovno izvedbo tamponskega sloja 20cm | 31.8 | po | 0 | 0
| Zatravitev (Humusiranje) Vzpostavitev v prvotno stanje | 1 | po | 0 | 0
Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
3. | Ročno planiranje dna jarka, izdelava peščenega nasipa, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa nad cevjo, nabava, nakladanje in prevoz ter zasipavanje vodovodnega jarka z novim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm ter odvoz odkopanega materiala na gradbeno deponijo z vsemi taksami in končnim čiščenjem terena | 70.2 | po | 0 | 0
4. | Varovanje žive meje | 0 | po | 0 | 0
5. | Rušenje oz. varovanje obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji (ocena) | 0 | po | 0 | 0
6. | Izvedba križanja z obstoječimi/predvidenimi komunalnimi vodi (izkop na mestu križanja se izvaja ročno) | 10 | po | 0 | 0
7. | Postavitev cestnih kap na končno niveleto terena | 10 | po | 0 | 0
8. | Polaganje vodovodne in zaščitne cevi skozi steno vodomernega mesta s čiščenjem in tesnenjem preboja. | 10 | po | 0 | 0
9. | Nepredvidena zemeljska dela (% gradbenih del) | 15% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
b. | Montažna dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 5% | od | 0 | 0
2. | Prenos spuščanje in polaganje vodovodne cevi in zaščitne cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 70.2 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih hišnih vodovodnih priključkov (vodovodne cevi, fitingov, cestne kape, navrtnega zasuna..) z odvozom na gradbeno deponjo. | 10 | po | 0 | 0
4. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega vodomera. | 10 | po | 0 | 0
5. | Montaža vodovodnih cevi v obstoječo zaščitno cev. | 0 | po | 0 | 0
6. | Montaža vodovodnih in zaščitnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 70.2 | po | 0 | 0
7. | Montaža navrtnih zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo, pehodno ločno spojko ter montažo betonskih podložnih plošč. | 10 | po | 0 | 0
8. | Montaža vodovodne armature in fitingov v vodomernem mestu po specifikaciji materiala | 10 | po | 0 | 0
9. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi | 70.2 | po | 0 | 0
10. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 70.2 | po | 0 | 0
11. | Dezifekcija položenega cevovoda | 70.2 | po | 0 | 0
12. | Nepredvidena montažna dela (% motažnih del del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
c. | Vodovodni material (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi PE100d32, PN 16 priključna cev | 70.2 | po | 0 | 0
2. | Cevi PE80d63, PN 10, zaščitna cev | 69.2 | po | 0 | 0
3. | Vodovodna armatura za priključitev na javni vodovod:navrtni zasun, streme za NZ, koleno priključno, vgradna granitura (Hvgr 1,0 - 1,5m), betonski podstavek mali in cestna kapa DN90.
|  | 10 | po | 0 | 0
4. | Nabava in dobava fitingov na vodomernih mestih (kroglične pipe, kolena, tesnila, reducirke, podloške,…): pipa krogelna, pipa krogelna z izpustom, zmanjševalni kos, spojka ravna za PE cevi, nosilec za vodmer s holandcem, betonski podstavek 40x40 cm, nepovratni ventil (vložek) in Nabava in dobava gumi tesnil
|  | 10 | po | 0 | 0
5. | Nepredviden vodovodni material | 10% | od | 0 | 0
6. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## Predviden vodovod E
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD ''E'' [22-22A] - PE100d63
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 22.39
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
|  |  |  | Skupaj gradnja hišnih vodovodnih priključkov: | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Upoštevano je da je 30% izkopanega materiala ustreznega za ponovno vgradnjo in 70% slabega, ki se transportira na trajno deponijo. 30% dobrega materiala se odlaga 1,00 meter stran od gradbene jame oz. na začasni deponiji, ter se ob zasipu ponovno vgradi!
Upoštevano je, da se izkop vrši od kote -/+0,00m.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | 22.39 | po | 0 | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 22.39 | po | 0 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 1 | po | 0 | 0
4. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 1 | po | 0 | 0
5. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 2 | po | 0 | 0
6. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 2 | po | 0 | 0
7. | Strojni izkop jarka (92%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 38.9344 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 11.6803 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 27.2541 | po | 0 | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
8. | Delno ročni izkop jarka (8%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, | 3.3856 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 1.0157 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 2.3699 | po | 0 | 0
9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 13.434 | po | 0 | 0
10. | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 1.62 | po | 0 | 0
11. | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 7.31 | po | 0 | 0
12. | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z gramoznim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Zasip se izvede do kote -0,40m. | 19.896
| z dobrim izkopanim materialom (30%). Z roba gradbene jame oz. z začasne deponije. | 12.696 | po | 0 | 0
| z novim materialom (70%). (Upoštevana nabava in dobava) | 7.2 | po | 0 | 0
13. | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov in zračnikov. Obsip hidrantov, zračnikov s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (cca 1 m3/ kos) in ureditev terena. | 1 | po | 0 | 0
14. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. | 1 | po | 0 | 0
| obbetoniranje vodov. arm. | 1 | po | 0 | 0 |  | ¸¸
| cestne kape | 1 | po | 0 | 0
| montažne podloške | 1 | po | 0 | 0
| obsip armatur | 1 | po | 0 | 0
15. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 67.17 | po | 0 | 0
16. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% | od | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 19 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z odvozom in stroški deponije | 2 | po | 0 | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi | 1 | po | 0 | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 22.39 | po | 0 | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 5 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 22.39 | po | 0 | 0
8. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 4 | po | 0 | 0
9. | Montaža zračnika s podbetoniranjem telesa. | 1 | po | 0 | 0
10. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. | 1 | po | 0 | 0
11. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke (vključno s sidri d50 dolžine 600mm). Stebrički so iz aluminijastih cevi d50 mm, višine 2400 mm. | 1 | po | 0 | 0
12. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 22.39 | po | 0 | 0
13. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 3 | po | 0 | 0
14. | Dezifekcija položenega cevovoda | 22.39 | po | 0 | 0
15. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Vodovodne cevi visoke gostote, po zadnjih veljavnih standardih; PE100d63. (Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave).
| PE100d63 | 22.8378 | po | 0 | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| N50 | 1 | po | 0 | 0 | 1
| ZS50 | 2 | po | 0 | 0 | 1
| FFR100/50 | 1 | po | 0 | 0 | 1
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 4 |  |  |  | 1
| Zračnik "Hawle" DN50 | 1 | po | 0 | 0
| SKUPAJ ARMATURE: | 1 |  |  |  | 1
3. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od | 0 | 0
4. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0
b) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
a. | Zemeljska dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | 4 |  | 0 | 0
2. | Strojni izkop (92%) in delno ročni izkop (8%) jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem kakovostnega materiala na rob gradbene jame(40%) ter odvozom slabšega izkopanega materiala(60%) z nakladanjem na kamion na trajno deponijo . Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. Brežine se izvajajo v naklonu 60° Širina dna izkopa je 50cm, globina je 1,30m
| Utrjen teren (odstarnitev in ponovno polaganje bet. tlakovcev, vklučno z ponovno izvedbo tamponskega sloja debeline 20cm) | 0 | po | 0 | 0
| Rušitev, nabava ter ponovno polaganje asfalta v privatnih površinah v širini 2m, vključlno z ponovno izvedbo tamponskega sloja 20cm | 2 | po | 0 | 0
| Zatravitev (Humusiranje) Vzpostavitev v prvotno stanje | 0 | po | 0 | 0
Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
3. | Ročno planiranje dna jarka, izdelava peščenega nasipa, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa nad cevjo, nabava, nakladanje in prevoz ter zasipavanje vodovodnega jarka z novim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm ter odvoz odkopanega materiala na gradbeno deponijo z vsemi taksami in končnim čiščenjem terena | 11.4 | po | 0 | 0
4. | Varovanje žive meje | 0 | po | 0 | 0
5. | Rušenje oz. varovanje obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji (ocena) | 0 | po | 0 | 0
6. | Izvedba križanja z obstoječimi/predvidenimi komunalnimi vodi (izkop na mestu križanja se izvaja ročno) | 2 | po | 0 | 0
7. | Postavitev cestnih kap na končno niveleto terena | 2 | po | 0 | 0
8. | Polaganje vodovodne in zaščitne cevi skozi steno vodomernega mesta s čiščenjem in tesnenjem preboja. | 2 | po | 0 | 0
9. | Nepredvidena zemeljska dela (% gradbenih del) | 15% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
b. | Montažna dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 5% | od | 0 | 0
2. | Prenos spuščanje in polaganje vodovodne cevi in zaščitne cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 30.2 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih hišnih vodovodnih priključkov (vodovodne cevi, fitingov, cestne kape, navrtnega zasuna..) z odvozom na gradbeno deponjo. | 2 | po | 0 | 0
4. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega vodomera. | 2 | po | 0 | 0
5. | Montaža vodovodnih cevi v obstoječo zaščitno cev. | 18.6 | po | 0 | 0
6. | Montaža vodovodnih in zaščitnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 11.4 | po | 0 | 0
7. | Montaža navrtnih zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo, pehodno ločno spojko ter montažo betonskih podložnih plošč. | 2 | po | 0 | 0
8. | Montaža vodovodne armature in fitingov v vodomernem mestu po specifikaciji materiala | 2 | po | 0 | 0
9. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi | 11.4 | po | 0 | 0
10. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 30.2 | po | 0 | 0
11. | Dezifekcija položenega cevovoda | 30.2 | po | 0 | 0
12. | Nepredvidena montažna dela (% motažnih del del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
c. | Vodovodni material (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi PE100d32, PN 16 priključna cev | 30.2 | po | 0 | 0
2. | Cevi PE80d63, PN 10, zaščitna cev | 11.4 | po | 0 | 0
3. | Vodovodna armatura za priključitev na javni vodovod:navrtni zasun, streme za NZ, koleno priključno, vgradna granitura (Hvgr 1,0 - 1,5m), betonski podstavek mali in cestna kapa DN90.
|  | 2 | po | 0 | 0
4. | Nabava in dobava fitingov na vodomernih mestih (kroglične pipe, kolena, tesnila, reducirke, podloške,…): pipa krogelna, pipa krogelna z izpustom, zmanjševalni kos, spojka ravna za PE cevi, nosilec za vodmer s holandcem, betonski podstavek 40x40 cm, nepovratni ventil (vložek) in Nabava in dobava gumi tesnil
|  | 2 | po | 0 | 0
5. | Nepredviden vodovodni material | 10% | od | 0 | 0
6. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## Predviden vodovod F
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD ''F'' [8-8A] - PE100d63
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 34.58
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
|  |  |  | Skupaj gradnja hišnih vodovodnih priključkov: | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Upoštevano je da je 30% izkopanega materiala ustreznega za ponovno vgradnjo in 70% slabega, ki se transportira na trajno deponijo. 30% dobrega materiala se odlaga 1,00 meter stran od gradbene jame oz. na začasni deponiji, ter se ob zasipu ponovno vgradi!
Upoštevano je, da se izkop vrši od kote -/+0,00m.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | 34.58 | po | 0 | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 34.58 | po | 0 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 7 | po | 0 | 0
4. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 7 | po | 0 | 0
5. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 3 | po | 0 | 0
6. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 4 | po | 0 | 0
7. | Strojni izkop jarka (92%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 60.1404 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 18.0421 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 42.0983 | po | 0 | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
8. | Delno ročni izkop jarka (8%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, | 5.2296 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 1.5689 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 3.6607 | po | 0 | 0
9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 20.748 | po | 0 | 0
10. | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 2.49 | po | 0 | 0
11. | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 11.28 | po | 0 | 0
12. | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z gramoznim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Zasip se izvede do kote -0,40m. | 30.732
| z dobrim izkopanim materialom (30%). Z roba gradbene jame oz. z začasne deponije. | 19.611 | po | 0 | 0
| z novim materialom (70%). (Upoštevana nabava in dobava) | 11.121 | po | 0 | 0
13. | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov in zračnikov. Obsip hidrantov, zračnikov s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (cca 1 m3/ kos) in ureditev terena. | 1 | po | 0 | 0
14. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. | 1 | po | 0 | 0
| obbetoniranje vodov. arm. | 1 | po | 0 | 0 |  | ¸¸
| cestne kape | 1 | po | 0 | 0
| montažne podloške | 1 | po | 0 | 0
| obsip armatur | 1 | po | 0 | 0
15. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 103.74 | po | 0 | 0
16. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% | od | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 29 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z odvozom in stroški deponije | 4 | po | 0 | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi | 1 | po | 0 | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 34.58 | po | 0 | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 4 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 34.58 | po | 0 | 0
8. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 3 | po | 0 | 0
9. | Montaža zračnika s podbetoniranjem telesa. | 1 | po | 0 | 0
10. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. | 1 | po | 0 | 0
11. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke (vključno s sidri d50 dolžine 600mm). Stebrički so iz aluminijastih cevi d50 mm, višine 2400 mm. | 1 | po | 0 | 0
12. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 34.58 | po | 0 | 0
13. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 3 | po | 0 | 0
14. | Dezifekcija položenega cevovoda | 34.58 | po | 0 | 0
15. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Vodovodne cevi visoke gostote, po zadnjih veljavnih standardih; PE100d63. (Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave).
| PE100d63 | 35.2716 | po | 0 | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| N50 | 1 | po | 0 | 0 | 1
| ZS50 | 2 | po | 0 | 0 | 1
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 3 |  |  |  | 1
| Zračnik "Hawle" DN50 | 1 | po | 0 | 0
| SKUPAJ ARMATURE: | 1 |  |  |  | 1
3. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od | 0 | 0
4. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0
b) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
a. | Zemeljska dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | 10 |  | 0 | 0
2. | Strojni izkop (92%) in delno ročni izkop (8%) jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem kakovostnega materiala na rob gradbene jame(40%) ter odvozom slabšega izkopanega materiala(60%) z nakladanjem na kamion na trajno deponijo . Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. Brežine se izvajajo v naklonu 60° Širina dna izkopa je 50cm, globina je 1,30m
| Utrjen teren (odstarnitev in ponovno polaganje bet. tlakovcev, vklučno z ponovno izvedbo tamponskega sloja debeline 20cm) | 20.8 | po | 0 | 0
| Rušitev, nabava ter ponovno polaganje asfalta v privatnih površinah v širini 2m, vključlno z ponovno izvedbo tamponskega sloja 20cm | 27.5 | po | 0 | 0
| Zatravitev (Humusiranje) Vzpostavitev v prvotno stanje | 0 | po | 0 | 0
Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
3. | Ročno planiranje dna jarka, izdelava peščenega nasipa, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa nad cevjo, nabava, nakladanje in prevoz ter zasipavanje vodovodnega jarka z novim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm ter odvoz odkopanega materiala na gradbeno deponijo z vsemi taksami in končnim čiščenjem terena | 48.5 | po | 0 | 0
4. | Varovanje žive meje | 0 | po | 0 | 0
5. | Rušenje oz. varovanje obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji (ocena) | 0 | po | 0 | 0
6. | Izvedba križanja z obstoječimi/predvidenimi komunalnimi vodi (izkop na mestu križanja se izvaja ročno) | 5 | po | 0 | 0
7. | Postavitev cestnih kap na končno niveleto terena | 5 | po | 0 | 0
8. | Polaganje vodovodne in zaščitne cevi skozi steno vodomernega mesta s čiščenjem in tesnenjem preboja. | 5 | po | 0 | 0
9. | Nepredvidena zemeljska dela (% gradbenih del) | 15% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
b. | Montažna dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 5% | od | 0 | 0
2. | Prenos spuščanje in polaganje vodovodne cevi in zaščitne cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 48.5 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih hišnih vodovodnih priključkov (vodovodne cevi, fitingov, cestne kape, navrtnega zasuna..) z odvozom na gradbeno deponjo. | 5 | po | 0 | 0
4. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega vodomera. | 5 | po | 0 | 0
5. | Montaža vodovodnih in zaščitnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 48.5 | po | 0 | 0
6. | Montaža navrtnih zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo, pehodno ločno spojko ter montažo betonskih podložnih plošč. | 5 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodne armature in fitingov v vodomernem mestu po specifikaciji materiala | 5 | po | 0 | 0
8. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi | 48.5 | po | 0 | 0
9. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 48.5 | po | 0 | 0
10. | Dezifekcija položenega cevovoda | 48.5 | po | 0 | 0
11. | Nepredvidena montažna dela (% motažnih del del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
c. | Vodovodni material (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi PE100d32, PN 16 priključna cev | 48.5 | po | 0 | 0
2. | Cevi PE80d63, PN 10, zaščitna cev | 48 | po | 0 | 0
3. | Vodovodna armatura za priključitev na javni vodovod:navrtni zasun, streme za NZ, koleno priključno, vgradna granitura (Hvgr 1,0 - 1,5m), betonski podstavek mali in cestna kapa DN90.
|  | 5 | po | 0 | 0
4. | Nabava in dobava fitingov na vodomernih mestih (kroglične pipe, kolena, tesnila, reducirke, podloške,…): pipa krogelna, pipa krogelna z izpustom, zmanjševalni kos, spojka ravna za PE cevi, nosilec za vodmer s holandcem, betonski podstavek 40x40 cm, nepovratni ventil (vložek) in Nabava in dobava gumi tesnil
|  | 5 | po | 0 | 0
5. | Nepredviden vodovodni material | 10% | od | 0 | 0
6. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## Predviden vodovod G
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD ''G'' [25-25A] - PE100d63
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 51.94
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
|  |  |  | Skupaj gradnja hišnih vodovodnih priključkov: | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Upoštevano je da je 30% izkopanega materiala ustreznega za ponovno vgradnjo in 70% slabega, ki se transportira na trajno deponijo. 30% dobrega materiala se odlaga 1,00 meter stran od gradbene jame oz. na začasni deponiji, ter se ob zasipu ponovno vgradi!
Upoštevano je, da se izkop vrši od kote -/+0,00m.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | 51.94 | po | 0 | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 51.94 | po | 0 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 6 | po | 0 | 0
4. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 6 | po | 0 | 0
5. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 3 | po | 0 | 0
6. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 7 | po | 0 | 0
7. | Strojni izkop jarka (92%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 90.3348 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 27.1004 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 63.2344 | po | 0 | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
8. | Delno ročni izkop jarka (8%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, | 7.8552 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 2.3566 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 5.4986 | po | 0 | 0
9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 31.164 | po | 0 | 0
10. | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 3.75 | po | 0 | 0
11. | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 16.95 | po | 0 | 0
12. | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z gramoznim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Zasip se izvede do kote -0,40m. | 46.166
| z dobrim izkopanim materialom (30%). Z roba gradbene jame oz. z začasne deponije. | 29.457 | po | 0 | 0
| z novim materialom (70%). (Upoštevana nabava in dobava) | 16.709 | po | 0 | 0
13. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. | 1 | po | 0 | 0
| obbetoniranje vodov. arm. | 1 | po | 0 | 0 |  | ¸¸
14. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 155.82 | po | 0 | 0
15. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% | od | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 55.8 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z odvozom in stroški deponije | 4 | po | 0 | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi | 1 | po | 0 | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 51.94 | po | 0 | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 3 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 51.94 | po | 0 | 0
8. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 3 | po | 0 | 0
9. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 51.94 | po | 0 | 0
10. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 3 | po | 0 | 0
11. | Dezifekcija položenega cevovoda | 51.94 | po | 0 | 0
12. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Vodovodne cevi visoke gostote, po zadnjih veljavnih standardih; PE100d63. (Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave).
| PE100d63 | 52.9788 | po | 0 | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| X50 | 1 | po | 0 | 0 | 1
| ZS50 | 2 | po | 0 | 0 | 1
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 3 |  |  |  | 1
3. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od | 0 | 0
4. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0
b) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
a. | Zemeljska dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | 12 |  | 0 | 0
2. | Strojni izkop (92%) in delno ročni izkop (8%) jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem kakovostnega materiala na rob gradbene jame(40%) ter odvozom slabšega izkopanega materiala(60%) z nakladanjem na kamion na trajno deponijo . Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. Brežine se izvajajo v naklonu 60° Širina dna izkopa je 50cm, globina je 1,30m
| Utrjen teren (odstarnitev in ponovno polaganje bet. tlakovcev, vklučno z ponovno izvedbo tamponskega sloja debeline 20cm) | 6 | po | 0 | 0
| Rušitev, nabava ter ponovno polaganje asfalta v privatnih površinah v širini 2m, vključlno z ponovno izvedbo tamponskega sloja 20cm | 39.8 | po | 0 | 0
| Zatravitev (Humusiranje) Vzpostavitev v prvotno stanje | 0 | po | 0 | 0
Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
3. | Ročno planiranje dna jarka, izdelava peščenega nasipa, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa nad cevjo, nabava, nakladanje in prevoz ter zasipavanje vodovodnega jarka z novim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm ter odvoz odkopanega materiala na gradbeno deponijo z vsemi taksami in končnim čiščenjem terena | 45.8 | po | 0 | 0
4. | Varovanje žive meje | 0 | po | 0 | 0
5. | Rušenje oz. varovanje obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji (ocena) | 0 | po | 0 | 0
6. | Izvedba križanja z obstoječimi/predvidenimi komunalnimi vodi (izkop na mestu križanja se izvaja ročno) | 6 | po | 0 | 0
7. | Postavitev cestnih kap na končno niveleto terena | 6 | po | 0 | 0
8. | Polaganje vodovodne in zaščitne cevi skozi steno vodomernega mesta s čiščenjem in tesnenjem preboja. | 6 | po | 0 | 0
9. | Nepredvidena zemeljska dela (% gradbenih del) | 15% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
b. | Montažna dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 5% | od | 0 | 0
2. | Prenos spuščanje in polaganje vodovodne cevi in zaščitne cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 45.8 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih hišnih vodovodnih priključkov (vodovodne cevi, fitingov, cestne kape, navrtnega zasuna..) z odvozom na gradbeno deponjo. | 6 | po | 0 | 0
4. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega vodomera. | 6 | po | 0 | 0
5. | Montaža vodovodnih in zaščitnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 45.8 | po | 0 | 0
6. | Montaža navrtnih zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo, pehodno ločno spojko ter montažo betonskih podložnih plošč. | 6 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodne armature in fitingov v vodomernem mestu po specifikaciji materiala | 6 | po | 0 | 0
8. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi | 45.8 | po | 0 | 0
9. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 45.8 | po | 0 | 0
10. | Dezifekcija položenega cevovoda | 45.8 | po | 0 | 0
11. | Nepredvidena montažna dela (% motažnih del del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
c. | Vodovodni material (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi PE100d32, PN 16 priključna cev | 45.8 | po | 0 | 0
2. | Cevi PE80d63, PN 10, zaščitna cev | 45.2 | po | 0 | 0
3. | Vodovodna armatura za priključitev na javni vodovod:navrtni zasun, streme za NZ, koleno priključno, vgradna granitura (Hvgr 1,0 - 1,5m), betonski podstavek mali in cestna kapa DN90.
|  | 6 | po | 0 | 0
4. | Nabava in dobava fitingov na vodomernih mestih (kroglične pipe, kolena, tesnila, reducirke, podloške,…): pipa krogelna, pipa krogelna z izpustom, zmanjševalni kos, spojka ravna za PE cevi, nosilec za vodmer s holandcem, betonski podstavek 40x40 cm, nepovratni ventil (vložek) in Nabava in dobava gumi tesnil
|  | 6 | po | 0 | 0
5. | Nepredviden vodovodni material | 10% | od | 0 | 0
6. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## Predviden vodovod H
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD ''H'' [11-28] - NL DN100
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 86.45
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
|  |  |  | Skupaj gradnja hišnih vodovodnih priključkov: | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Upoštevano je da je 30% izkopanega materiala ustreznega za ponovno vgradnjo in 70% slabega, ki se transportira na trajno deponijo. 30% dobrega materiala se odlaga 1,00 meter stran od gradbene jame oz. na začasni deponiji, ter se ob zasipu ponovno vgradi!
Upoštevano je, da se izkop vrši od kote -0,00m.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | 86.45 | po | 0 | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 86.45 | po | 0 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 10 | po | 0 | 0
4. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 10 | po | 0 | 0
5. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 4 | po | 0 | 0
6. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 15 | po | 0 | 0
7. | Strojni izkop jarka (92%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 159.9696 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 47.9909 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 111.9787 | po | 0 | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
8. | Delno ročni izkop jarka (8%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, | 13.9104 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 4.1731 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 9.7373 | po | 0 | 0
9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 51.87 | po | 0 | 0
10. | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 6.68 | po | 0 | 0
11. | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 32.63 | po | 0 | 0
12. | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z gramoznim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Zasip se izvede do kote -0,40m. | 81.76
| z dobrim izkopanim materialom (30%). Z roba gradbene jame oz. z začasne deponije. | 52.164 | po | 0 | 0
| z novim materialom (70%). (Upoštevana nabava in dobava) | 29.596 | po | 0 | 0
13. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| obbetoniranje vodov. arm. | 2 | po | 0 | 0 |  | ¸¸
14. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 259.35 | po | 0 | 0
15. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% | od | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 79 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z odvozom in stroški deponije | 4 | po | 0 | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi | 1 | po | 0 | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 86.45 | po | 0 | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 6 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 86.45 | po | 0 | 0
8. | Montaža obojčnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 6 | po | 0 | 0
9. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 86.45 | po | 0 | 0
10. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 3 | po | 0 | 0
11. | Dezifekcija položenega cevovoda | 86.45 | po | 0 | 0
12. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi DUCTIL NATURAL DN100 (EN 545:2010, C40), PN10 (standard spoj) komplet s tesnili (DIN 28610 T1), dolžina cevi l=6,0 m/kos; Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave. | 15
| NL DN100 | 90 | po | 0 | 0
2. | OBOJČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1). Vsa kolena na obojčne spoje (MMK) so predvidena s sidrnmi VI spoji, ter dva spoja pred in po kolenu enako. Tesnilni (tudi za sidrne spoje) material je upoštevan v ceni fazonskih kosov
| NL DN100(500) | 2 | po | 0 | 0
| E100 | 2 | po | 0 | 0 | 3
| MMK100(22,5°) | 2 | po | 0 | 0
| FAZONSKI KOSI NA OBOJKO: | 6 |  |  |  | 1
3. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od | 0 | 0
4. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0
b) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
a. | Zemeljska dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | 30 |  | 0 | 0
2. | Strojni izkop (92%) in delno ročni izkop (8%) jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem kakovostnega materiala na rob gradbene jame(40%) ter odvozom slabšega izkopanega materiala(60%) z nakladanjem na kamion na trajno deponijo . Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. Brežine se izvajajo v naklonu 60° Širina dna izkopa je 50cm, globina je 1,30m
| Utrjen teren (odstarnitev in ponovno polaganje bet. tlakovcev, vklučno z ponovno izvedbo tamponskega sloja debeline 20cm) | 98.1 | po | 0 | 0
| Rušitev, nabava ter ponovno polaganje asfalta v privatnih površinah v širini 2m, vključlno z ponovno izvedbo tamponskega sloja 20cm | 0 | po | 0 | 0
| Zatravitev (Humusiranje) Vzpostavitev v prvotno stanje | 0 | po | 0 | 0
Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
3. | Ročno planiranje dna jarka, izdelava peščenega nasipa, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa nad cevjo, nabava, nakladanje in prevoz ter zasipavanje vodovodnega jarka z novim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm ter odvoz odkopanega materiala na gradbeno deponijo z vsemi taksami in končnim čiščenjem terena | 129.3 | po | 0 | 0
4. | Varovanje žive meje | 0 | po | 0 | 0
5. | Rušenje oz. varovanje obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji (ocena) | 0 | po | 0 | 0
6. | Izvedba križanja z obstoječimi/predvidenimi komunalnimi vodi (izkop na mestu križanja se izvaja ročno) | 15 | po | 0 | 0
7. | Postavitev cestnih kap na končno niveleto terena | 15 | po | 0 | 0
8. | Polaganje vodovodne in zaščitne cevi skozi steno vodomernega mesta s čiščenjem in tesnenjem preboja. | 15 | po | 0 | 0
9. | Nepredvidena zemeljska dela (% gradbenih del) | 15% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
b. | Montažna dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 5% | od | 0 | 0
2. | Prenos spuščanje in polaganje vodovodne cevi in zaščitne cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 129.3 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih hišnih vodovodnih priključkov (vodovodne cevi, fitingov, cestne kape, navrtnega zasuna..) z odvozom na gradbeno deponjo. | 15 | po | 0 | 0
4. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega vodomera. | 15 | po | 0 | 0
5. | Montaža vodovodnih in zaščitnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 129.3 | po | 0 | 0
6. | Montaža navrtnih zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo, pehodno ločno spojko ter montažo betonskih podložnih plošč. | 15 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodne armature in fitingov v vodomernem mestu po specifikaciji materiala | 15 | po | 0 | 0
8. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi | 129.3 | po | 0 | 0
9. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 129.3 | po | 0 | 0
10. | Dezifekcija položenega cevovoda | 129.3 | po | 0 | 0
11. | Nepredvidena montažna dela (% motažnih del del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
c. | Vodovodni material (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi PE100d32, PN 16 priključna cev | 129.3 | po | 0 | 0
2. | Cevi PE80d63, PN 10, zaščitna cev | 127.8 | po | 0 | 0
3. | Vodovodna armatura za priključitev na javni vodovod:navrtni zasun, streme za NZ, koleno priključno, vgradna granitura (Hvgr 1,0 - 1,5m), betonski podstavek mali in cestna kapa DN90.
|  | 15 | po | 0 | 0
4. | Nabava in dobava fitingov na vodomernih mestih (kroglične pipe, kolena, tesnila, reducirke, podloške,…): pipa krogelna, pipa krogelna z izpustom, zmanjševalni kos, spojka ravna za PE cevi, nosilec za vodmer s holandcem, betonski podstavek 40x40 cm, nepovratni ventil (vložek) in Nabava in dobava gumi tesnil
|  | 15 | po | 0 | 0
5. | Nepredviden vodovodni material | 10% | od | 0 | 0
6. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## Predviden vodovod I
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD ''I'' [28-28A] - PE100d63
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 30.4
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
|  |  |  | Skupaj gradnja hišnih vodovodnih priključkov: | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Upoštevano je da je 30% izkopanega materiala ustreznega za ponovno vgradnjo in 70% slabega, ki se transportira na trajno deponijo. 30% dobrega materiala se odlaga 1,00 meter stran od gradbene jame oz. na začasni deponiji, ter se ob zasipu ponovno vgradi!
Upoštevano je, da se izkop vrši od kote -/+0,00m.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | 30.4 | po | 0 | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 30.4 | po | 0 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 2 | po | 0 | 0
4. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 2 | po | 0 | 0
5. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 2 | po | 0 | 0
6. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 3 | po | 0 | 0
7. | Strojni izkop jarka (92%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 52.854 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 15.8562 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 36.9978 | po | 0 | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
8. | Delno ročni izkop jarka (8%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, | 4.596 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 1.3788 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 3.2172 | po | 0 | 0
9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 18.24 | po | 0 | 0
10. | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 2.19 | po | 0 | 0
11. | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 9.92 | po | 0 | 0
12. | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z gramoznim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Zasip se izvede do kote -0,40m. | 27.01
| z dobrim izkopanim materialom (30%). Z roba gradbene jame oz. z začasne deponije. | 17.235 | po | 0 | 0
| z novim materialom (70%). (Upoštevana nabava in dobava) | 9.775 | po | 0 | 0
13. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| obbetoniranje vodov. arm. | 1 | po | 0 | 0 |  | ¸¸
14. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 91.2 | po | 0 | 0
15. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% | od | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 32 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z odvozom in stroški deponije | 4 | po | 0 | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi | 1 | po | 0 | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 30.4 | po | 0 | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 5 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 30.4 | po | 0 | 0
8. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 5 | po | 0 | 0
9. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 30.4 | po | 0 | 0
10. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 3 | po | 0 | 0
11. | Dezifekcija položenega cevovoda | 30.4 | po | 0 | 0
12. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Vodovodne cevi visoke gostote, po zadnjih veljavnih standardih; PE100d63. (Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave).
| PE100d63 | 31.008 | po | 0 | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| X50 | 1 | po | 0 | 0 | 1
| ZS50 | 2 | po | 0 | 0
| Q50 | 1 | po | 0 | 0
| FFR100/50 | 1 | po | 0 | 0 | 1
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 5 |  |  |  | 1
3. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od | 0 | 0
4. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0
b) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
a. | Zemeljska dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | 12 |  | 0 | 0
2. | Strojni izkop (92%) in delno ročni izkop (8%) jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem kakovostnega materiala na rob gradbene jame(40%) ter odvozom slabšega izkopanega materiala(60%) z nakladanjem na kamion na trajno deponijo . Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. Brežine se izvajajo v naklonu 60° Širina dna izkopa je 50cm, globina je 1,30m
| Utrjen teren (odstarnitev in ponovno polaganje bet. tlakovcev, vklučno z ponovno izvedbo tamponskega sloja debeline 20cm) | 12.6 | po | 0 | 0
| Rušitev, nabava ter ponovno polaganje asfalta v privatnih površinah v širini 2m, vključlno z ponovno izvedbo tamponskega sloja 20cm | 16.2 | po | 0 | 0
| Zatravitev (Humusiranje) Vzpostavitev v prvotno stanje | 1 | po | 0 | 0
Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
3. | Ročno planiranje dna jarka, izdelava peščenega nasipa, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa nad cevjo, nabava, nakladanje in prevoz ter zasipavanje vodovodnega jarka z novim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm ter odvoz odkopanega materiala na gradbeno deponijo z vsemi taksami in končnim čiščenjem terena | 47.9 | po | 0 | 0
4. | Varovanje žive meje | 1 | po | 0 | 0
5. | Rušenje oz. varovanje obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji (ocena) | 1 | po | 0 | 0
6. | Izvedba križanja z obstoječimi/predvidenimi komunalnimi vodi (izkop na mestu križanja se izvaja ročno) | 6 | po | 0 | 0
7. | Postavitev cestnih kap na končno niveleto terena | 6 | po | 0 | 0
8. | Polaganje vodovodne in zaščitne cevi skozi steno vodomernega mesta s čiščenjem in tesnenjem preboja. | 6 | po | 0 | 0
9. | Nepredvidena zemeljska dela (% gradbenih del) | 15% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
b. | Montažna dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 5% | od | 0 | 0
2. | Prenos spuščanje in polaganje vodovodne cevi in zaščitne cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 47.9 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih hišnih vodovodnih priključkov (vodovodne cevi, fitingov, cestne kape, navrtnega zasuna..) z odvozom na gradbeno deponjo. | 6 | po | 0 | 0
4. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega vodomera. | 6 | po | 0 | 0
5. | Montaža vodovodnih in zaščitnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 47.9 | po | 0 | 0
6. | Montaža navrtnih zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo, pehodno ločno spojko ter montažo betonskih podložnih plošč. | 6 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodne armature in fitingov v vodomernem mestu po specifikaciji materiala | 6 | po | 0 | 0
8. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi | 47.9 | po | 0 | 0
9. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 47.9 | po | 0 | 0
10. | Dezifekcija položenega cevovoda | 47.9 | po | 0 | 0
11. | Nepredvidena montažna dela (% motažnih del del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
c. | Vodovodni material (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi PE100d32, PN 16 priključna cev | 47.9 | po | 0 | 0
2. | Cevi PE80d63, PN 10, zaščitna cev | 47.4 | po | 0 | 0
3. | Vodovodna armatura za priključitev na javni vodovod:navrtni zasun, streme za NZ, koleno priključno, vgradna granitura (Hvgr 1,0 - 1,5m), betonski podstavek mali in cestna kapa DN90.
|  | 6 | po | 0 | 0
4. | Nabava in dobava fitingov na vodomernih mestih (kroglične pipe, kolena, tesnila, reducirke, podloške,…): pipa krogelna, pipa krogelna z izpustom, zmanjševalni kos, spojka ravna za PE cevi, nosilec za vodmer s holandcem, betonski podstavek 40x40 cm, nepovratni ventil (vložek) in Nabava in dobava gumi tesnil
|  | 6 | po | 0 | 0
5. | Nepredviden vodovodni material | 10% | od | 0 | 0
6. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## Predviden vodovod J
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD ''J'' [26-26A] - PE100d63
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 49.7
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
|  |  |  | Skupaj gradnja hišnih vodovodnih priključkov: | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Upoštevano je da je 30% izkopanega materiala ustreznega za ponovno vgradnjo in 70% slabega, ki se transportira na trajno deponijo. 30% dobrega materiala se odlaga 1,00 meter stran od gradbene jame oz. na začasni deponiji, ter se ob zasipu ponovno vgradi!
Upoštevano je, da se izkop vrši od kote -/+0,00m.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | 49.7 | po | 0 | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 49.7 | po | 0 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 6 | po | 0 | 0
4. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 6 | po | 0 | 0
5. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 3 | po | 0 | 0
6. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 4 | po | 0 | 0
7. | Strojni izkop jarka (92%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 86.4432 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 25.933 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 60.5102 | po | 0 | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
8. | Delno ročni izkop jarka (8%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, | 7.5168 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 2.255 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 5.2618 | po | 0 | 0
9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 29.82 | po | 0 | 0
10. | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 3.59 | po | 0 | 0
11. | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 16.22 | po | 0 | 0
12. | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z gramoznim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Zasip se izvede do kote -0,40m. | 44.18
| z dobrim izkopanim materialom (30%). Z roba gradbene jame oz. z začasne deponije. | 28.188 | po | 0 | 0
| z novim materialom (70%). (Upoštevana nabava in dobava) | 15.992 | po | 0 | 0
13. | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov in zračnikov. Obsip hidrantov, zračnikov s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (cca 1 m3/ kos) in ureditev terena. | 1 | po | 0 | 0
14. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. | 1 | po | 0 | 0
| obbetoniranje vodov. arm. | 1 | po | 0 | 0 |  | ¸¸
| cestne kape | 1 | po | 0 | 0
| montažne podloške | 1 | po | 0 | 0
| obsip armatur | 1 | po | 0 | 0
15. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 149.1 | po | 0 | 0
16. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% | od | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 51 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z odvozom in stroški deponije | 4 | po | 0 | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi | 1 | po | 0 | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 49.7 | po | 0 | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 4 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 49.7 | po | 0 | 0
8. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 3 | po | 0 | 0
9. | Montaža zračnika s podbetoniranjem telesa. | 1 | po | 0 | 0
10. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. | 1 | po | 0 | 0
11. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke (vključno s sidri d50 dolžine 600mm). Stebrički so iz aluminijastih cevi d50 mm, višine 2400 mm. | 1 | po | 0 | 0
12. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 49.7 | po | 0 | 0
13. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 3 | po | 0 | 0
14. | Dezifekcija položenega cevovoda | 49.7 | po | 0 | 0
15. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Vodovodne cevi visoke gostote, po zadnjih veljavnih standardih; PE100d63. (Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave).
| PE100d63 | 50.694 | po | 0 | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| N50 | 1 | po | 0 | 0 | 1
| ZS50 | 2 | po | 0 | 0 | 1
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 3 |  |  |  | 1
| Zračnik "Hawle" DN50 | 1 | po | 0 | 0
| SKUPAJ ARMATURE: | 1 |  |  |  | 1
3. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od | 0 | 0
4. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0
b) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
a. | Zemeljska dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | 24 |  | 0 | 0
2. | Strojni izkop (92%) in delno ročni izkop (8%) jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem kakovostnega materiala na rob gradbene jame(40%) ter odvozom slabšega izkopanega materiala(60%) z nakladanjem na kamion na trajno deponijo . Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. Brežine se izvajajo v naklonu 60° Širina dna izkopa je 50cm, globina je 1,30m
| Utrjen teren (odstarnitev in ponovno polaganje bet. tlakovcev, vklučno z ponovno izvedbo tamponskega sloja debeline 20cm) | 33.9 | po | 0 | 0
| Rušitev, nabava ter ponovno polaganje asfalta v privatnih površinah v širini 2m, vključlno z ponovno izvedbo tamponskega sloja 20cm | 0 | po | 0 | 0
| Zatravitev (Humusiranje) Vzpostavitev v prvotno stanje | 27.3 | po | 0 | 0
Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
3. | Ročno planiranje dna jarka, izdelava peščenega nasipa, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa nad cevjo, nabava, nakladanje in prevoz ter zasipavanje vodovodnega jarka z novim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm ter odvoz odkopanega materiala na gradbeno deponijo z vsemi taksami in končnim čiščenjem terena | 101.9 | po | 0 | 0
4. | Varovanje žive meje | 3 | po | 0 | 0
5. | Rušenje oz. varovanje obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji (ocena) | 8 | po | 0 | 0
5a. | Nabava, dobava ter montaža PE vodomernega jaška, D1000 z LTŽ pokrovom 600/600. | 1 | po | 0 | 0
6. | Izvedba križanja z obstoječimi/predvidenimi komunalnimi vodi (izkop na mestu križanja se izvaja ročno) | 12 | po | 0 | 0
7. | Postavitev cestnih kap na končno niveleto terena | 12 | po | 0 | 0
8. | Polaganje vodovodne in zaščitne cevi skozi steno vodomernega mesta s čiščenjem in tesnenjem preboja. | 12 | po | 0 | 0
9. | Nepredvidena zemeljska dela (% gradbenih del) | 15% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
b. | Montažna dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 5% | od | 0 | 0
2. | Prenos spuščanje in polaganje vodovodne cevi in zaščitne cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 101.9 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih hišnih vodovodnih priključkov (vodovodne cevi, fitingov, cestne kape, navrtnega zasuna..) z odvozom na gradbeno deponjo. | 12 | po | 0 | 0
4. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega vodomera. | 12 | po | 0 | 0
5. | Montaža vodovodnih in zaščitnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 101.9 | po | 0 | 0
6. | Montaža navrtnih zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo, pehodno ločno spojko ter montažo betonskih podložnih plošč. | 12 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodne armature in fitingov v vodomernem mestu po specifikaciji materiala | 12 | po | 0 | 0
8. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi | 101.9 | po | 0 | 0
9. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 101.9 | po | 0 | 0
10. | Dezifekcija položenega cevovoda | 101.9 | po | 0 | 0
11. | Nepredvidena montažna dela (% motažnih del del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
c. | Vodovodni material (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi PE100d32, PN 16 priključna cev | 101.9 | po | 0 | 0
2. | Cevi PE80d63, PN 10, zaščitna cev | 100.7 | po | 0 | 0
3. | Vodovodna armatura za priključitev na javni vodovod:navrtni zasun, streme za NZ, koleno priključno, vgradna granitura (Hvgr 1,0 - 1,5m), betonski podstavek mali in cestna kapa DN90.
|  | 12 | po | 0 | 0
4. | Nabava in dobava fitingov na vodomernih mestih (kroglične pipe, kolena, tesnila, reducirke, podloške,…): pipa krogelna, pipa krogelna z izpustom, zmanjševalni kos, spojka ravna za PE cevi, nosilec za vodmer s holandcem, betonski podstavek 40x40 cm, nepovratni ventil (vložek) in Nabava in dobava gumi tesnil
|  | 12 | po | 0 | 0
5. | Nepredviden vodovodni material | 10% | od | 0 | 0
6. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## Predviden vodovod K
R E K A P I T U L A C I J A
JAVNI VODOVOD ''K'' [24-24A] - PE100d63
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
| Zemeljska in betonska dela |  |  |  | 0
| Montažna dela |  |  |  | 0
| Vodovodni material |  |  |  | 0
| SKUPAJ GRADNJA JAVNEGA VODOVODA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina projektrianega vodovoda: | 43.16
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
|  |  |  | Skupaj gradnja hišnih vodovodnih priključkov: | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
VSE CENE SO BREZ DDV-a!
Upoštevano je da je 30% izkopanega materiala ustreznega za ponovno vgradnjo in 70% slabega, ki se transportira na trajno deponijo. 30% dobrega materiala se odlaga 1,00 meter stran od gradbene jame oz. na začasni deponiji, ter se ob zasipu ponovno vgradi!
Upoštevano je, da se izkop vrši od kote -/+0,00m.
| Izkop se izvaja z brežinami v naklonu: | 60
| Širina dna izkopa je: | 60
Faktor razrahljivosti je upoštevan v ceni po enoti posameznih del!
a) GRADNJA JAVNEGA VODOVODA
A. | ZEMELJSKA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Zakoličba osi projektiranega cevovoda z zavarovanjem osi, oznako horizontalnih in vertikalnih lomov, oznako vozlišč, odcepov in zakoličba mesta prevezave na obstoječi cevovod. | 43.16 | po | 0 | 0
2. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 43.16 | po | 0 | 0
3. | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov (križanja) s strani predstavnikov prizadetih upravljavcev komunalne infrastrukture. (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 6 | po | 0 | 0
4. | Stroški nadzora pri križanju vodovoda z ostalimi komunalnimi vodi (Obračun po dejanskih stroških z upoštevanjem delilnika stroškov v primeru sočasne gradnje). | 6 | po | 0 | 0
5. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenja globine izkopa in polaganje cevovoda. | 3 | po | 0 | 0
6. | Črpanje vode iz vodovodnega jarka v času gradnje. | 3 | po | 0 | 0
7. | Strojni izkop jarka (92%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije,odvozom in/ali odlaganjem izkopanega materiala. Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. | 74.98 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 22.494 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 52.486 | po | 0 | 0
*Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
8. | Delno ročni izkop jarka (8%) globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, | 6.52 | [5 empty] | #REF!
| Odlaganje izkopanega dobrega materiala (30%) 1,00m stran od gradbene jame oz. na začasno deponijo. | 1.956 | po | 0 | 0
| odvoz slabega materiala (70%) na trajno deponijo | 4.564 | po | 0 | 0
9. | Ročno planiranje dna jarka s točnostjo do 3 cm v projektiranem padcu (odstranitev večjih izboklin). | 25.896 | po | 0 | 0
10. | Nabava, dobava in izdelava peščenega nasipa (posteljice) za izravnavo dna jarka debeline min 10 cm iz 2x sejanega peska brez frakcij večjih od 5 mm | 3.11 | po | 0 | 0
11. | Dobava, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa položene cevi. Obsip cevi se izvaja v slojih po 15-20 cm istočasno na obeh straneh cevi. Obsip je treba skrbno utrditi, da bo preprečeno poznejše posedanje terena nad izkopom. Obsip se utrjuje po standardnem "Proktorjevem" postopku do 95% trdosti. Obsipni material je 2x sejani pesek brez frakcij večjih od 5 mm. | 14.07 | po | 0 | 0
12. | Nabava, nakladanje, transport ter zasipavanje vodovodnega jarka z gramoznim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm do 95% trdnosti po standardnem Proktorjevem postopku. Zasip se izvede do kote -0,40m. | 38.294
| z dobrim izkopanim materialom (30%). Z roba gradbene jame oz. z začasne deponije. | 24.45 | po | 0 | 0
| z novim materialom (70%). (Upoštevana nabava in dobava) | 13.844 | po | 0 | 0
13. | Izkop terena III.-IV.ktg. (ročno:strojno, 20:80) za potrebe postavitve hidrantov in zračnikov. Obsip hidrantov, zračnikov s primernim gramoznim materialom in izkopanim materialom (cca 1 m3/ kos) in ureditev terena. | 1 | po | 0 | 0
14. | Podbetoniranje, obbetoniranje vodovodne armature, zasuni, hidranti, odcepi horizontalni in vertikalni lomi, vgradnja cestnih kap, montaža betonskih podlošk. Možna je montažna betonskih podstavkov. Obračun 0,25 m3/kos izvedenega podbetoniranja.
| podbetoniranje vodov. arm. | 1 | po | 0 | 0
| obbetoniranje vodov. arm. | 1 | po | 0 | 0 |  | ¸¸
| cestne kape | 1 | po | 0 | 0
| montažne podloške | 1 | po | 0 | 0
| obsip armatur | 1 | po | 0 | 0
15. | Čiščenje terena po končani gradnji ter ureditev okolice. | 129.48 | po | 0 | 0
16. | Nepredvidena zemeljska dela (% od zemeljskih del). | 5% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
B. | MONTAŽNA DELA | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, deponija vodovodnih cevi in zavarovanje vodovodnega materiala. V % od vrednosti vodovodnega materiala | 5% | od | 0 | 0
2. | Demontaža obstoječih cevi do DN250 pri priključitvah novih in ukinitvah, vključno z rezanjem cevi, začasnim zapiranjem ventilov na obst. cevi, zapora vodooskrbe. Odvoz demontiranih delov, tudi cele dolžine ukinjene cevi , na trajno deponijo, vključno s stroški deponije. | 41 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih fazonskih kosov, armatur, vgradnih garnitur, cestnih kap, z označevalnimi tablicami ukinjenih zasunov, hidrantov. vključno z odvozom in stroški deponije | 4 | po | 0 | 0
4. | Izpraznitev obstoječega cevovoda z odrezom cevi | 1 | po | 0 | 0
5. | Prenos spuščanje in polaganje cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 43.16 | po | 0 | 0
6. | Prenos spuščanje in polaganje fazonskih kosov in armatur do DN250, v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 4 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 43.16 | po | 0 | 0
8. | Montaža prirobničnih kosov po priloženih montažnih shemah ter dokončna obdelava in zaščita spojev. | 3 | po | 0 | 0
9. | Montaža zračnika s podbetoniranjem telesa. | 1 | po | 0 | 0
10. | Dobava in montaža tablic za označevanje hidrantov in zasunov na ustrezne drogove. | 1 | po | 0 | 0
11. | Dobava in montaža drogov za montažo tablic iz prejšnje točke (vključno s sidri d50 dolžine 600mm). Stebrički so iz aluminijastih cevi d50 mm, višine 2400 mm. | 1 | po | 0 | 0
12. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi. | 43.16 | po | 0 | 0
13. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805, vključno z pridobitvijo ustreznega zapisnika. | 3 | po | 0 | 0
14. | Dezifekcija položenega cevovoda | 43.16 | po | 0 | 0
15. | Nepredvidena montažna dela (% montažnih del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
C. | VODOVODNI MATERIAL | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Vodovodne cevi visoke gostote, po zadnjih veljavnih standardih; PE100d63. (Dolžina cevi je povečana za 2% zaradi obdelave).
| PE100d63 | 44.0232 | po | 0 | 0
2. | PRIROBNIČNI DUCTIL fazonski kosi za tlačno stopnjo PN10 komplet s tesnili (armatura po DIN 28610 T1), vijačni in tesnilni material upoštevan v ceni fazonskih kosov, za vsak spojni kos (FFK, T) se vgradi vrtljivo prirobnico, za vsako prirobnico DN80 se naroči 8 vijakov M16; L/X 85/57 za vsako prirobnico DN100 oz. DN125 se naroči 8 vijakov M16; L/X 90/62 za vsako prirobnico DN150 se naroči 8 vijakov M20;L/X 100/72
| N50 | 1 | po | 0 | 0 | 1
| ZS50 | 2 | po | 0 | 0 | 1
| FAZONSKI KOSI NA PRIROBNICO: | 3 |  |  |  | 1
| Zračnik "Hawle" DN50 | 1 | po | 0 | 0
| SKUPAJ ARMATURE: | 1 |  |  |  | 1
3. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 10% | od | 0 | 0
4. | Nepredviden vodovodni material (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0
b) OBNOVA HIŠNIH VODOVODNIH PRIKLJUČKOV
a. | Zemeljska dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Postavitev gradbenih profilov na vzpostavljeno os trase cevovoda ter določitev nivoja za merjenje globine izkopa in polaganje cevovoda | 10 |  | 0 | 0
2. | Strojni izkop (92%) in delno ročni izkop (8%) jarka globine do 2,00 m, v terenu III-IV kategorije, z odlaganjem kakovostnega materiala na rob gradbene jame(40%) ter odvozom slabšega izkopanega materiala(60%) z nakladanjem na kamion na trajno deponijo . Brežine so po potrebi zavarovane z opažem. Brežine se izvajajo v naklonu 60° Širina dna izkopa je 50cm, globina je 1,30m
| Utrjen teren (odstarnitev in ponovno polaganje bet. tlakovcev, vklučno z ponovno izvedbo tamponskega sloja debeline 20cm) | 31.5 | po | 0 | 0
| Rušitev, nabava ter ponovno polaganje asfalta v privatnih površinah v širini 2m, vključlno z ponovno izvedbo tamponskega sloja 20cm | 19.2 | po | 0 | 0
| Zatravitev (Humusiranje) Vzpostavitev v prvotno stanje | 0 | po | 0 | 0
Opomba: Pri odvozu slabega materiala s kamionom kiperjem na trajno deponijo je upoštevano plačilo deponije na razdalji do 10 km, z nakladanjem, razkladanjem, planiranjem in utrjevanjem v slojih po 50 cm. Upoštevan je raztres materiala in sicer povečanje volumna za 5%.
3. | Ročno planiranje dna jarka, izdelava peščenega nasipa, nabava in transport materiala za izdelavo obsipa nad cevjo, nabava, nakladanje in prevoz ter zasipavanje vodovodnega jarka z novim materialom s komprimiranjem zemljine v slojih po 20 cm ter odvoz odkopanega materiala na gradbeno deponijo z vsemi taksami in končnim čiščenjem terena | 45.8 | po | 0 | 0
4. | Varovanje žive meje | 0 | po | 0 | 0
5. | Rušenje oz. varovanje obstoječih ograj in vzpostavitev v prvotno stanje po končani gradnji (ocena) | 0 | po | 0 | 0
6. | Izvedba križanja z obstoječimi/predvidenimi komunalnimi vodi (izkop na mestu križanja se izvaja ročno) | 5 | po | 0 | 0
7. | Postavitev cestnih kap na končno niveleto terena | 5 | po | 0 | 0
8. | Polaganje vodovodne in zaščitne cevi skozi steno vodomernega mesta s čiščenjem in tesnenjem preboja. | 5 | po | 0 | 0
9. | Nepredvidena zemeljska dela (% gradbenih del) | 15% | od | 0 | 0
Skupaj zemeljska dela |  |  |  |  | 0
b. | Montažna dela (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Prevoz in prenos vodovodnega materiala iz deponije do mesta vgradnje. V % od vrednosti vodovodnega materiala. | 5% | od | 0 | 0
2. | Prenos spuščanje in polaganje vodovodne cevi in zaščitne cevi v pripravljen jarek, ter poravnanje v vertikalni in horizontalni smeri | 45.8 | po | 0 | 0
3. | Demontaža obstoječih hišnih vodovodnih priključkov (vodovodne cevi, fitingov, cestne kape, navrtnega zasuna..) z odvozom na gradbeno deponjo. | 5 | po | 0 | 0
4. | Demontaža in ponovna montaža obstoječega vodomera. | 5 | po | 0 | 0
5. | Montaža vodovodnih in zaščitnih cevi na položeno in utrjeno peščeno posteljico debeline 10 cm. | 45.8 | po | 0 | 0
6. | Montaža navrtnih zasunov z vgradbeno garnituro in cestno kapo, pehodno ločno spojko ter montažo betonskih podložnih plošč. | 5 | po | 0 | 0
7. | Montaža vodovodne armature in fitingov v vodomernem mestu po specifikaciji materiala | 5 | po | 0 | 0
8. | Nabava in polaganje signalnega in opozorilnega traku nad vodovodnimi cevmi | 45.8 | po | 0 | 0
9. | Tlačni preizkus položenega cevovoda po standardu SIST EN 805 | 45.8 | po | 0 | 0
10. | Dezifekcija položenega cevovoda | 45.8 | po | 0 | 0
11. | Nepredvidena montažna dela (% motažnih del del) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj montažna dela |  |  |  |  | 0
c. | Vodovodni material (priključki) | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Cevi PE100d32, PN 16 priključna cev | 45.8 | po | 0 | 0
2. | Cevi PE80d63, PN 10, zaščitna cev | 45.3 | po | 0 | 0
3. | Vodovodna armatura za priključitev na javni vodovod:navrtni zasun, streme za NZ, koleno priključno, vgradna granitura (Hvgr 1,0 - 1,5m), betonski podstavek mali in cestna kapa DN90.
|  | 5 | po | 0 | 0
4. | Nabava in dobava fitingov na vodomernih mestih (kroglične pipe, kolena, tesnila, reducirke, podloške,…): pipa krogelna, pipa krogelna z izpustom, zmanjševalni kos, spojka ravna za PE cevi, nosilec za vodmer s holandcem, betonski podstavek 40x40 cm, nepovratni ventil (vložek) in Nabava in dobava gumi tesnil
|  | 5 | po | 0 | 0
5. | Nepredviden vodovodni material | 10% | od | 0 | 0
6. | Stroški transporta vodovodnih armatur in fazonskih kosov (% od vrednosti vodovodnega materiala) | 10% | od | 0 | 0
Skupaj vodovodni material |  |  |  |  | 0

## CESTA
R E K A P I T U L A C I J A
RUŠITEV CESTIŠČA IN POVRNITEV V PRVOTNO STANJE (ULICA ŽELJKA TONIJA)
| SKUPAJ OBNOVA CESTIŠČA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina obnove cestišča: | 480
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
Upoštevano je, da se vgradi 30cm tamponskega sloja in skupaj 10cm asfalta. Širina asfalta je 2,5m. Na določenih odsekih se zamenjajo oz. vgradijo tudi betonski cestni robniki.
A | RUŠITEV CESTIŠČA IN POVRNITEV V PRVOTNO STANJE | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 480 | po | 0 | 0
2. | Odrez asfaltnega cestišča debeline do 15 cm, širine 2,5 m, pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. | 480 | po | 0 | 0
3. | Rušenje asfaltnega cestišča (lokalna cesta) debeline do 15 cm v potrebni širini, z zarezom, nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. 1/2 širine vozišča | 1200 | po | 0 | 0
4. | Strojni izkop obstoječega tamponskega sloja, debeline 30 cm pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. Izkop je upoštevan v postavkah vodovodov.
5. | Nabava materiala, transport in izdelava tamponskega sloja pod asfaltom z utrjevanjem pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. Tamponski sloj debeline 30cm. | 360 | po | 0 | 0
6. | Nabava materiala, transport in izdelava vezane nosilne plasti bizuminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 6 cm | 1200 | po | 0 | 0
7. | Nabava materiala, transport in asfaltiranje vozišča z obrabnim slojem asfalta AC 11 surf B 50/70 A3 v deb.4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, zalivanje stikov z zalivno zmesjo ali bitumenskem zalivnim trakom. | 1200 | po | 0 | 0
8. | Nabava materiala, transport in izdelava finega planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala, meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje.Obračun za 1 m2 | 960 | po | 0 | 0
9. | Nabava in transport z razkladanjem betonskih cestnih robnikov. Niveliranje in montaža betonskih cestnih robnikov 25/15/12. V postavki je upoštevan tudi podložni beton in cementna malta vkljućno z fino obdelavo stikov. | 190 | po | 0 | 0
Skupaj obnova cestišča |  |  |  |  | 0

## CESTA Preloge
R E K A P I T U L A C I J A
RUŠITEV CESTIŠČA IN POVRNITEV V PRVOTNO STANJE (PRELOGE)
| SKUPAJ OBNOVA CESTIŠČA: |  |  |  | 0
|  |  |  | dolžina obnove cestišča: | 490
|  |  |  | cena gradnje na tekoči meter: | 0
| VSE SKUPAJ: |  |  | 0
OPOMBE:
Upoštevano je, da se vgradi 30cm tamponskega sloja in skupaj 10cm asfalta. Širina asfalta je 2,5m. Na določenih odsekih se zamenjajo oz. vgradijo tudi betonski cestni robniki.
A | RUŠITEV CESTIŠČA IN POVRNITEV V PRVOTNO STANJE | količina | po | cena na enoto | cena
1. | Priprava gradbišča, odstranitev eventuelnih ovir in ureditev delovnega platoja. Po končanih delh se gradbišče pospravi in vzpostavi prvotno stanje oz. novo stanje po zunanji ureditvi območja. Priprava gradbišča, določitev deponije vodovodnega materiala in zavarovanje gradbene jame, izvedba proviziranih dostopov do objektov preko izkopanih jarkov iz plohov debeline 5 cm z ograjo. Po končanih delih se gradbišče pospravi in vzpostavi v prvotno stanje. | 490 | po | 0 | 0
2. | Odrez asfaltnega cestišča debeline do 15 cm, širine 2,5 m, pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. | 490 | po | 0 | 0
3. | Rušenje asfaltnega cestišča (lokalna cesta) debeline do 15 cm v potrebni širini, z zarezom, nakladanjem, razkladanjem ter odvozom na trajno gradbeno deponijo s plačilom deponije pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. 1/2 širine vozišča | 1225 | po | 0 | 0
4. | Strojni izkop obstoječega tamponskega sloja, debeline 30 cm pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. Izkop je upoštevan v postavkah vodovodov.
5. | Nabava materiala, transport in izdelava tamponskega sloja pod asfaltom z utrjevanjem pod strokovnim nadzorom upravljalca ceste. Tamponski sloj debeline 30cm. | 367.5 | po | 0 | 0
6. | Nabava materiala, transport in izdelava vezane nosilne plasti bizuminizirane zmesi AC 22 base B 50/70 A3 v deb. 6 cm | 1225 | po | 0 | 0
7. | Nabava materiala, transport in asfaltiranje vozišča z obrabnim slojem asfalta AC 11 surf B 50/70 A3 v deb.4 cm. Izvedba po zahtevi upravljalca ceste in dovoljenja za poseg v cesto. Cena zajema material in delo, zalivanje stikov z zalivno zmesjo ali bitumenskem zalivnim trakom. | 1225 | po | 0 | 0
8. | Nabava materiala, transport in izdelava finega planuma zgornjega ustroja z utrjevanjem na predpisano nosilnost, vključno z dosipom materiala, meritvami nosilnosti- podlaga za asfaltiranje.Obračun za 1 m2 | 980 | po | 0 | 0
9. | Nabava in transport z razkladanjem betonskih cestnih robnikov. Niveliranje in montaža betonskih cestnih robnikov 25/15/12. V postavki je upoštevan tudi podložni beton in cementna malta vkljućno z fino obdelavo stikov. | 130 | po | 0 | 0
Skupaj obnova cestišča |  |  |  |  | 0