## REKAPITULACIJA
GRADNJA KANALIZACIJE STRANSKA VAS S ČRPALIŠČEM
REKAPITULACIJA STROŠKOV
A: FEKALNA KANALIZACIJA
1.1 | KRAK A |  |  | 0
1.2 | KRAK B |  |  | 0
1.3 | KRAK C |  |  | 0
1.4 | KRAK D |  |  | 0
1.5 | KRAK E |  |  | 0
1.6 | KRAK F |  |  | 0
1.7 | KRAK G |  |  | 0
1.8 | KRAK I |  |  | 0
1.9 | OSTALA DELA - VODOVOD |  |  | 0
1.10 | NEPREDVIDENA DELA |  |  | 0
|  | Skupaj FEKALNA KANALIZACIJA |  | 0
B: ČRPALČIŠČE
2.1 | GRADBENA DELA |  |  | 0
2.2 | STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE |  |  | 0
2.3 | ELEKTRO DELA |  |  | 0
2.4 | ELEKTRIČNA OPREMA - NN PRIKLJUČEK |  |  | 0
|  | Skupaj ČRPALIŠČE |  | 0
| SKUPAJ A+B (brez DDV) |  |  | 0
| INFORMATIVNO DDV |  | 22% | 0
| SKUPNA (IFORMATIVNA) VREDNOST Z DDV |  |  | 0

## KA
2/1.3.3 POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV
SKUPNA REKAPITULACIJA
V popisih za izgradnjo kanalizacije, črpališča in elektro priključka je potrebno v cenah na
enoto vključiti naslednje postavke, ki se ne zaračunavajo posebej, in sicer:
1 | Višek izkopanega materiala je potrebno odpeljati na gradbeno deponijo in za njega pridobiti evidenčni list. Lastnik viška izkopanega materiala je občina, zato bo izvajalec v njenem imenu po pooblastilu odvažal material na trajno gradbeno deponijo. Evidenčni listi so pogoj za potrjevanje količine izkopanega materiala in so priloga v gradbeni knjigi.
2 | Pri popisih je upoštevano, da se dela opravljajo v suhem vremenu! Če iz razpisne dokumentacije sledi, da dela ne bo mogoče opraviti le v suhem vremenu, se to upošteva v cenah na enoto!
3 | Pred izdelavo ponudbe si mora ponudnik ogledati območje predvidene gradnje in obstoječe stanje, zaradi vzpostavitve v prvotno stanje in morebitnih zaščit bližnjih objektov, kar je treba upoštevati pri pripravi ponudbe (cena na enoto)!
4 | Čiščenje terena pred in po gradnji.
5 | Protiprašno polivanje ceste zaradi prašenja v primeru prevoznosti ceste po makadamu, odstranjevanju snega v času zime in posipavanja prekopanih površin, kjer potekajo dela zaradi poledenele površine.
6 | Črpanje vode in vsa dela za odvodnjavanje padavinske, izvorne in podtalne vode med gradnjo, tako da se zagotovi stalno in kontrolirano odvajanje ter prepreči zadrževanje vode in zamakanje raščenih ali nasutih materialov.
7 | Razpiranje in zaščita gradbene jame.
8 | Zakoličba obstoječih komunalnih vodov pred začetkom gradnje.
9 | Stroški glede posegov na obstoječih infrastruktirnih vodov, vključno odprava morebitnih poškodb,
pri čemer se izvajalec z upravljalcem uskladi glede izvedbe del
10 | Izdelava in postavitev gradbiščne in varnostne table skladno s trenutno veljavno gradbeno zakonodajo.
11 | Prijava gradbišča v skladu z veljavno zakonodajo.
12 | Stroški izdelave in dostave varnostnega načrta za kanalizacijo in črpališče posebej se dostavi naročniku v skladu s predpisi o zagotavljanju varnosti in zdravja pri delu in zagotoviti, da bo gradbišče urejeno v skladu z varnostnim načrtom. Načrte izvajalec preda v potrditev naročniku (inženirju) pet dni pred začetkom gradnje.
13 | Stroške vseh potrebnih ukrepov, ki so predpisana in določena z veljavnimi predpisi o varstvu pri delu in varstvom pred požarom, ki jih mora izvajalec obvezno upoštevati
14 | Stroške soglasij in dovoljenj za zaporo ceste vključno z elaboratom zapore ceste, stroški postavitve prometne in neprometne signalizacije, stroški zapor in preusmeritve prometa, objave v medijih in drugi stroški zapore.
15 | Nepredvideno škoda na objektih ali vodih ob gradbišču, ki jo povzroči izvajalec zaradi del pri izgradnji infrastrukture.
16 | Izdelava začasnih peš prehodov - brvi do hiš in vsi stroški začasnih dostopov do stanovanjskih in drugih objektov, ter stroški zagotavljanja nemotenega dostopa interventnim vozilom ves čas gradnje za celotno območje, ki se z gradnjo tangira.
17 | Stroški izlova rib, v kolikor je to potrebno zaradi prečkanj vodotokov in prečrpavanja vode pri prečkanju potokov vključno z obveščanjem ribičev, soglasodajalcev in plačila nadzora z njihove strani, v kolikor je potrebno.
18 | Vse stroške zunanjega in notranjega transporta do začasnih in stalnih deponij, natovarjanja, raztovarjanja, skladiščenja na gradbišču, takse, zavarovanja, manipulativne in ostale lokalne stroške, ki se nanašajo na pridobitev ustreznih dovoljenj za izvedbo del predmetnega razpisa in primopredajo objekta s strani izvajalca naročniku
19 | Vsa humusiranja izven delovnega pasu.
20 | Fotodokumentacijo obstoječega in novega stanja, hiš, cest, travnikov ulic in hišnih priključkov, ki jih tangiramo s posegom gradnje.
21 | Izdelava izvedenskega mnenja za objekte na katerih bi zaradi izgradnje komunalne infrastrukture lahko prišlo do poškodb (s predhodnim posvetovanjem s predstavnikom naročnika - z nadzorom). Izvedensko mnenje se izdela na podlagi ocene izvajalca, ki mora imeti gradnjo tudi zavarovano tudi za vibracije, ki se pojavijo pri izgradnji infrastrukture. Predvidoma štiri hiše in dve zidani ograji.
22 | Sanacija oz. povrnitev v prvotno stanje vseh dostopnih poti, ki jih bo izvajalec uporabljal za vso gradbiščno logistiko.
23 | Stroške obveščanja javnosti o morebitnih motnjah ter posledic nastalih zaradi motenj.
24 | V ceni postavk je potrebno zajeti tudi vse stroške potrebnih premikov strojev-izogibanje, ustavitev posameznih del, zaradi potrebe po sprostitvi prometa v času izvajanja del.
25 | Odstranitev grmičevja in manjših dreves ob trasi z odvozom na trajno deponijo.
26 | Stroške električne energije, vode, TK priključkov, razsvetljave, ogrevanja…
27 | Vse stroške zavarovanja opreme v času izvedbe del in delavcev ter materiala na gradbišču v času izvajanja del, od začetka do pridobitve uporabnega dovoljenja.
28 | Vse stroške pridobitve potrebnih soglasij in dovoljenj v zvezi s prečkanji cevovodov, stroške zaščite vseh komunalnih naprav in stroške upravljavcev ali njihovih predstavnikov, stroške raznih pristojbin s tem v zvezi,
29 | Vse morebitne stroške soglasij in drugih stroškov vezanih na uporabo javne površine, na izvedbo posegov v varovalni pas občinske, državne ceste, za izvajanje del na in ob občinski oz. državni javni cesti - prekopi, podkopi in vsi stroški vezani na izpolnitev pogojev izdanega soglasja.
30 | Izvajalec mora nujno slediti izdanim soglasjem iz projektne dokumentacije in ustrezno obveščati soglasodajalce.
31 | Koordinacija naročnikovega pooblaščenca za merjenje upornosti ozemljila črpališča z izdelavo poročila
32 | Posnetek obstoječega stanja ceste (talne oznake, odbojne ograje). Po končanem asfaltiranju vzpostaviti prvotno stanje.
33 | Pridobiti mnenja in soglasja upravljalca ceste za gradnjo, ter po potrebi zagotoviti njihov nadzor nad izvedbo del in pridobitvijo mnenja, da so vsa dela pravilno izvedena in nad izvedenimi deli nimajo pripomb, po končanih delih.
34 | Izdelava tehničnega elaborata gradnje (TEE).
35 | V času gradnje mora biti prisoten geomehanik vsaj enkrat tedensko, ki svoja opažanja vpisuje v gradbeni dnevnik. Prav tako podaja mnenja glede ponovne uporabe izkopanega materiala.
36 | Izdelava poročila o ravnanju z gradbenimi odpadki v skladu z zakonodajo, vključno z vsemi stroški in taksami ločenega zbiranja, sortiranja in evidentiranja gradbenih odpadkov, zemeljskega izkopa, kot tudi stroške odvoza, stroških deponije in predelave le teh, po določilih zakonodaje.
37 | Poročila o kakovostni vgradnji (tekoča kontrola asfaltov in tamponov)
38 | Ponovna vzpostavitev odstranjenih mejnikov, ki jih je izvajalec odstranil izven delovnega pasu
39 | Pregled in čiščenje kanala pred videoposnetkom in tlačni preiskusom
40 | Izvedba videoposnetka kanalizacije po končanih delih (točen format in tip zapisa uskladiti z upravljalcem, saj mora biti kompatibilen z naročnikovo digitalno evidenco in katastrom) je sestavni del dokumentacije o kvaliteti izvedenih del! Videoposnetek lahko izdela le bodoči upravljalec kanalizacije.
41 | Izvedba preskusa vodotesnosti vseh cevovodov in objekta črpališča po ustreznem standardu s strani pooblaščene organizacije in izdelava ustreznega poročila.
42 | Geodetski načrt in projekt izvedenih del (PID) za vse komunalne inštalacije, vključno z izrisom hišnih priključkov pri posameznem objektu, z vsemi geodetskimi podatki (koordinate, globina, padec) - predan v tiskani in v digitalni obliki, ki mora biti izdelan v skladu z veljavno zakonodajo in zahtevami VO-KA Ljubljana.
Vsi morebitni stroški soglasij, dovoljenj ter dokumentacij, ki so pogoj za pridobitev uporabnega dovoljenja, so vključeni v ceno in se ne zaračunavajo posebej.
43 | Izdelava DZO in PID v 4 izvodih in elektronska verzija na USB ključku.
44 | Dela na izvedbi kraka C kanalizacije, se lahko izvajajo samo v času, ko na poljih ni večjih kmetijskih del, načeloma v zimskem času, oziroma v dogovoru z lastniki zemljišč, ki za dostop do zemljišč potrebujejo cesto po kateri poteka krak C.
45 | Pri dobavi kanalizacijskih jaškov upoštevati tudi razbremenilno AB ploščo za montažo na cev DN 1000 mm, ter vsemi potrebnimi deli in materiali. Vključno z AB vencem za vgradnjo LTŽ pokrova ter dobavo in vgrajevanjem betona C16/20 in vso potrebno armaturo za betoniranje pete revizijskih jaškov.
KANALIZACIJSKI MATERIAL
46 | Dobava in polaganje armirane poliestrske cevi (10.000 kN/m2) v skladu s SIST EN 14364 in DIN 19523 na peščeno posteljico, po navodilih proizvajalca, DN 250 mm, vključno s spojkami in gumi tesnili.
VPIŠITE PROIZVAJALCA / TIP
47 | Dobava in montaža armirano poliesterskega jaška F 1000 mm, d = 15 mm, v skladu z EN 14802, z litoželeznim pokrovom F 600 mm, D 400 po EN 124, z odprtinami za zračenje, na zaklep in s prigrajenim protihrupnim vložkom. Jaški različnih globin
VPIŠITE PROIZVAJALCA / TIP - poliestrski jaški: - LTŽ pokrovi:
REKAPITULACIJA
EUR
| PREDDELA |  |  |  | 0
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| KANALIZACIJSKA DELA |  |  |  | 0
| ZAKLJUČNA DELA |  |  |  | 0
| OSTALA DELA - VODOVOD |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| NEPREDVIDENA DELA | 10% |  |  | 0
| SKUPAJ FEKALNA KANALIZACIJA |  |  |  | 0
EUR
| KRAK A |  |  |  | 0
| KRAK B |  |  |  | 0
| KRAK C |  |  |  | 0
| KRAK D |  |  |  | 0
| KRAK E |  |  |  | 0
| KRAK F |  |  |  | 0
| KRAK G |  |  |  | 0
| KRAK I |  |  |  | 0
| OSTALA DELA - VODOVOD |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Krak A |  | m | 378
1.0 | PREDDELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
1.1. | Zakoličba kanalizacije in tlačnega voda z
lesenimi količki 4x4 cm, ter vpisno številko in
stacionažo na leseni tablici, vključno z
zavarovanjem s trikotnikom iz letev
| 4x4 cm na količkih 4x4 cm | m | 378 | 0 | 0
1.2. | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk
15x2,5 cm na dveh lesenih količkih 10x10 cm,
| na potrebni višini s potrebnimi označbami | kom | 15 | 0 | 0
1.3. | Rezanje in rušenje asfalta debeline 10 cm,
z nakladanjem in odvozom na stalno
| deponijo, vključno s takso za deponiranje | m2 | 335 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
2.1. | Kombiniran strojno ročni izkop gradbenega
jarka preko državne ceste za kanal in
električni kabel v terenu III. ktg. v razmerju
80 : 20 ter delnim odlaganjem izkopanega
materiala ob strani jarka in delnim odvozom
na začasno deponijo. Široki izkop. Naklon
izkopa 70° (20°), glej detajl v prilogah.
Zgornja tamponska plast se izkoplje ločeno
in se kasneje uporabi za zasipanje.
Upoštevane povprečne globine izkopa.
l=11m, pov. gl.=2m, presek=4,5m2
| pribitek 5 % | m3 | 99 | 0 | 0
2.2. | Kombiniran strojno ročni izkop gradbenega
jarka za kanal, vodovod in električni kabel
v terenu III. ktg. v razmerju 80 : 20 ter delnim
odlaganjem izkopanega mazeriala ob strani
jarka in delnim odvozom na začasno deponijo.
Široki izkop,glej detajl v prilogah.
Zgornja tamponska plast se izkoplje ločeno
in se kasneje uporabi za zasipanje. Na
zeleni površini se dve tretjini izkopanega
materiala odloži na stran in kasneje uporabi
za zasipanje.
Uupoštevane povprečne globine izkopa.
l=350m, pov. gl.=1,3m, presek=2,8m2
| pribitek 5 % | m3 | 1274 | 0 | 0
2.3. | Fino planiranje dna gradbenega jarka po
globinski zakoličbi s točnostjo ± 3 cm
| 361x2,3 | m2 | 830.3 | 0 | 0
2.4. | Izdelava gramozne posteljice debeline
10 - 15 cm, s planiranjem in strojnim
utrjevanjem do zbitosti 95 % po Proktorju,
z gramozom debeline 0 - 16 mm.
Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm.
| 361x2,3x0,13 | m3 | 113.3359 | 0 | 0
2.5. | Zasip gradbenega jarka do višine 20 oziroma
30 cm nad temenom cevi in strojnim
utrjevanjem do zbitosti 95 % po Proktorju z
gramozom debeline 0 - 16 mm
361x2,3x0,45, pribitek 10 %
| odštejemo volumen cevi in jaškov | m3 | 398.1555 | 0 | 0
2.6. | Zasip gradbenega jarka z ločenim izkopanim
materialom ter dopeljanim gramozom 0 - 30
mm z utrjevanjem po plasteh do nivelete
spodnjega ustroja cestišča ali do vrha, do
zbitosti 97 % po Proctorju. Predvsem
moramo paziti, da se doseže zbitost na bokih
kanala. Od kote 30 cm nad temenom se zasip
izvaja v plasteh po 30 cm z lahko mehanizacijo
za komprimiranje. Pred začetkom zasipanja
si mora izvajalec pridobiti mnenje o kvaliteti
zasipnega materiala od ustrezne registrirane
ustanove.
| izkop | m3 | 1373
| - gramoz | m3 | 511.4914
| - volumen cevi | m3 | 4.843
| - volumen jaškov | m3 | 8
| - tampon | m3 | 197.65
| skupaj: | m3 | 651.0156
| ločen izkopan material | m3 | 150 | 0 | 0
| dopeljan material | m3 | 501.0156 | 0 | 0
2.7. | Odvoz viška odkopane zemlje na trajno
| deponijo, vključno s takso za deponiranje | m3 | 1223 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | KANALIZACIJSKA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
3.1. | Dobava in polaganje armitane
poliestrske cevi (10.000 kN/m2) v skladu s
SIST EN 14364 in DIN 19523 na peščeno
posteljico, po navodilih proizvajalca,
DN 250 mm, vključno s spojkami
| in gumi tesnili. | m | 11 | 0 | 0
3.2. | Dobava in montaža armirano poliesterskega
jaška F 1000 mm, d = 15 mm, v skladu z
EN 14802, z litoželeznim pokrovom
F 600 mm, D 400 po EN 124, z odprtinami
za zračenje, na zaklep in s prigrajenim
protihrupnim vložkom.
| globina jaška 2 m | kos | 1 | 0 | 0
3.3. | Izvedba priključka A.P. DN250 cevi
| na obstoječi jašek iz B.C. Φ 100 cm | kompl | 1 | 0 | 0
3.4. | Dobava in polaganje tlačnega cevovoda PE100 D125 DN100 SRD17 PN10 na peščeno posteljico, delno v izkopan jarek kanalizacije, delno v samostojen jarek. Spajanje cevi se vrši z elektro-fuzijsko spojko. Vključno z dvema čistilnima kosoma D125, material AISI316, sestavljenima iz DMK (montažno demontažni kos) FF kosa z nastavkom DN50 z ventilom in hitro spojko ter izpustnim ventilom DN25. | m | 367 | 0 | 0
3.5. | Dobava in montaža revizijskega jaška, na talčnem vodu, iz B.C. Φ 100 cm z litoželeznim pokrovom Φ 600 mm, D 400 po EN 124, z odprtinami za zračenje, na zaklop in prigrajenim protihrupnim vložkom. | kos | 2 | 0 | 0
3.6. | Izvedba 15 kosov nosilne konstrucije iz nerjavečih profilov AISI304 obešene na mostno konstrukcijo mosta preko Gradaščice, za položitev tlačnega voda, vodovoda in cevi za električni kabel. Na konstrukcijo se na spodnji in zunanji strani položi PE plošča d = 10 mm, površina plošče 20 m2. Dolžina mostne konstrukcije 22 m. Vključno potrebni drobni montažni material ter potrebni oder. | kompl. | 1 | 0 | 0
3.7. | Izvedba toplotne izolacije PEHD DN125 cevi z izolirnim cevakom. Prehod preko Gradaščice v mostni konstrukciji. | m | 22 | 0 | 0
3.8. | Izvedba priključka PEHD DN125 cevi na jašek iz A.P. in prikjljučka na črpališče. | kompl. | 1 | 0 | 0
| KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ZAKLJUČNA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
4.1. | Izdelava nosilnega sloja voznih površin iz
gramoznega tampona, granulacija 0-50 mm
s kompaktiranjem in planiranjem s točnostjo
± 3 cm, debeline 40 cm
| komprimiranje do zbitosti 12 kN/cm2 | m3 | 160.8 | 0 | 0
4.2. | Izdelava zaključnega sloja voznih površin iz
gramoznega tampona, granulacija 0-8 mm
s kompaktiranjem in planiranjem s točnostjo
± 1 cm, debeline 10 cm
| komprimiranje do zbitosti 12 kN/cm2 | m3 | 36.85 | 0 | 0
4.3. | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom,
nosilni sloj iz bituminiziranega drobljenca v
debelini 8 cm - AC 22 base (frakcija
0- 22 mm) B70/100, A3. Izdelava obrabne
in zaporne plasti bitumenskega betona v
debelini 4 cm - AC 11 surf B70/100 A3
(frakcija 0-11mm). Skupaj s končnim
odrezom asfalta, z dodatnim rušenjem,
finim planiranjem, talnimi oznakami ipd.,
| po zahtevah upravljalca cestišča. | m2 | 335 | 0 | 0
4.4. | Rekultivacija zelenih površin | m2 | 600 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Krak B |  | m | 886.5
1.0 | PREDDELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
1.1. | Zakoličba kanalizacije in tlačnega voda z
lesenimi količki 4x4 cm, ter vpisno številko in
stacionažo na leseni tablici, vključno z
zavarovanjem s trikotnikom iz letev
| 4x4 cm na količkih 4x4 cm | m | 886.5 | 0 | 0
1.2. | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk
15x2,5 cm na dveh lesenih količkih 10x10 cm,
| na potrebni višini s potrebnimi označbami | kom | 45 | 0 | 0
1.3. | Rezanje in rušenje asfalta debeline 10 cm,
z nakladanjem in odvozom na stalno
| deponijo, vključno s takso za deponiranje | m2 | 1630 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
2.1. | Kombiniran strojno ročni izkop gradbenega
jarka v terenu III. (IV.) ktg. v razmerju
80 : 20, ter delnim odlaganjem izkopanega
materiala ob strani jarka in delnim odvozom
na začasno deponijo. Izkop se vrši z
razpiranjem, glej detajl v prilogah.
Zgornja tamponska plast se izkoplje ločeno
in se kasneje uporabi za zasipanje.
Upoštevane povprečne globine izkopa.
500 x 1 x 3,3
| pribitek 5 % | m3 | 1732.5 | 0 | 0
2.2. | Izvedba opaža za razpiranje gradbenega
jarka. Opaž sestavljen iz desk debeline
3 cm, plohov debeline 5 cm in letev
10 x 10 cm, glej detajl v prilogah.
|  | m2 | 3000 | 0 | 0
2.3. | Kombiniran strojno ročni izkop gradbenega
jarka v terenu III. (IV.) ktg. v razmerju
80 : 20, ter delnim odlaganjem izkopanega
materiala ob strani jarka in delnim odvozom
na začasno deponijo. Naklon izkopa
70° (20°), glej detajl v prilogah
Zgornja tamponska plast se izkoplje ločeno
in se kasneje uporabi za zasipanje. Na
zeleni površini se dve tretjini izkopanega
materiala odloži na stran in kasneje uporabi
za zasipanje.
Upoštevane povprečne globine izkopa.
386,5 x 0,6/1,3 x 1,8
| pribitek 5 % | m3 | 730.485 | 0 | 0
2.4. | Izvedba podboja z vstavitvijo cevi DN300 pod
potokom Ostrožnik - pod profilom mosta.
| globina 5,7m, naklon 0,5% | m | 12 | 0 | 0
2.5. | Fino planiranje dna gradbenega jarka po
globinski zakoličbi s točnostjo ± 3 cm.
| 886,5x0,80 | m2 | 709.2 | 0 | 0
2.6. | Izdelava gramozne posteljice debeline
10 - 15 cm, s planiranjem in strojnim
utrjevanjem do zbitosti 95 % po Proktorju,
z gramozom debeline 8 - 16 mm.
Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm.
| 886,5x0.8x0.13 | m3 | 96.8058 | 0 | 0
2.7. | Zasip gradbenega jarka do višine 30 cm nad
temenom cevi in strojnim utrjevanjem do
zbitosti 95 % po Proktorju z gramozom
debeline 8 - 16 mm.
126x0.8x0.65, pribitek 10 %
| odštejemo volumen cevi in jaškov | m3 | 422.1268 | 0 | 0
2.8. | Ovijanje posteljice in zasipa v geotekstil,
potrebo ovijanja določi nadzor
| ocena | m2 | 2000 | 0 | 0
2.9. | Zasip gradbenega jarka z ločenim izkopanim
materialom ter dopeljanim materialom z
utrjevanjem po plasteh do nivelete spodnjega
ustroja cestišča ali do vrha, do zbitosti 97 %
po Proctorju. Predvsem moramo paziti, da se
doseže zbitost na bokih kanala.
Od kote 30 cm nad temenom se zasip izvaja
v plasteh po 30 cm z lahko mehanizacijo za
komprimiranje. Pred začetkom zasipanja si
mora izvajalec pridobiti mnenje o kvaliteti
zasipnega materiala od ustrezne registrirane
ustanove.
| izkop | m3 | 2462.985
| - gramoz | m3 | 518.9326
| - volumen cevi | m3 | 46.9845
| - volumen jaškov | m3 | 37.9667
| - tampon | m3 | 1080.4
| skupaj: | m3 | 778.7012
| ločen izkopan material | m3 | 350 | 0 | 0
| dopeljan material | m3 | 428.7012 | 0 | 0
2.10. | Odvoz viška odkopane zemlje na trajno
| deponijo, vključno s takso za deponiranje | m3 | 2112.985 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | KANALIZACIJSKA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
3.1. | Dobava in polaganje armirane
poliestrske cevi (10.000 kN/m2) v skladu s
SIST EN 14364 in DIN 19523 na peščeno
posteljico (po navodilih proizvajalca)
DN 250 mm, vključno s spojkami
| in gumi tesnili. | m | 886.5 | 0 | 0
3.2. | Dobava in montaža armirano poliesterskega
jaška F 1000 mm, d = 15 mm, v skladu
z EN 14802, z vodotesnim litoželeznim
pokrovom F 600 mm, D 400 po EN 124,
na zaklep in prigrajenim protihrupnim vložkom.
| globina jaška 3,2 - 4,8 m, JB0 - JB4 | kos | 5 | 0 | 0
3.3. | Dobava in montaža armirano poliesterskega
jaška F 1000 mm, d = 15 mm, v skladu
z EN 14802, s sušnim vtokom, z vodotesnim
litoželeznim pokrovom F 600 mm, D 400 po
EN 124na zaklep in prigrajenim protihrupnim
vložkom
| globina jaška 3,7 m, JB5 | kos | 1 | 0 | 0
3.4. | Dobava in montaža armirano poliesterskega
jaška F 1000 mm, d = 15 mm, v skladu
z EN 14802, z litoželeznim pokrovom
F 600 mm, D 400 po EN 124, z
odprtinami za zračenje, na zaklep in s
prigrajenim protihrupnim vložkom
| globina jaška 1,6 - 2,8 m, JB6 - JB17 | kos | 1 | 0 | 0
3.5. | Izvedba odcepov za hišne priključke na
projektirani kanal, odcepi iz PVC cevi DN150,
skupaj z nabavo in položitvijo PVC cevi ter
nabavo in položitvijo armirano poliesterskega
jaška globine 1,2 - 2 m, Φ 80 cm, z LTŽ
pokrovom Φ 60 cm, C250 po EN 124
Vključno z izkopom, zasipom in vzpostavitvijo
v prvotno stanje. Dolžina odcepa 2 -5 m
(za parcelno mejo). Ostali del priključka
| izveden v sklopu projekta hišnega priključka. | kos | 19 | 0 | 0
| KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ZAKLJUČNA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
4.1. | Izdelava nosilnega sloja voznih površin iz
gramoznega tampona, granulacija 0-50 mm
s kompaktiranjem in planiranjem s točnostjo
± 3 cm, debeline 40 cm
| komprimiranje do zbitosti 12 kN/cm2 | m3 | 619.4 | 0 | 0
4.2. | Izdelava zaključnega sloja voznih površin iz
gramoznega tampona, granulacija 0-8 mm
s kompaktiranjem in planiranjem s točnostjo
± 1 cm, debeline 10 cm
| komprimiranje do zbitosti 12 kN/cm2 | m3 | 179.3 | 0 | 0
4.3. | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom,
nosilni sloj iz bituminiziranega drobljenca v
debelini 8 cm - AC 22 base (frakcija
0- 22 mm) B70/100, A3. Izdelava obrabne
in zaporne plasti bitumenskega betona v
debelini 4 cm - AC 11 surf B70/100 A3
(frakcija 0-11mm). Skupaj s končnim
odrezom asfalta, z dodatnim rušenjem,
finim planiranjem, talnimi oznakami ipd.,
| po zahtevah upravljalca cestišča. | m2 | 1630 | 0 | 0
4.4. | Rekultivacija zelenih površin | m2 | 600 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Krak C |  | m | 257
1.0 | PREDDELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
1.1. | Zakoličba kanalizacije in tlačnega voda z
lesenimi količki 4x4 cm, ter vpisno številko in
stacionažo na leseni tablici, vključno z
zavarovanjem s trikotnikom iz letev
| 4x4 cm na količkih 4x4 cm | m | 257 | 0 | 0
1.2. | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk
15x2,5 cm na dveh lesenih količkih 10x10 cm,
| na potrebni višini s potrebnimi označbami | kom | 12 | 0 | 0
1.3. | Rezanje in rušenje asfalta debeline 10 cm,
z nakladanjem in odvozom na stalno
| deponijo, vključno s takso za deponiranje | m2 | 719.6 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
2.1. | Kombiniran strojno ročni izkop gradbenega
jarka v terenu III. (IV.) ktg. v razmerju
80 : 20, ter delnim odlaganjem izkopanega
materiala ob strani jarka in delnim odvozom
na začasno deponijo. Naklon izkopa
70° (20°), glej detajl v prilogah.
Zgornja tamponska plast se izkoplje ločeno
in se kasneje uporabi za zasipanje.
Upoštevane povprečne globine izkopa.
257x0,6/1,3x2,3
| pribitek 5 % | m3 | 558.5895 | 0 | 0
2.2. | Fino planiranje dna gradbenega jarka po
globinski zakoličbi s točnostjo ± 3 cm
| 257x0,50 | m2 | 128.5 | 0 | 0
2.3. | Izdelava gramozne posteljice debeline
10 - 15 cm, s planiranjem in strojnim
utrjevanjem do zbitosti 95 % po Proktorju,
z gramozom debeline 8 - 16 mm.
Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm.
| 257x0.5x0.13 | m3 | 17.5403 | 0 | 0
2.4. | Zasip gradbenega jarka do višine 30 cm nad
temenom cevi in strojnim utrjevanjem do
zbitosti 95 % po Proktorju z gramozom
debeline 8 - 16 mm.
257x0,6x0,55, pribitek 10 %,
| odštejemo volumen cevi in jaškov. | m3 | 67.7825 | 0 | 0
2.5. | Ovijanje posteljice in zasipa v geotekstil,
potrebo ovijanja določi nadzor
| ocena | m2 | 700 | 0 | 0
2.6. | Zasip gradbenega jarka z ločenim izkopanim
materialom ter dopeljanim materialom z
utrjevanjem po plasteh do nivelete spodnjega
ustroja cestišča ali do vrha, zbitost 97 % po
Proctorju. Predvsem moramo paziti, da se
doseže zbitost na bokih kanala.
Od kote 30 cm nad temenom se zasip
izvaja v plasteh po 30 cm z lahko mehanizacijo
za komprimiranje. Pred začetkom zasipanja
si mora izvajalec pridobiti mnenje o kvaliteti
zasipnega materiala od ustrezne registrirane
ustanove.
| izkop | m3 | 558.5895
| - gramoz | m3 | 85.3228
| - volumen cevi | m3 | 6.095
| - volumen jaškov | m3 | 18
| - tampon | m3 | 237.468
| skupaj: | m3 | 211.7037
| ločen izkopan material | m3 | 70 | 0 | 0
| dopeljan material | m3 | 141.7037 | 0 | 0
2.7. | Odvoz viška odkopane zemlje na trajno
| deponijo, vključno s takso za deponiranje | m3 | 488.5895 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | KANALIZACIJSKA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
3.1. | Dobava in polaganje armirane
poliestrske cevi (10.000 kN/m2) v skladu s
SIST EN 14364 in DIN 19523 na peščeno
posteljico (po navodilih proizvajalca)
DN 250 mm, vključno s spojkami
| in gumi tesnili. | m | 257 | 0 | 0
3.2. | Dobava in montaža armirano poliesterskega
jaška F 1000 mm, d = 15 mm, v skladu
z EN 14802, z litoželeznim pokrovom
F 600 mm, D 400 po EN 124, z
odprtinami za zračenje, na zaklep in s
prigrajenim protihrupnim vložkom
| globina jaška 1,8 - 2,6 m, JC2, JC3, JC4 - JC8 | kos | 6 | 0 | 0
3.3. | Dobava in montaža armirano poliesterskega
jaška F 1000 mm, d = 15 mm, v skladu
z EN 14802, s sušnim vtokom, z vodotesnim
litoželeznim pokrovom F 600 mm, D 400 po
EN 124na zaklep in prigrajenim protihrupnim
vložkom
| globina jaška 2,5 m in 2,7 m, JC1 in JC2 | kos | 2 | 0 | 0
3.4. | Izvedba odcepov za hišne priključke na
projektirani kanal, odcepi iz PVC cevi DN150,
skupaj z nabavo in položitvijo PVC cevi ter
nabavo in položitvijo armirano poliesterskega
jaška globine 1,2 - 2 m, Φ 80 cm, z LTŽ
pokrovom Φ 60 cm, C250 po EN 124
Vključno z izkopom, zasipom in vzpostavitvijo
v prvotno stanje. Dolžina odcepa 2 -5 m
(za parcelno mejo). Ostali del priključka
| izveden v sklopu projekta hišnega priključka. | kos | 14 | 0 | 0
| KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ZAKLJUČNA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
4.1. | Izdelava nosilnega sloja voznih površin iz
gramoznega tampona, granulacija 0-50 mm
s kompaktiranjem in planiranjem s točnostjo
± 3 cm, debeline 40 cm
| komprimiranje do zbitosti 12 kN/cm2 | m3 | 158.312 | 0 | 0
4.2. | Izdelava zaključnega sloja voznih površin iz
gramoznega tampona, granulacija 0-8 mm
s kompaktiranjem in planiranjem s točnostjo
± 1 cm, debeline 10 cm
| komprimiranje do zbitosti 12 kN/cm2 | m3 | 79.156 | 0 | 0
4.3. | Asfaltiranje cestišča z dvoslojnim asfaltom,
nosilni sloj iz bituminiziranega drobljenca v
debelini 6 cm - AC 22 base (frakcija
0- 22 mm) B70/100, A3. Izdelava obrabne
in zaporne plasti bitumenskega betona v
debelini 3 cm - AC 11 surf B70/100 A3
(frakcija 0-11mm). Skupaj s končnim
odrezom asfalta, z dodatnim rušenjem,
finim planiranjem, talnimi oznakami ipd.,
| po zahtevah upravljalca cestišča. | m2 | 719.6 | 0 | 0
4.4. | Rekultivacija zelenih površin | m2 | 300 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Krak D |  | m | 90
1.0 | PREDDELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
1.1. | Zakoličba kanalizacije in tlačnega voda z
lesenimi količki 4x4 cm, ter vpisno številko in
stacionažo na leseni tablici, vključno z
zavarovanjem s trikotnikom iz letev
| 4x4 cm na količkih 4x4 cm | m | 90 | 0 | 0
1.2. | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk
15x2,5 cm na dveh lesenih količkih 10x10 cm,
| na potrebni višini s potrebnimi označbami | kom | 4 | 0 | 0
1.3. | Rezanje in rušenje asfalta debeline 10 cm,
z nakladanjem in odvozom na stalno
| deponijo, vključno s takso za deponiranje | m2 | 225 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
2.1. | Kombiniran strojno ročni izkop gradbenega
jarka v terenu III. (IV.) ktg. v razmerju 80 : 20,
ter delnim odlaganjem izkopanega materiala ob
strani jarka in delnim odvozom na začasno
deponijo. Naklon izkopa 70° (20°), glej detajl
v prilogah. Zgornja tamponska plast se izkoplje
ločeno in se kasneje uporabi za zasipanje.
Upoštevane povprečne globine izkopa.
90x0,6/1,3x2,3
| pribitek 5 % | m3 | 195.615 | 0 | 0
2.2. | Fino planiranje dna gradbenega jarka po
globinski zakoličbi s točnostjo ± 3 cm
| 90x0,50 | m2 | 45 | 0 | 0
2.3. | Izdelava gramozne posteljice debeline
10 - 15 cm, s planiranjem in strojnim
utrjevanjem do zbitosti 95 % po Proktorju,
z gramozom debeline 8 - 16 mm.
Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm.
| 90x0.5x0.13 | m3 | 6.1425 | 0 | 0
2.4. | Zasip gradbenega jarka do višine 30 cm nad
temenom cevi in strojnim utrjevanjem do
zbitosti 95 % po Proktorju z gramozom
debeline 8 - 16 mm.
90x0,6x0,55, pribitek 10 %,
| odštejemo volumen cevi in jaškov. | m3 | 21.405 | 0 | 0
2.5. | Ovijanje posteljice in zasipa v geotekstil,
potrebo ovijanja določi nadzor
| ocena | m2 | 300 | 0 | 0
2.6. | Zasip gradbenega jarka z ločenim izkopanim
materialom ter dopeljanim materialom z
utrjevanjem po plasteh do nivelete spodnjega
ustroja cestišča ali do vrha, zbitost 97 % po
Proctorju. Predvsem moramo paziti, da se
doseže zbitost na bokih kanala.
Od kote 30 cm nad temenom se zasip
izvaja v plasteh po 30 cm z lahko mehanizacijo
za komprimiranje. Pred začetkom zasipanja
si mora izvajalec pridobiti mnenje o kvaliteti
zasipnega materiala od ustrezne registrirane
ustanove.
| izkop | m3 | 195.615
| - gramoz | m3 | 27.5475
| - volumen cevi | m3 | 4.77
| - volumen jaškov | m3 | 6
| - tampon | m3 | 72
| skupaj: | m3 | 85.2975
| ločen izkopan material | m3 | 25 | 0 | 0
| dopeljan material | m3 | 60.2975 | 0 | 0
2.7. | Odvoz viška odkopane zemlje na trajno
| deponijo, vključno s takso za deponiranje | m3 | 170.615 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | KANALIZACIJSKA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
3.1. | Dobava in polaganje armirane
poliestrske cevi (10.000 kN/m2) v skladu s
SIST EN 14364 in DIN 19523 na peščeno
posteljico (po navodilih proizvajalca)
DN250 mm, vključno s spojkami
| in gumi tesnili. | m | 90 | 0 | 0
3.2. | Dobava in montaža armirano poliesterskega
jaška F 1000 mm, d = 15 mm, v skladu
z EN 14802, z vodotesnim litoželeznim
pokrovom F 600 mm, D 400 po EN 124,
na zaklep in prigrajenim protihrupnim vložkom.
| globina jaška 1,6 - 2,7 m, JD1 - JD3 | kos | 3 | 0 | 0
3.3. | Izvedba odcepov za hišne priključke na
projektirani kanal, odcepi iz PVC cevi DN150,
skupaj z nabavo in položitvijo PVC cevi ter
nabavo in položitvijo armirano poliesterskega
jaška globine 1,2 - 2 m, Φ 80 cm, z LTŽ
pokrovom Φ 60 cm, C250 po EN 124
Vključno z izkopom, zasipom in vzpostavitvijo
v prvotno stanje. Dolžina odcepa 2 -5 m
(za parcelno mejo). Ostali del priključka
| izveden v sklopu projekta hišnega priključka. | kos | 2 | 0 | 0
| KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ZAKLJUČNA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
4.1. | Izdelava nosilnega sloja voznih površin iz
gramoznega tampona, granulacija 0-50 mm
s kompaktiranjem in planiranjem s točnostjo
± 3 cm, debeline 40 cm
| komprimiranje do zbitosti 12 kN/cm2 | m3 | 47.25 | 0 | 0
4.2. | Izdelava zaključnega sloja voznih površin iz
gramoznega tampona, granulacija 0-8 mm
s kompaktiranjem in planiranjem s točnostjo
± 1 cm, debeline 10 cm
| komprimiranje do zbitosti 12 kN/cm2 | m3 | 24.75 | 0 | 0
4.3. | Asfaltiranje poti z enoslojnim asfaltom,
sloj iz bituminiziranega drobljenca v
debelini 6 cm - AC 22 base (frakcija
| 0- 16 mm) B70/100, A3. | m2 | 225 | 0 | 0
4.4. | Rekultivacija zelenih površin | m2 | 300 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Krak E |  | m | 34
1.0 | PREDDELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
1.1. | Zakoličba kanalizacije in tlačnega voda z
lesenimi količki 4x4 cm, ter vpisno številko in
stacionažo na leseni tablici, vključno z
zavarovanjem s trikotnikom iz letev
| 4x4 cm na količkih 4x4 cm | m | 34 | 0 | 0
1.2. | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk
15x2,5 cm na dveh lesenih količkih 10x10 cm,
| na potrebni višini s potrebnimi označbami | kom | 2 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
2.1. | Kombiniran strojno ročni izkop gradbenega
jarka v terenu III. (IV.) ktg. v razmerju
80 : 20, ter delnim odlaganjem izkopanega
materiala ob strani jarka in delnim odvozom
na začasno deponijo. Naklon izkopa
70° (20°), glej detajl v prilogah.
Zgornja tamponska plast se izkoplje ločeno
in se kasneje uporabi za zasipanje.
Upoštevane povprečne globine izkopa.
34x0,6/1,3x2,8
| pribitek 5 % | m3 | 89.964 | 0 | 0
2.2. | Fino planiranje dna gradbenega jarka po
globinski zakoličbi s točnostjo ± 3 cm
| 34x0,50 | m2 | 17 | 0 | 0
2.3. | Izdelava gramozne posteljice debeline
10 - 15 cm, s planiranjem in strojnim
utrjevanjem do zbitosti 95 % po Proktorju,
z gramozom debeline 8 - 16 mm.
Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm.
| 34x0.5x0.13 | m3 | 2.3205 | 0 | 0
2.4. | Zasip gradbenega jarka do višine 30 cm nad
temenom cevi in strojnim utrjevanjem do
zbitosti 95 % po Proktorju z gramozom
debeline 8 - 16 mm.
34x0,6x0,55, pribitek 10 %,
| odštejemo volumen cevi in jaškov. | m3 | 8.353 | 0 | 0
2.5. | Ovijanje posteljice in zasipa v geotekstil,
potrebo ovijanja določi nadzor
| ocena | m2 | 80 | 0 | 0
2.6. | Zasip gradbenega jarka z izkopanim materialom
z utrjevanjem po plasteh do vrha oziroma do
spodnje nivelete ustroja dvorišča, zbitost 97 %
po Proctorju. Predvsem moramo paziti, da se
doseže zbitost na bokih kanala.
Od kote 30 cm nad temenom se zasip
izvaja v plasteh po 30 cm z lahko mehanizacijo
za komprimiranje. Pred začetkom zasipanja
si mora izvajalec pridobiti mnenje o kvaliteti
zasipnega materiala od ustrezne registrirane
ustanove.
| izkop | m3 | 89.964
| - gramoz | m3 | 10.6735
| - volumen cevi | m3 | 1.802
| - volumen jaškov | m3 | 2
| - tampon | m3 | 2.5
| skupaj: | m3 | 72.9885
| ločen izkopan material | m3 | 25 | 0 | 0
2.7. | Odvoz viška odkopane zemlje na trajno
| deponijo, vključno s takso za deponiranje | m3 | 64.964 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | KANALIZACIJSKA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
3.1. | Dobava in polaganje armirane
poliestrske cevi (10.000 kN/m2) v skladu s
SIST EN 14364 in DIN 19523 na peščeno
posteljico (po navodilih proizvajalca)
DN250 mm, vključno s spojkami
| in gumi tesnili. | m | 34 | 0 | 0
3.2. | Dobava in montaža armirano poliesterskega
jaška F 1000 mm, d = 15 mm, v skladu
z EN 14802, z vodotesnim litoželeznim
pokrovom F 600 mm, D 400 po EN 124,
na zaklep in prigrajenim protihrupnim vložkom.
| globina jaška 1,9 m, JE1 | kos | 1 | 0 | 0
3.3. | Izvedba odcepov za hišne priključke na
projektirani kanal, odcepi iz PVC cevi DN150,
skupaj z nabavo in položitvijo PVC cevi ter
nabavo in položitvijo armirano poliesterskega
jaška globine 1,2 - 2 m, Φ 80 cm, z LTŽ
pokrovom Φ 60 cm, C250 po EN 124
Vključno z izkopom, zasipom in vzpostavitvijo
v prvotno stanje. Dolžina odcepa 2 -5 m
(za parcelno mejo). Ostali del priključka
| izveden v sklopu projekta hišnega priključka. | kos | 2 | 0 | 0
| KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ZAKLJUČNA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
4.1. | Izdelava gramoznega sloja dvorišča
gramoznega tampona, granulacija 0-50 mm
s kompaktiranjem in planiranjem s točnostjo
± 3 cm, debeline 30 cm
| komprimiranje do zbitosti 12 kN/cm2 | m3 | 2 | 0 | 0
4.2. | Izdelava finega sloja dvorišča iz
gramoznega tampona, granulacija 0-8 mm
s kompaktiranjem in planiranjem s točnostjo
± 1 cm, debeline 5 cm
| komprimiranje do zbitosti 12 kN/cm2 | m3 | 0.5 | 0 | 0
4.3. | Rekultivacija vrtnih in zelenih površin | m2 | 60 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Krak F |  | m | 55
1.0 | PREDDELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
1.1. | Zakoličba kanalizacije in tlačnega voda z
lesenimi količki 4x4 cm, ter vpisno številko in
stacionažo na leseni tablici, vključno z
zavarovanjem s trikotnikom iz letev
| 4x4 cm na količkih 4x4 cm | m | 55 | 0 | 0
1.2. | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk
15x2,5 cm na dveh lesenih količkih 10x10 cm,
| na potrebni višini s potrebnimi označbami | kom | 3 | 0 | 0
1.3. | Rezanje in rušenje asfalta debeline 10 cm,
z nakladanjem in odvozom na stalno
| deponijo, vključno s takso za deponiranje | m2 | 130 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
2.1. | Kombiniran strojno ročni izkop gradbenega
jarka v terenu III. (IV.) ktg. v razmerju
80 : 20, ter delnim odlaganjem izkopanega
materiala ob strani jarka in delnim odvozom
na začasno deponijo. Naklon izkopa
70° (20°), glej detajl v prilogah.
Zgornja tamponska plast se izkoplje ločeno
in se kasneje uporabi za zasipanje.
Upoštevane povprečne globine izkopa.
55x0,6/1,3x1,8
| pribitek 5 % | m3 | 88.3575 | 0 | 0
2.2. | Fino planiranje dna gradbenega jarka po
globinski zakoličbi s točnostjo ± 3 cm
| 55x0,50 | m2 | 27.5 | 0 | 0
2.4. | Izdelava gramozne posteljice debeline
10 - 15 cm, s planiranjem in strojnim
utrjevanjem do zbitosti 95 % po Proktorju,
z gramozom debeline 8 - 16 mm.
Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm.
| 55x0.5x0.13 | m3 | 3.7538 | 0 | 0
2.5. | Zasip gradbenega jarka do višine 30 cm nad
temenom cevi in strojnim utrjevanjem do
zbitosti 95 % po Proktorju z gramozom
debeline 8 - 16 mm.
55x0,6x0,55, pribitek 10 %,
| odštejemo volumen cevi in jaškov. | m3 | 13.5475 | 0 | 0
2.7. | Zasip gradbenega jarka z ločenim izkopanim
materialom ter dopeljanim materialom z
utrjevanjem po plasteh do nivelete spodnjega
ustroja cestišča ali do vrha, zbitost 97 % po
Proctorju. Predvsem moramo paziti, da se
doseže zbitost na bokih kanala.
Od kote 30 cm nad temenom se zasip
izvaja v plasteh po 30 cm z lahko mehanizacijo
za komprimiranje. Pred začetkom zasipanja
si mora izvajalec pridobiti mnenje o kvaliteti
zasipnega materiala od ustrezne registrirane
ustanove.
| izkop | m3 | 88.3575
| - gramoz | m3 | 17.3013
| - volumen cevi | m3 | 2.915
| - volumen jaškov | m3 | 3.2
| - tampon | m3 | 41.6
| skupaj: | m3 | 23.3412
| ločen izkopan material | m3 | 15 | 0 | 0
| dopeljan material | m3 | 8.3412 | 0 | 0
2.8. | Odvoz viška odkopane zemlje na trajno
| deponijo, vključno s takso za deponiranje | m3 | 73.3575 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | KANALIZACIJSKA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
3.1. | Dobava in polaganje armirane
poliestrske cevi (10.000 kN/m2) v skladu s
SIST EN 14364 in DIN 19523 na peščeno
posteljico (po navodilih proizvajalca)
DN250 mm, vključno s spojkami
| in gumi tesnili. | m | 55 | 0 | 0
3.2. | Dobava in montaža armirano poliesterskega
jaška F 1000 mm, d = 15 mm, v skladu
z EN 14802, z vodotesnim litoželeznim
pokrovom F 600 mm, D 400 po EN 124,
na zaklep in prigrajenim protihrupnim vložkom.
| globina jaška 2 in 1,6 m, JF1 in JF2 | kos | 2 | 0 | 0
3.3. | Izvedba odcepov za hišne priključke na
projektirani kanal, odcepi iz PVC cevi DN150,
skupaj z nabavo in položitvijo PVC cevi ter
nabavo in položitvijo armirano poliesterskega
jaška globine 1,2 - 2 m, Φ 80 cm, z LTŽ
pokrovom Φ 60 cm, C250 po EN 124
Vključno z izkopom, zasipom in vzpostavitvijo
v prvotno stanje. Dolžina odcepa 2 -5 m
(za parcelno mejo). Ostali del priključka
| izveden v sklopu projekta hišnega priključka. | kos | 2 | 0 | 0
| KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ZAKLJUČNA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
4.1. | Izdelava nosilnega sloja voznih površin iz
gramoznega tampona, granulacija 0-50 mm
s kompaktiranjem in planiranjem s točnostjo
± 3 cm, debeline 40 cm
| komprimiranje do zbitosti 12 kN/cm2 | m3 | 27.3 | 0 | 0
4.2. | Izdelava zaključnega sloja voznih površin iz
gramoznega tampona, granulacija 0-8 mm
s kompaktiranjem in planiranjem s točnostjo
± 1 cm, debeline 10 cm
| komprimiranje do zbitosti 12 kN/cm2 | m3 | 14.3 | 0 | 0
4.3. | Asfaltiranje poti z enoslojnim asfaltom,
sloj iz bituminiziranega drobljenca v
debelini 6 cm - AC 22 base (frakcija
| 0- 16 mm) B70/100, A3. | m2 | 130 | 0 | 0
4.4. | Rekultivacija zelenih površin | m2 | 50 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Krak G |  | m | 66
1.0 | PREDDELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
1.1. | Zakoličba kanalizacije in tlačnega voda z
lesenimi količki 4x4 cm, ter vpisno številko in
stacionažo na leseni tablici, vključno z
zavarovanjem s trikotnikom iz letev
| 4x4 cm na količkih 4x4 cm | m | 66 | 0 | 0
1.2. | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk
15x2,5 cm na dveh lesenih količkih 10x10 cm,
| na potrebni višini s potrebnimi označbami | kom | 3 | 0 | 0
1.3. | Rezanje in rušenje asfalta debeline 10 cm,
z nakladanjem in odvozom na stalno
| deponijo, vključno s takso za deponiranje | m2 | 210 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
2.1. | Kombiniran strojno ročni izkop gradbenega
jarka v terenu III. (IV.) ktg. v razmerju 80 : 20,
ter delnim odlaganjem izkopanega materiala ob
strani jarka in delnim odvozom na začasno
deponijo. Naklon izkopa 70° (20°), glej detajl
v priilogah. Zgornja tamponska plast se izkoplje
ločeno in se kasneje uporabi za zasipanje.
Upoštevane povprečne globine izkopa.
66x0,6/1,3x1,8
| pribitek 5 % | m3 | 112.266 | 0 | 0
2.2. | Fino planiranje dna gradbenega jarka po
globinski zakoličbi s točnostjo ± 3 cm
| 66x0,50 | m2 | 33 | 0 | 0
2.4. | Izdelava gramozne posteljice debeline
10 - 15 cm, s planiranjem in strojnim
utrjevanjem do zbitosti 95 % po Proktorju,
z gramozom debeline 8 - 16 mm.
Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm.
| 66x0.5x0.13 | m3 | 4.5045 | 0 | 0
2.5. | Zasip gradbenega jarka do višine 30 cm nad
temenom cevi in strojnim utrjevanjem do
zbitosti 95 % po Proktorju z gramozom
debeline 8 - 16 mm.
66x0,6x0,55, pribitek 10 %,
| odštejemo volumen cevi in jaškov. | m3 | 16.897 | 0 | 0
2.7. | Zasip gradbenega jarka z ločenim izkopanim
materialom ter dopeljanim materialom z
utrjevanjem po plasteh do nivelete spodnjega
ustroja cestišča ali do vrha, zbitost 97 % po
Proctorju. Predvsem moramo paziti, da se
doseže zbitost na bokih kanala.
Od kote 30 cm nad temenom se zasip
izvaja v plasteh po 30 cm z lahko mehanizacijo
za komprimiranje. Pred začetkom zasipanja
si mora izvajalec pridobiti mnenje o kvaliteti
zasipnega materiala od ustrezne registrirane
ustanove.
| izkop | m3 | 112.266
| - gramoz | m3 | 21.4015
| - volumen cevi | m3 | 3.498
| - volumen jaškov | m3 | 3.2
| - tampon | m3 | 67.2
| skupaj: | m3 | 16.9665
| ločen izkopan material | m3 | 10 | 0 | 0
| dopeljan material | m3 | 6.9665 | 0 | 0
2.8. | Odvoz viška odkopane zemlje na trajno
| deponijo, vključno s takso za deponiranje | m3 | 102.266 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | KANALIZACIJSKA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
3.1. | Dobava in polaganje armirane
poliestrske cevi (10.000 kN/m2) v skladu s
SIST EN 14364 in DIN 19523 na peščeno
posteljico (po navodilih proizvajalca)
DN250 mm, vključno s spojkami
| in gumi tesnili. | m | 66 | 0 | 0
3.2. | Dobava in montaža armirano poliesterskega
jaška F 1000 mm, d = 15 mm, v skladu
z EN 14802, z litoželeznim pokrovom
F 600 mm, D 400 po EN 124, z
odprtinami za zračenje, na zaklep in s
prigrajenim protihrupnim vložkom
| globina jaška 1,8 in 1,6 m, JG1 in JG2 | kos | 2 | 0 | 0
3.3. | Izvedba odcepov za hišne priključke na
projektirani kanal, odcepi iz PVC cevi DN150,
skupaj z nabavo in položitvijo PVC cevi ter
nabavo in položitvijo armirano poliesterskega
jaška globine 1,2 - 2 m, Φ 80 ali 100 cm, z
LTŽ pokrovom Φ 60 cm, C250 po EN 124
Vključno z izkopom, zasipom in vzpostavitvijo
v prvotno stanje. Dolžina odcepa 2 -5 m
(za parcelno mejo). Ostali del priključka
| izveden v sklopu projekta hišnega priključka. | kos | 2 | 0 | 0
| KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ZAKLJUČNA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
4.1. | Izdelava nosilnega sloja voznih površin iz
gramoznega tampona, granulacija 0-50 mm
s kompaktiranjem in planiranjem s točnostjo
± 3 cm, debeline 40 cm
| komprimiranje do zbitosti 12 kN/cm2 | m3 | 44.1 | 0 | 0
4.2. | Izdelava zaključnega sloja voznih površin iz
gramoznega tampona, granulacija 0-8 mm
s kompaktiranjem in planiranjem s točnostjo
± 1 cm, debeline 10 cm
| komprimiranje do zbitosti 12 kN/cm2 | m3 | 23.1 | 0 | 0
4.3. | Asfaltiranje poti z enoslojnim asfaltom,
sloj iz bituminiziranega drobljenca v
debelini 6 cm - AC 22 base (frakcija
| 0- 16 mm) B70/100, A3. | m2 | 210 | 0 | 0
4.4. | Rekultivacija zelenih površin | m2 | 50 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
| Krak I |  | m | 57
1.0 | PREDDELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
1.1. | Zakoličba kanalizacije in tlačnega voda z
lesenimi količki 4x4 cm, ter vpisno številko in
stacionažo na leseni tablici, vključno z
zavarovanjem s trikotnikom iz letev
| 4x4 cm na količkih 4x4 cm | m | 57 | 0 | 0
1.2. | Postavitev gradbenih prečnih profilov iz desk
15x2,5 cm na dveh lesenih količkih 10x10 cm,
| na potrebni višini s potrebnimi označbami | kom | 3 | 0 | 0
1.3. | Rezanje in rušenje asfalta debeline 10 cm,
z nakladanjem in odvozom na stalno
| deponijo, vključno s takso za deponiranje | m2 | 30 | 0 | 0
| PREDDELA SKUPAJ |  |  |  | 0
2.0 | ZEMELJSKA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
2.1. | Kombiniran strojno ročni izkop gradbenega
jarka v terenu III. (IV.) ktg. v razmerju
80 : 20, ter delnim odlaganjem izkopanega
materiala ob strani jarka in delnim odvozom
na začasno deponijo. Naklon izkopa
70° (20°), glej detajl v prilogah.
Zgornja tamponska plast se izkoplje ločeno
in se kasneje uporabi za zasipanje.
Upoštevane povprečne globine izkopa.
57x0,6/1,3x1,8
| pribitek 5 % | m3 | 96.957 | 0 | 0
2.2. | Fino planiranje dna gradbenega jarka po
globinski zakoličbi s točnostjo ± 3 cm
| 576x0,50 | m2 | 28.5 | 0 | 0
2.4. | Izdelava gramozne posteljice debeline
10 - 15 cm, s planiranjem in strojnim
utrjevanjem do zbitosti 95 % po Proktorju,
z gramozom debeline 8 - 16 mm.
Natančnost izdelave posteljice je ± 1 cm.
| 57x0.5x0.13 | m3 | 3.8903 | 0 | 0
2.5. | Zasip gradbenega jarka do višine 30 cm nad
temenom cevi in strojnim utrjevanjem do
zbitosti 95 % po Proktorju z gramozom
debeline 8 - 16 mm.
57x0,6x0,55, pribitek 10 %,
| odštejemo volumen cevi in jaškov. | m3 | 14.1565 | 0 | 0
2.7. | Zasip gradbenega jarka z ločenim izkopanim
materialom ter dopeljanim materialom z
utrjevanjem po plasteh do nivelete spodnjega
ustroja cestišča ali do vrha, zbitost 97 % po
Proctorju. Predvsem moramo paziti, da se
doseže zbitost na bokih kanala.
Od kote 30 cm nad temenom se zasip
izvaja v plasteh po 30 cm z lahko mehanizacijo
za komprimiranje. Pred začetkom zasipanja
si mora izvajalec pridobiti mnenje o kvaliteti
zasipnega materiala od ustrezne registrirane
ustanove.
| izkop | m3 | 96.957
| - gramoz | m3 | 18.0468
| - volumen cevi | m3 | 3.021
| - volumen jaškov | m3 | 3.2
| - tampon | m3 | 7.29
| skupaj: | m3 | 65.3992
| ločen izkopan material | m3 | 25 | 0 | 0
| dopeljan material | m3 | 40.3992 | 0 | 0
2.8. | Odvoz viška odkopane zemlje na trajno
| deponijo, vključno s takso za deponiranje | m3 | 71.957 | 0 | 0
| ZEMELJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
3.0 | KANALIZACIJSKA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
3.1. | Dobava in polaganje armirane
poliestrske cevi (10.000 kN/m2) v skladu s
SIST EN 14364 in DIN 19523 na peščeno
posteljico (po navodilih proizvajalca)
DN250 mm, vključno s spojkami
| in gumi tesnili. | m | 57 | 0 | 0
3.2. | Dobava in montaža armirano poliesterskega
jaška F 1000 mm, d = 15 mm, v skladu
z EN 14802, z litoželeznim pokrovom
F 600 mm, D 400 po EN 124, z
odprtinami za zračenje, na zaklep in s
prigrajenim protihrupnim vložkom
| globina jaška 2 in 1,6 m, JI1 in JI2 | kos | 2 | 0 | 0
3.3. | Izvedba odcepov za hišne priključke na
projektirani kanal, odcepi iz PVC cevi DN150,
skupaj z nabavo in položitvijo PVC cevi ter
nabavo in položitvijo armirano poliesterskega
jaška globine 1,2 - 2 m, Φ 80 cm, z LTŽ
LTŽ pokrovom Φ 60 cm, C250 po EN 124
Vključno z izkopom, zasipom in vzpostavitvijo
v prvotno stanje. Dolžina odcepa 2 -5 m
(za parcelno mejo). Ostali del priključka
| izveden v sklopu projekta hišnega priključka. | kos | 2 | 0 | 0
| KANALIZACIJSKA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | ZAKLJUČNA DELA
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
4.1. | Izdelava nosilnega sloja voznih površin iz
gramoznega tampona, granulacija 0-50 mm
s kompaktiranjem in planiranjem s točnostjo
± 3 cm, debeline 40 cm
| komprimiranje do zbitosti 12 kN/cm2 | m3 | 6.3 | 0 | 0
4.2. | Izdelava zaključnega sloja voznih površin iz
gramoznega tampona, granulacija 0-8 mm
s kompaktiranjem in planiranjem s točnostjo
± 1 cm, debeline 10 cm
| komprimiranje do zbitosti 12 kN/cm2 | m3 | 0.99 | 0 | 0
4.3. | Asfaltiranje poti z enoslojnim asfaltom,
sloj iz bituminiziranega drobljenca v
debelini 6 cm - AC 22 base (frakcija
| 0- 16 mm) B70/100, A3. | m2 | 30 | 0 | 0
4.4. | Rekultivacija zelenih površin | m2 | 50 | 0 | 0
| ZAKLJUČNA DELA SKUPAJ |  |  |  | 0
4.0 | OSTALA DELA - VODOVOD
št. | vrsta dela | enota | količina | cena/enoto | cena (EUR)
(EUR)
5.1. | Cevovodi za razvod pitne sanitarne vode v zemlji, izdelani iz polietilenskih cevi po SIST EN 12201, primerne za živilsko uporabo. Označene z modro črto, na vsakem dolžinskem metru z vidno in trajno oznako. Spajanje cevi se vrši z elektro-fuzijsko spojko.
Cevi položene v izkopan jarek na pripravljeno podlago, radij ukrivljenja pri montaži je caa. 25¸30 x d.
Upoštevan je dodatek 3 % za razrez.
Primerne za vgradnjo v zemljo. Cevi se položijo v skupni jarek za vodovod, tlačni vod in zaščitne elektro cevi.
Vključno montažni material in spajanje.
| PE 100, d = 32 x 3,2; SRD 11, PN 16 | m | 10 | 0 | 0
| PE 100, d = 63 x 5,8; SRD 11, PN 16 | m | 370 | 0 | 0
| PE 100, d = 63 zaključna kapa | kos | 1 | 0 | 0
5.2. | Izvedba toplotne izolacije PEHD DN50 cevi z izolirnim cevakom. Prehod preko Gradaščice v mostni konstrukciji. | m | 22 | 0 | 0
5.3. | Fazonski kosi, izdelani iz duktilne litine (GGG), s prirobničnimi priključki, antikorozijsko zaščiteni z min. 250mcr epoxy, modra barva.
Primerni za živilsko uporabo in za vgradnjo v zemljo.
Vključno montažni material (inox vijaki z maticami, tesnilo EPDM, ...).
| T kos: T 100 / 50, PN 16 | kompl. | 1 | 0 | 0
5.4. | Zaporni element, EV zasun, telo izdelano iz duktilne litine (GGG), s prirobničnimi priključki, antikorozijsko zaščiten z min. 250 μm epoxy, modra barva. Vreteno zasuna je izdelano iz nerjavečega jekla, tesnila na vretenu iz NBR-a, klin zasuna je gumiran z EPDM gumo, mehko tesneči. Vreteno ima obroč, ki preprečuje možnost vstopa nesnage.
Testiran z vodo po EN 12266-1, stopnja puščanja A.
Primeren za živilsko uporabo in za vgradnjo v zemljo.
Upravljanje z ročnim kolesom, T-zatičem ali vgradilno garnituro. Pritrjevanje zvona vgradilne garniture se izvede z zatičem.
Vključno montažni material (inox vijaki z maticami, tesnilo EPDM, ...).
| EURO 20, tip 23, DN 50, PN 16 | kompl. | 1 | 0 | 0
5.5. | Vgradilna teleskopska garnitura, za odpiranje/zapiranje EV zasuna. Ključ je izdelan iz nodularne litine, cev in zvonec iz PE, teleskopski drog je jeklen. Vsi jekleni deli so protikoroijsko zaščiteni. Teleskopski del opremljen z ležajem za lažje odpiranje/zapiranje.
Izvedba pritrjevanja zvona garniture mora ustrezati ponujenim EV zasunom.
Vključno montažni material.
| DN 100 - 150; L = 700 do 1100mm | kompl. | 1 | 0 | 0
5.6. | Univerzalni navrtni zasun, za montažo pod pritiskom, za PE cev, ohišje izdelano iz nodularne litine (epoxy antikorozijsko zaščitena), zaporna plošča in vreteno iz nerjavečega jekla, tesnilo EPDM. Vrtanje z navrtalno napravo.
Vključno z vrtljivim 90° PE kolenom za PE cev.
Vključno vgradilna teleskopska garnitura, za odpiranje/zapiranje zasuna, ključ iz sive litine cev in zvonec iz PE, jeklen teleskopski drog, L = 700 do 1100mm.
| PE d = 63 / 32, PN 16 | kompl. | 1 | 0 | 0
5.7. | Dobava in polaganje PVC opozorilnega traku, za označitev lokacije vodovodne cevi, s ponavljajočim napisom »POZOR VODOVOD«, položen ca. 30 cm nad temenom vodovodne ali zaščitne cevi. | m | 360 | 0 | 0
5.7. | Cestna kapa, izdelana iz litine, okrogle oblike, z napisom "VODA". Pokrov zaščiten proti izpadanju.
| φ 125, višina 210 mm | kompl. | 2 | 0 | 0
Krogelni ventil s polnim pretokom, z navojnima priključkoma (NN), izdelan iz medenine, primeren za pitno vodo, za temperaturo od +3 do +110°C.
Vključno montažni material.
| DN 25, PN16 | kompl. | 1 | 0 | 0
5.8. | Krogelni ventil s polnim pretokom, z navojnima priključkoma (NN), izdelan iz medenine, z izpustno pipico, primeren za pitno vodo, za temperaturo od +3 do +110°C.
Vključno montažni material.
| DN 25, PN16 | kompl. | 1 | 0 | 0
5.9. | Hišni volumetrični vodomer, za vodoravno vgradnjo, z suhim merilnim vložkom, z navojnimi priključki, delovni tlak PN16, za hladno vodo do 30°C.
Vključno nepovratni ventil, nosilna konzola, vijačni spoj (holandec) in montažni material.
Vodomer mora imeti številčnico z možnostjo dodatne opreme; radijsko enoto za daljinsko odčitavanje.
(proizvajalca predpiše upravljalec vodovoda)
npr. Apator DN 20, Q3 = 4,0 m3/h, 190mm
| Vodomer se namesti v objekt ob črpališču. | kompl. | 1 | 0 | 0
5.10. | Izvedba tlačnega preizkusa vodovodne napeljave, po določilih poglavja 11 (Preizkušanje cevovodov) standarda SIST EN 805. Priporočeni tlak preizkušanja je 10 bar. | m | 380 | 0 | 0
5.11. | Izpiranje vodovodih cevi ter dezinfekcija z klornim šokom, izdelava mikrobiološke analize odvzetih vzorcev vode. Dezinficirati po določilih SIST EN 805, navodila DVGW W 291, navodila NIJZ. | m | 380 | 0 | 0
| OSTALA DELA - VODOVOD SKUPAJ |  |  |  | 0

## CRP GR
2/2.3.2 POPIS DEL Z OCENO STROŠKOV
V cenah na enoto morajo biti zajeta vsa dela oziroma stroški, ki so navedena na začetku popisa za izvedbo kanalizacije.
FEKALNA KANALIZACIJA STRANSKA VAS S ČRPALIŠČEM IN TLAČNIM VODOM
ČRPALIŠČE STRANSKA VAS
GRADBENA DELA
P O V Z E T E K S T R O Š K O V
| ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
| BETONSKA DELA |  |  |  | 0
| ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
| TESARSKA DELA |  |  |  | 0
| ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
| OSTALA DELA |  |  |  | 0
| SKUPAJ |  |  |  | 0
| Nepredvidena dela | 0.03 |  |  | 0
| SKUPAJ GRADBENA DELA: |  |  | EUR | 0
ZEMELJSKA DELA
Vsa izkopna dela in transporti izkopnih materialov se obračunajo po prostornini zemljine v raščenem stanju. Vsa nasipna dela se obračunajo po prostornini zemljine v vgrajenem stanju.
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- postavitev profilov
- izvedba izkopov po opisu v posameznih postavkah
- pregled bočnih strani izkopa vsak dan pred pričetkom del, zlasi po deževnem vremenu
- demontaža in odvoz strojev, naprav itd.
- črpanje talne vode iz gradbene jame
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Površinski izkop (z bagri) z nakladanjem na prevozno stredstvo in odvozom na gradbiščno deponijo, v terenu II. in III. ktg., do nivelete sosednjega zemljišča
|  | m3 | 50 | 0 | 0
2 | Dobava in zabijanje zagatnic dolžine 12 m za zaščito gradbene jame za izvedbo črpališča, komplet vsa dela in material za ves čas gradnje, vključno razpiranje pod vrhom zagatnic ter izruvanje in odvoz
|  | m | 25 | 0 | 0
3 | Izkop v opažu iz zagatnic v zemljini III. kategorije, globine do 6,00 m, vključno z nakladanjem zemlje na prevozno sredstvo in odvoz na trajno deponijo do 10 km.
|  | m3 | 125 | 0 | 0
4 | Izkop jaška za postavitev črpalke v enem od vogalov.
|  | m3 | 0.5 | 0 | 0
5 | Planiranje tal po strojnem izkopu z nabijanjem do točnosti +- 3 cm.
|  | m2 | 16 | 0 | 0
6 | Izdelava gramoznega nasutja granulacije 8 - 32 mm v debelini 30 cm z dobavo, razstiranjem nabijanjem in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm.
- tampon pod temeljno ploščo debeline 30 cm.
|  | m3 | 2.5 | 0 | 0
7 | Zasipanje gradbene jame z gramozom granulacije 0 - 32 mm, z istočasnim utrjevanjem po plasteh debeline 30 cm do zgoščenosti Edin ≥ 40 MPa. Zasipanje se vrši do končne nivelete ali do 30 cm pod končno niveleto. Zgornjih 60 cm iz zmrzlinsko odpornega gramoza. Ob zasipanju se mora v posodo črpališča sproti natakati voda.
|  | m3 | 110 | 0 | 0
8 | Izdelava nasutja okrog objektov znotraj predvidene ograje v debelini 30 cm iz zmrzlinsko odpornega gramoznega materiala granulacije 0 - 32 mm z dobavo, razstiranjem nabijanjem in planiranjem do točnosti +- 1.0 cm.
|  | m3 | 16 | 0 | 0
| Skupaj: ZEMELJSKA DELA |  |  |  | 0
BETONSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- izvedba po opisu v posamezni postavki
- vsi preboji in odprtine, glej ustrezne projekte
- pred pričetkom betonskih del morata biti opaž in armatura popolnoma pripravljna
- opaž mora biti popolnoma zalit z betonom, beton mora biti gost brez gnezd
- višina prostega pada betona ne sme biti večja od 1m
- kvaliteta betona mora ustrezati zahtevam splošnih določil za betonska dela in popisu del
- naprava betona s prenosom vsega materiala do mesta vgraditve
- preskus (atest) vodotesnosti betona
- omet negladkih površin betona s fino cementno malto
- čiščenje betonskega železa od blata, maščob in rje
- distančnike za armaturo
- prenosi armature do mesta vgraditve
- vsa pomožna dela
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
S 500;
| ~ premera do 12 mm. | kg | 130 | 0 | 0
2 | Strojna izdelava in ročna montaža srednje zahtevne armature iz betonskega jekla
S 500;
| ~ premera nad 12 mm. | kg | 90 | 0 | 0
3 | Rezanje, polaganje in vezanje armature iz armaturnih mrež M 500;
mreže: Q636
| ne glede na težo mreže. | kg | 1220.5 | 0 | 0
4 | Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,10 m3/m2/m;
podložni beton C20/25;.
pod temelno ploščo črpališča
debelina 8 cm
|  | m3 | 0.4 | 0 | 0
5 | Vgrajevanje betona v nearmirane konstrukcije preseka do 0,10 m3/m2/m;
podložni beton C20/25;.
pod montažno ploščo objekta
debelina 10 cm, z minimalno armaturo 1 X Q69
|  | m3 | 0.6 | 0 | 0
6 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka nad 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do kraja vgraditve
- beton C30/37; XA1, PV-I
- vodotesen beton
talna plošča črpališča
|  | m3 | 1.6 | 0 | 0
7 | Strojno vgrajevanje betona v armirane konstrukcije preseka 0,10 do 0,30 m3/m2/m; z vsemi pomožnimi deli in prenosi do kraja vgraditve, vključno z vgraditvijo okvirja iz Al profilov za jašek v plošči
- beton C30/37;
obroba in plošča nad črpališčem
plošča se zabetonira na terenu ob črpališču in postavi na obrobo okrog črpališča
|  | m3 | 2 | 0 | 0
8 | Zagladitev površin talne in zgornje plošče črpališča na svežem betonu s posipanjem s cementom in zagladitvijo.
|  | m2 | 8 | 0 | 0
| Skupaj: BETONSKA DELA |  |  |  | 0
ZIDARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- dobava, priprava in vgrajevanje potrebnega materiala po opisu del v posameznih postavkah z vsemi transporti in prenosi.
- vgrajeni materiali za ta dela morajo po kvaliteti ustrezati določilom veljavnih predpisov in SIST
- vsa pomožna dela
- vse površine morajo biti popolnoma ravne in navpične
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Izdelava cementne prevleke debeline 1 cm v fini cementni malti 1:2.
~ zaglajena na sveži betona (pod hidroizolacijo)
|  | m2 | 5 | 0 | 0
2 | Kompletna izvedba talne hidroizolacije vključno z vsemi zaključki v naslednji sestavi:
~ 2 x osnovni hladni bitumenski premaz 0,30 kg/m2 na betonsko površino
~ bitumenski varilni trak 4 mm.
|  | m2 | 5 | 0 | 0
3 | Dobava in montaža armirano poliesterskega jaška premera 1000 mm, d = 10 mm, v skladu z SIST EN14802, z ravnim dnom, za vgradnjo nožastega zasuna na A.P. DN250 cev, z litoželeznim pokrovom premera 600 mm. C250 po EN 124, z odprtinami za zračenje, na zaklep
globina jaška 5,8 m, Jzap
|  | kos | 1 | 0 | 0
4 | Povezava zapornega jaška in črpališča z GRP (A.P.) cevjo DN250 dolžine 3 m. Cev položena na peščeno posteljico.
|  | kompl, | 1 | 0 | 0
5 | Dobava in montaža ročnega medprirobničnega nožastega zasuna DN 250, s podaljšanim vretenom.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža jaška iz B.C. premera 120 cm, globine 1 m z betonsko pokrovno ploščo z lahkim aluminijastim protizdrsnim pokrovom dimenzije 600 x 600 mm.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
7 | Dobava in montaža jaška iz B.C premera 50 cm, višine 80 cm. Postavitev v podložni beton pod temeljno ploščo objekta.
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
8 | Dobava in polaganje Stigmaflex cevi premera 90 mm za potrebe električnih instalacij, dovoda vode in odvoda odpadne vode. Vodovod in dovod elektrike od jaška pod objektom do ceste, odtok in interna elektrika od jaška pod objektom do črpališča, interna elektrika od jaška pod objektom do vrat v ograji.
|  | m | 20 | 0 | 0
9 | Dobava in postavitev tipskega montažnega betonskega objekta, na pripravljeno podlago.
- tlorisne zunanje dimenzije objekta: 2,20 x 2,20 m
- tlorisne zunanje dimenzije strehe: 2,54 x 2,54 m
- debelina sten: 10 cm, debelina talne plošče 12 cm – stiki kitani s TE kitom
- notranjost objekta; protiprašni premaz in 2x oplesk v beli barvi
- akrilni premaz dna bivalne enote
- fasada – stene izolirane s 5 cm toplotne izolacije (stiropor ali stirodur) zaščitena z mrežico in zaključnim fasadnim slojem. Spodnji pas 60 cm v pralni izvedbi. Barva fasade po izbiri naročnika.
- streha obdelana s HI SIKA po katalogu in detajlu odkapa. Streha z notranje strani izolirana s 5 cm toplotne izolacije (stiropor ali stirodur) zaščitene z mrežico in zaključnim slojem
- žlebova za odvod deževne vode
- Alu vrata 80 x 220 cm s toplotno izolacijo in vgrajeno zračno mrežo in mrežico proti mrčesu
- PVC okno 50 x 50 cm, s kovinska rešetko na zunanji strani
- nadometna vodovodna instalacija izvedena iz več plastnimi polimernimi cevmi z veznim slojem iz aluminija , od jaška preko vodomera do umivalnika, z dvema pipama.
- nadometna odtočna cev umivalnika – do spoja v jašku na pripravljen odcep iz črpališča v jašku.
- električni radiator 500 W vezan na termostat
- umivalnik
- vodomer
- kolut z nastavki za 15 m gibljive cevi 1/2''
- gasilni aparat S6
- stenski električni ventilator min. kapacitete 10 m3/h, vezan preko termostata in nadometna elektro instalacija po notranjosti objekta, izvede se po elektro načrtu čistilne naprave v sklopu tehnoloških elektro instalacij.
Dobavitelj CGP Novo mesto
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
10 | Razna gradbena pomoč pri obrtniških in instalacijskih delih, ki se obračunajo po dejansko porabljenem času in materialu.
| Ocena: | ura | 10 | 0 | 0
| Skupaj: ZIDARSKA DELA |  |  |  | 0
TESARSKA DELA
SPLOŠNI POGOJI
Dela je potrebno izvajati skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in upoštevati predpise iz varstva pri delu ter projektno dokumentacijo.
OPIS STORITEV ZAJETIH V CENI
- priprava vsega potrebnega materiala z vsemi transporti in prenosi
- opaži morajo biti izdelani točno po merah iz načrtov z vsemi potrebnimi podporami z vodoravno in diagonalno povezavo tako, da so stabilni in da zdržijo obtežbe z betonom; površine morajo biti čiste in ravne
- opaži morajo biti izdelani tako, da se razopaženje
izvede brez pretresov in poškodovanja konstrukcije in opažev samih
- vsa pomožna dela
- izdelava in postavitev konstrukcije po opisu v
posamezni postavki del s prenosom materiala do kraja vgraditve
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Opaž zidov in temeljev, opaženje, razopaženje in čiščenje
~ enostranski opaž.
- rob talne plošče čistilne naprave
- okrogli rob temelja plošče okrog usedalnika
- okrogli rob plošče usedalnika
- rob vstopnega pokrova v črpališče
|  | m2 | 12 | 0 | 0
2 | Opaž ravnih armirano betonskih plošč debebeline do
20 cm. Plošča se zabetonira ob črpališču in po zadostni trdnosti namesti na betonski venec okrog črpališča.
opažanje, razopažanje in čiščenje.
~ opaž ravnih betonskih plošč.
- krovna plošča črpališča
|  | m2 | 3 | 0 | 0
| Skupaj: TESARSKA DELA |  |  |  | 0
ZUNANJA UREDITEV
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Dobava in postavitev 3D panelne kovinske ograje brez parapeta višine 2 m in vhodnih drsnih vrat širine 3 m vključno s potrebnim izkopom in obbetoniranjem stebričkov. Dolžina panela 2500 mm, žica Ø 5 mm okno 50/200 mm, s tremi V ojačitvami, vse vroče pocinkano in UV obstojno plastificirano, RAL 6005, vključno s stebrički 60 x 60 mm ustrezne višine.
cca 23 + 3 m z vbetoniranimi stebrički
|  | kompl. | 1 | 0 | 0
2 | Dobava in postavitev betonskih robnikov - raven, postavitev za rob asfalta, vključno potreben beton.
100x20x8cm
|  | m | 7 | 0 | 0
3 | Dobava in položitev tlakovcev na pripravljeno podlago, vključno potrebna mivka.
|  | m2 | 30 | 0 | 0
4 | Izvedba asfaltnega sloja (grobi + fini) z rastiranjem, valjanjem in vsemi pomožnimi deli v debelini 5 + 3 cm, vključno s pripravo podlage
|  | m2 | 16 | 0 | 0
5 | Humuziranje s transportom humusa z gradbiščne deponije in razstiranjem v plasteh do 20 cm.
~ dovoz humusa do 10 km daleč.
|  | m2 | 50 | 0 | 0
6 | Sejanje trave na pripravljenih površinah z dobavo semena, zagrebanjem semena in rahlim uvaljanjem posejane površine
~ travna mešanica.
|  | m2 | 50 | 0 | 0
| Skupaj: ZUNANJA UREDITEV |  |  |  | 0
OSTALA DELA
Poz. | Opis | Enota | Količina | Cena/enoto | Cena
1 | Dobava in polaganje valjanca okrog ograje čistilne naprave. Kvaliteta določena v elektro načrtu.
|  | m | 50 | 0 | 0
2 | Izvedba vodovodne cevi PEHD DN25 od vodovoda DN 50 na cesti do lokacije kontejnerja in postavitev števca v kontejner.
|  | m | 10 | 0 | 0
3 | Namestitev varnostnega opozprilnega znaka na vrata ograje z napisom ''Dostpo nepooblaščenim osebam prepovedan''.
|  | kompl | 1 | 0 | 0
| Skupaj: OSTALA DELA |  |  |  | 0

## CRP STR
STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE
V cenah na enoto morajo biti zajeta vsa dela oziroma stroški, ki so navedena na začetku popisa za izvedbo kanalizacije.
poz. | opis | količina | cena/enoto | cena
|  |  | EUR | EUR
1 | Črpališče, premera 1400 mm, skupne višine 645 cm, sestavljeno iz tipskega dna črpališča Flygt TOP 100S, obroča iz armiranega poliestra premer 1400 m in dolžine 5630 mm, debelina stene min. 12 mm z betonsko pokrivno ploščo (gradbena dela) z lahkim pohodnim pokrovom s protizdrsno Al pločevino dimenzije 1200 x 700 mm (okvir se vgradi ob betoniranju pokrivne plošče). Stik med dnom črpališča in poliesterskega obroča se zatesni s poliestrsko maso. Črpališče je postavljeno in pritrjeno na temeljno ploščo.
| kpl | 1 | 0 | 0
2 | Potopna centrifugalna črpalka, posebne izvedbe, z visokozmogljivim elektromotorjem, s funkcijo zaznavanja mašenja in samočiščenja s prilagodljivim in pomičnim tekalnim kolesom na gredi, z integriranim tlačnim stikalom, kompletirana z vsemi potrebnimi elementi za mokro vgradnjo z možnostjo revizijskega dviganja, z vsem potrebnim spojnotesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter 10 m priključnega kabla, (P1, P2). Potrebno je dobaviti rezervni napisni ploščici za črpalki.
Flygt, xylem, tip Concertor N80-1500, Q = 10 m3/h, H = 10 m, P = 2,2 kW, U = 400 V, I = 4,8 A.
| kpl | 2 | 0 | 0
3 | Nivojska sonda 4 - 20 mA, 0 - 2 m, hidrostatična za umazano vodo, z cca. 10 m povezovalnega kabla vključno zaščitna cev s kolenom, PVC DN75 l = 4 m.
| kpl | 1 | 0 | 0
4 | Plovno nivojsko stikalo 24 V za umazano vodo z utežjo, vključno z 10 m dovodnega kabla.
| kpl | 2 | 0 | 0
5 | Cevovod za odpadno vodo iz nerjaveče cevi AISI316 DN80 18 m, DN100 2m, DN40 0,5m vključno s potrebnimi fitingi in potrebnim spojno tesnilnim, vijačnim in podpornim materialom ter:
ročni nožasti zasun DN80 2 kosa
nepovratna loputa DN80 2 kosa
krogelni ventil DN50 1 kos
hitra spojka DN50 1 kos
prirobnica za prehod iz nerjaveče DN100 cevi v PEHD cev DN100 (125x11,4) 1 kos
| kpl | 1 | 0 | 0
6 | Dobava in vgradnja umivalnika z odtokom in razvod vode, ki je pod umivalnikom, do dveh pip ali ventilov nad umivalnikom. Vgradnja v montažni objekt. Ob umivalnik je potrebno dodati napisno ploščico iz nerjavečega materiala na kateri je lasersko vgraviran napis VODA NI PITNA.
| kpl | 1 | 0 | 0
7 | Montaža specificirane opreme in instalacij od poz. 1 do poz. 6, pripravljalna dela, zarisovanje, tlačni preizkus in spuščanje v pogon (suhi in mokri zagon), zaključna dela in ostali nepredvideni stroški.
| kpl | 1 | 0 | 0
8 | Zagon in testiranje vgrajene opreme ter testiranje delovanja črpališča
| kpl | 1 | 0 | 0
SKUPAJ TEHNOLOŠKO STROJNA OPREMA IN INSTALACIJE |  |  |  | 0

## REKAP CRP-EL.
4.2 REKAPITULACIJA
I | ELEKTRO OMARE (DOBAVA IN MONTAŽA) | CENA
I/1 | ELEKTRO OMARA /DOBAVA IN MONTAŽA ELEMENTOV, PREVEZAVE, POVEZAVE/ | 0
II | KABLI, INSTALACIJSKI MATERIAL (DOBAVA IN MONTAŽA) | CENA
II/1 | KABLI /DOBAVA, MONTAŽA, POLAGANJE/ | 0
II/2 | PRIKLOPI /OBOJESTRANSKI, OZNAČITEV KABLOV/ | 0
II/3 | INSTALACIJSKI MATERIAL /DOBAVA, MONTAŽA, POLAGANJE, PRIKLOPI/ | 0
II/4 | TESTIRANJE IN SPUŠČANJE V POGON SODELOVANJE ELEKTRO INSTALATERJA (SODELOVANJE S PROGRAMERJEM) | 0
III | PROGRAMIRANJE | CENA
III/1 | IZDELAVA APLIKATIVNEGA PROGRAMA ZA KRMILNIK ZA PREDMETNO ČISTILNO NAPRAVO | 0
III/2 | NADGRADNJA NADZORNEGA CENTRA Z NOVIMI ELEMENTI | 0
III/3 | TESTIRANJE IN SPUŠČANJE V POGON PROGRAMERJA, NASTAVITVE PARAMETROV, ŠOLANJE UPORABNIKA | 0
IV | PREDAJNA DOKUMENTACIJA | CENA
IV/1 | IZDELAVA ELEKTRO MERITEV TER IZDAJA MERILNIH PROTOKOLOV | 0
IV/2 | PRIPRAVA DOKUMENTACIJE ZA PREDAJO (CERTIFIKATI, MERITVE, A-TESTI, ...) | 0
IV/3 | PROJEKTNA DOKUMENTACIJA ELEKTRO - PID | 0
IV/4 | NAVODILA ZA OBRATOVANJE IN VZDRŽEVANJE | 0
IV/5 | ŠOLANJE UPORABNIKA | 0
IV/6 | STROŠKI PROJEKTANTSKEGA NADZORA (ELEKTRO) | 0
| SKUPAJ: | 0
Opomba: | Vsi izkopi in potrebni gradbeni posegi niso predmet tega projekta.
OPOMBA:
Krmilna oprema in programiranje morata biti kompatibilna z obstoječo krmilno in programsko opremo upravljavca.
Izvajalec elektro opreme in inštalacij mora na lokalnem nivoju dobaviti oz. izvesti:
- lokalni krmilnik in pripadajoči modem za prenos podatkov (standardiziran tip krmilnika in modema končnega uporabnika) ter SMS E45
- programiranje krmilnika na lokalnem nivoju, v skladu s tehnološkimi zahtevami projektanta, po predstavitvi naročniku, končnemu uporabniku in administratorju nadzornega sistema,
- lokalni LCD displej, (standardiziran tip displeja končnega uporabnika),
- programiranje lokalnega LCD displeja, v skladu s tehnološkimi zahtevami projektanta, po predstavitvi in potrditvi naročnika in končnega uporabnika,
- končnemu uporabniku predati končno verzijo izvorne kode lokalnega krmilnika in displeja vključno z vsemi programskimi komentarji, z vsemi gesli in licencami na CD-ju in s tem se na končnega uporabnika prenesejo tudi vse avtorske pravice,
- šolanje osebja in predati navodila za obratovanje v pisni obliki in v pdf datoteki na CD-ju.
Programsko opremo, ki se tiče prenosa podatkov in programsko opremo v nadzornem centru, se naroči pri pogodbenem izvajalcu končnega uporabnika – administratorju. Izvajalec je dolžan administratorju upravljavca dostaviti tabelo v projektu predvidenih signalov v xls formatu, vključno z vsemi tehnološko potrebnimi predvidenimi parametri. Administrator nato določi lokacije in obliko signalov, katere mora izvajalec v bazi krmilnika na lokalnem nivoju zagotoviti za potrebe telemetrije. V imenu upravljavca administrator prevzame tako pripravljene signale s prevzemnim IQ testiranjem, ter doda del telemetrijskega programskega paketa.

## MATERIAL 210824
I/1 | ELEKTRO OMARA /DOBAVA IN MONTAŽA ELEMENTOV, PREVEZAVE, POVEZAVE/
POZ | ELEMENT | TIP | PROIZVAJALEC | REFERENCA | KOLIČINA | CENA KOS | CENA SKUPAJ | OPOMBA
1 | ELEKTRO OMARA Z ENOJNIMI VRATI | VX SISTEMSKO OHIŠJE 600X2000X400 MM | Rittal | 8604000 | 1 | 0 | 0
|  | VX STRANICA OHIŠJA, 2000X400 MM | Rittal | 8104245 | 2 | 0 | 0
|  | VX PODSTAVEK KOTNI ELEMENT S PLOŠČO SPREDAJ/ZADAJ | Rittal | 8620022 | 2 | 0 | 0
|  | VX PODSTAVEK STRANSKA ZAPIRALNA PLOŠČA 200X400 MM | Rittal | 8620041 | 2 | 0 | 0
|  | VX KABELSKI UVOD SREDINJSKI 600MM | Rittal | 8618800 | 2 | 0 | 0
|  | SZ SVETILKA LED 900L, VTIČNICA | Rittal | 2500210 -2H8 | 1 | 0 | 0
|  | SZ PRIKLJUCNI KABEL, ORANŽNI 3000mm | Rittal | 2500400 | 1 | 0 | 0
|  | SZ VRATNO STIKALO ENEC, 600mm | Rittal | 2500460 | 1 | 0 | 0
|  | SK TERMOSTAT | Rittal | 3110000 -2T4 | 1 | 0 | 0
|  | SK RTT GRELEC 250 W Z VENTILATORJEM 230V | Rittal | 3105380 -2E6 | 1 | 0 | 0
|  | TS KOVINSKI PREDAL ZA NACRTE | Rittal | 4116000 | 1 | 0 | 0
2 | ELEKTRO OMARA Z RAZLIČNIMI VRATI | VX OMARA Z POC.MONT.PL. RAL 7035 BREZ VRAT 2000X600X400 MM | Rittal | 8604052 | 1 | 0 | 0
|  | TS POKROV SPOJA OMAR RAL 7035 400MM | Rittal | 8600845 | 1 | 0 | 0
|  | VX POVEZOVALNI KOTNIK, NOTRANJI 6 KOM | Rittal | 8617500 | 1 | 0 | 0
|  | VX PODSTAVEK KOTNI ELEMENT S PLOŠČO SPREDAJ/ZADAJ | Rittal | 8620022 | 2 | 0 | 0
|  | VX PODSTAVEK STRANSKA ZAPIRALNA PLOŠČA 200X400 MM | Rittal | 8620041 | 2 | 0 | 0
|  | VX KABELSKI UVOD SREDINSKI 600MM | Rittal | 8618800 | 2 | 0 | 0
|  | SV VX DELNA VRATA 600 MM RAL 7035 600x200mm | Rittal | 9682162 | 3 | 0 | 0
|  | SV VX DELNA VRATA 600 MM RAL 7035 600x400mm | Rittal | 9682164 | 1 | 0 | 0
|  | SV VX DELNA VRATA 600 MM RAL 7035 600x800mm | Rittal | 9682168 | 1 | 0 | 0
|  | SV VX SLEPA PLOŠCA RAL 7035 600 MM ZGORAJ 600x100mm | Rittal | 9682316 | 1 | 0 | 0
|  | SV VX SLEPA PLOŠCA RAL 7035 600 MM SPODAJ 600x100mm | Rittal | 9682336 | 1 | 0 | 0
|  | SZ SVETILKA LED 900L, VTIČNICA | Rittal | 2500210 -2H8.1 | 1 | 0 | 0
|  | SZ PRIKLJUCNI KABEL, ORANŽNI 3000mm | Rittal | 2500400 | 1 | 0 | 0
|  | SZ VRATNO STIKALO ENEC, 600mm | Rittal | 2500460 | 1 | 0 | 0
|  | SK TERMOSTAT | Rittal | 3110000 -2T6 | 1 | 0 | 0
|  | SK 'VENTILATOR S FILTROM550/600m3/h 230V | Rittal | 3243100 -2M5 | 1 | 0 | 0
|  | IZSTOPNA REŠETKA ZA SK 3243, 3244, 3245 |  | 3243200 | 1 | 0 | 0
3 | STIKAL0 MREŽA 0 AGREGAT 3P | OT63F3C 1-0-2 | ABB | -1S0 | 1 | 0 | 0
4 | SWITCH 5 PORTNI | SWITCH 5 PORTNI 10-100Mbps EKI-2525 AE | Advantech | -19P3 | 1 | 0 | 0
5 | GPRS MODEM | GPRS gemalto EHS6T LAN | CINTERION | -20B1 | 1 | 0 | 0
6 | TOKOVNIK | TC5-420-10 10-4..20mA M72113 | Circutor | -10P1,-13P1 | 2 | 0 | 0
7 | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 1P | C10A/1P PL7-C10/1 | Eaton | -1F7,-2F5,-3F2,-4F1,-5F7,-5F8 | 6 | 0 | 0
8 | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 1P | C16A/1P PL7-C16/1 | Eaton | -3F1,-5F2,-5F4,-5F5 | 4 | 0 | 0
9 | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 1P | C2A/1P PL7-C2/1 | Eaton | -3F5.1,-3F6,-19F3,-20F7 | 4 | 0 | 0
10 | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 1P | C4A/1P PL7-C4/1 | Eaton | -4F2,-20F0 | 2 | 0 | 0
11 | INSTALACIJSKI ODKLOPNIK 1P | C6A/1P PL7-C6/1 | Eaton | -3F5,-4F7 | 2 | 0 | 0
12 | STIKALO NA DIFERENČNI TOK | RCCB-25/4P/30mA | Eaton | -5Q0 | 1 | 0 | 0
13 | KRMILNI RELE 230V AC | DILA-31 230V 50Hz | Eaton | -4K6 | 1 | 0 | 0
14 | KRMILNI RELE 24V AC | DILA-31 24V 50Hz | Eaton | -16K2 | 1 | 0 | 0
15 | KRMILNI RELE 230V AC | DILA-40 230V 50Hz | Eaton | -11K1,-14K1,-16K5 | 3 | 0 | 0
17 | KRMILNI RELE 230V AC | DILA-22 230V 50Hz | Eaton | -16K7 | 1 | 0 | 0
16 | KRMILNI RELE 24V AC | DILA-40 24V 50Hz | Eaton | -16K4 | 1 | 0 | 0
18 | KONTROLNIK NAPETOSTI | EMR5-A400-1 300-500V AC | Eaton | -2P1 | 1 | 0 | 0
19 | TIPKA SVETLEČA ZELENA 1xNO | M22-DL-G M22-A M22-K10 M22-LED230-G M22S-ST-X | Eaton | -11S4.1,-14S4.1 | 2 | 0 | 0
20 | TIPKA SVETLEČA BELA 1 xNC | M22-DL-W M22-A M22-K01 M22-LED230-W M22S-ST-X | Eaton | -11S4,-14S4 | 2 | 0 | 0
21 | SVETILKA RUMENA 230V | M22-L-Y M22-A M22-LED230-W M22S-ST-X | Eaton | -12H5,-15H5 | 2 | 0 | 0
22 | GLAVNO STIKALO | N1-63 63A/3P | Eaton | -1Q1 | 1 | 0 | 0
23 | MOTORSKO ZAŠČITNO STIKALO | PKE12/XTU-12 NHI21-PKZ0 AGM2-10-PKZ0 PKE-XH | Eaton | -10Q1,-13Q1 | 2 | 0 | 0
24 | ZAŠČITNO STIKALO TRANSFORMATOR | PKZM0-1.6-T 1,25A | Eaton | -4Q1 | 1 | 0 | 0
25 | MOTORSKO ZAŠČITNO STIKALO | PKZM0-1 0,6-1A | Eaton | -2Q1 | 1 | 0 | 0
26 | MOTORSKO ZAŠČITNO STIKALO | PKZM0-2.5-T 2,1A | Eaton | -4Q4 | 1 | 0 | 0
27 | PRENAPETOSTNI ODVODNIK | SPBT12-280/3 ASAUXSC-SPM 1xNO,1xNC | Eaton | -1F5 | 1 | 0 | 0
28 | LOČILNI TRANSFORMATOR | STN0,5(400/230) 400V-230V-500VA | Eaton | -4T4 | 1 | 0 | 0
29 | LOČILNI TRANSFORMATOR | STN0,5(400/24) 400V-24V-500VA | Eaton | -4T1 | 1 | 0 | 0
30 | V-METER PREKLOPKA | T0-3-8007/E | Eaton | -2S3 | 1 | 0 | 0
31 | STIKALO | T0-3-8212/E 1-0-2/3P | Eaton | -11S4.2,-14S4.2 | 2 | 0 | 0
32 | INSTALACIJSKI KONTAKTOR 2P | Z-SCH230/1/25-20 120853 | Telemecanique | -6K2 | 1 | 0 | 0
33 | VTIČNICA ZA NA LETEV | Z-SD230 | Eaton | -1X7 | 1 | 0 | 0
34 | KONTAKTOR | DILM12-10(230V50/60HZ) DILM32-XSPV240 DILA-XHI22 | Eaton | -11K7,-14K7 | 2 | 0 | 0
| ZAŠČITNO STIKALO | RCCB-25/4p/30mA | Eaton | -5Q0 | 1 | 0 | 0
35 | VTIČNICA 24V AC | VTIČNICA 24V AC GW62538 | Gewiss | -4X0 | 1 | 0 | 0
36 | VTIKAČ | VTIKAČ 63A/5P GW61453 | Gewiss | -1V3 | 1 | 0 | 0
37 | AMPER METER | A-meter BQ0407 4..20mA 0-10A r=1,5 ZA NA VRATA | Iskra | -10P3,-13P3 | 2 | 0 | 0
38 | VOLT METER | V-meter FQ0207 0-500V | Iskra | -2P3 | 1 | 0 | 0
39 | USMERNIK | 230V/24V DC 5A SDR-120-24-5A | MEAN WELL | -3G5,-4G7 | 2 | 0 | 0
40 | KARTICA ANALOGNIH VHODOV | CJ1W-AD041-V1 | Omron | -23A0 | 1 | 0 | 0
41 | KARTICA DIGITALNIH VHODOV | CJ1W-ID211 | Omron | -21A0,-21A5 | 2 | 0 | 0
42 | KARTICA DIGITALNIH IZHODOV | CJ1W-OC211 | Omron | -22A0,-22A5 | 2 | 0 | 0
43 | NAPAJALNIK | CJ1W-PA205R | Omron | -20A0 | 1 | 0 | 0
44 | CPU | CJ2M-CPU33 | Omron | -20A1 | 1 | 0 | 0
45 | PANEL | PANEL NS5-SQ11-V2 | Omron | -20P7 | 1 | 0 | 0
46 | UPS | Smart-UPS 1000VA LCD 230V\n+Dry Contact I/O SmartSlot Card |  | -3U1 | 1 | 0 | 0
47 | ŠTEVEC DELOVNIH UR | XBK H81000033E 24V DC | Schneider Electric GmbH | -12P1,-15P1 | 2 | 0 | 0
48 | SPONKA | WDU 16 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |  | 6 | 0 | 0
49 | SPONKA | WDU 16 BL | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |  | 2 | 0 | 0
50 | SPONKA | WDU 4 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |  | 47 | 0 | 0
51 | SPONKA | WDU 4 BL | Weidmueller |  | 7 | 0 | 0
52 | SPONKA | WPE 16 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |  | 2 | 0 | 0
53 | SPONKA | WPE 4 | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |  | 9 | 0 | 0
54 | SPONKA | WSI 4 140-250V AC/DC | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |  | 3 | 0 | 0
55 | SPONKA Z VAROVALKO | WSI4 10-36V AC/DC 5x20mm | Weidmüller Interface GmbH & Co. KG |  | 1 | 0 | 0
56 | OZNAČITVE | ŽICE V ELEKTRO OMARI MORAJO BITI OZNAČENE |  |  | 1 | 0 | 0
57 | POSTAVITEV NA MESTO LOKACIJA - STRANSKA VAS |  |  |  | 1 | 0 | 0
58 | DROBNI POVEZOVALNI MATERIAL | KANAL, VIJAKI, ŽICA, TULCI, ... |  |  | 0.05 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## KABEL LISTA 210824
II/1 | KABLI /DOBAVA, MONTAŽA, POLAGANJE/
POZ | ELEMENT | TIP | PROIZVAJALEC | REFERENCA | KOLIČINA (DOLŽINA) | CENA NA m | CENA SKUPAJ | OPOMBA
1 | DOVOD | NYY-J 4x16mm2 | KABELTECH | -1W0 | 0 | 0 | 0 | DEL NN PROJEKTA
2 | BOJLER | NYM-J 3x2.5mm2 | KABELTECH | -5W2 | 15 | 0 | 0
3 | RADIATOR | NYM-J 3x2.5mm2 | KABELTECH | -5W4 | 15 | 0 | 0
4 | VTIČNICA SERVISNA | NYM-J 3x2.5mm2 | KABELTECH | -5W5 | 15 | 0 | 0
5 | RAZSVETLJAVA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -5W7 | 20 | 0 | 0
6 | PREZRAČEVANJE | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -5W8 | 20 | 0 | 0
7 | TERMOSTAT OGREVANJA | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -6W1 | 15 | 0 | 0
8 | ČRPALKA 1 - MOČ | FLEX-JZ 4x2.5mm2 | KABELTECH | -10W1 | 15 | 0 | 0
9 | ČRPALKA 1 - KRMILJE | LIYCY 4x0.75mm2 | KABELTECH | -10W4 | 15 | 0 | 0
10 | ČRPALKA 2 - MOČ | FLEX-JZ 4x2.5mm2 | KABELTECH | -13W1 | 15 | 0 | 0
11 | ČRPALKA 2 - KRMILJE | LIYCY 4x0.75mm2 | KABELTECH | -13W4 | 15 | 0 | 0
12 | PLOVNO STIKALO - MAKSIMUM | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -16W1 | 10 | 0 | 0
13 | PLOVNO STIKALO - MINIMUM | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -16W3 | 10 | 0 | 0
14 | MERITEV NIVOJA | ORIGINAL KABEL | - | -17W1 | 8 | 0 | 0 | LE POLAGANJE
15 | KONČNO STIKALO VSTOP V ELEKTRO PROSTOR | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -18W1 | 10 | 0 | 0
16 | DROBNI MONTAŽNI MATERIAL |  |  |  | 0.15 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0
II/2 | PRIKLOPI /OBOJESTRANSKI, OZNAČITEV KABLOV/
POZ | ELEMENT | TIP | PROIZVAJALEC | REFERENCA | KOLIČINA (DOLŽINA) | CENA NA m | CENA SKUPAJ | OPOMBA
1 | DOVOD | NYY-J 4x16mm2 | KABELTECH | -1W0 | 1 | 0 | 0
2 | BOJLER | NYM-J 3x2.5mm2 | KABELTECH | -5W2 | 1 | 0 | 0
3 | RADIATOR | NYM-J 3x2.5mm2 | KABELTECH | -5W4 | 1 | 0 | 0
4 | VTIČNICA SERVISNA | NYM-J 3x2.5mm2 | KABELTECH | -5W5 | 1 | 0 | 0
5 | RAZSVETLJAVA | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -5W7 | 1 | 0 | 0
6 | PREZRAČEVANJE | NYM-J 3x1.5mm2 | KABELTECH | -5W8 | 1 | 0 | 0
7 | TERMOSTAT OGREVANJA | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -6W1 | 1 | 0 | 0
8 | ČRPALKA 1 - MOČ | FLEX-JZ 4x2.5mm2 | KABELTECH | -10W1 | 1 | 0 | 0
9 | ČRPALKA 1 - KRMILJE | LIYCY 4x0.75mm2 | KABELTECH | -10W4 | 1 | 0 | 0
10 | ČRPALKA 2 - MOČ | FLEX-JZ 4x2.5mm2 | KABELTECH | -13W1 | 1 | 0 | 0
11 | ČRPALKA 2 - KRMILJE | LIYCY 4x0.75mm2 | KABELTECH | -13W4 | 1 | 0 | 0
12 | PLOVNO STIKALO - MAKSIMUM | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -16W1 | 1 | 0 | 0
13 | PLOVNO STIKALO - MINIMUM | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -16W3 | 1 | 0 | 0
14 | MERITEV NIVOJA | ORIGINAL KABEL | - | -17W1 | 1 | 0 | 0
15 | KONČNO STIKALO VSTOP V ELEKTRO PROSTOR | YSLY-JZ 3x0,75mm2 | KABELTECH | -18W1 | 1 | 0 | 0
16 | DROBNI MONTAŽNI MATERIAL |  |  |  | 0.15 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## INSTALACIJSKI MAT. 210824
II/3 | INSTALACIJSKI MATERIAL /DOBAVA, MONTAŽA, POLAGANJE, PRIKLOPI/
POZ | ELEMENT | TIP | PROIZVAJALEC | REFERENCA | KOLIČINA (DOLŽINA) | CENA NA m | CENA SKUPAJ | OPOMBA
1 | LOVILNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE |  | - |  |  |  |  | je že vgrajen v betonsko konstrukcijo kontejnerja, elektro projekt: 2.8.1
2 | ODVODNI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE | [6 empty] | je že vgrajen v betonsko konstrukcijo kontejnerja, elektro projekt: 2.8.1
3 | KONTAKTNI MATERIAL IN STRELOVODNI VODNIKI | [6 empty] | ne potrebujemo
4 | OZEMLJITVENI SISTEM STRELOVODNE INSTALACIJE IN IZENAČITVE POTENCIALOV
5 | Dobava in montaža ploščatega vodnika FeZn 25x4 mm za izvedbo ozemljitvene instalacije | FeZn 25x4mm | - |  | 60 | 0 | 0
6 | Dobava in montaža sponke KON01 iz nerjavečega jekla za izvedbo spojev med ploščatim strelovodnim vodniki | KON01 | - |  | 18 | 0 | 0
7 | OSTALI INSTALACIJSKI MATERIAL
8 | OPOZORILNI TRAK | - | - |  | 10 | 0 | 0
9 | ŽICA RUMENO ZELENA | H07V-K 6mm2 | - |  | 30 | 0 | 0
10 | ŽICA RUMENO ZELENA | H07V-K 16mm2 | - |  | 10 | 0 | 0
11 | ZAŠČITNE CEVI ZA KABLE | RAZNIH DIMENZIJ | - |  | 10 | 0 | 0
12 | CEV ZA V ZEMLJO | DWP 75mm | - |  | 10 | 0 | 0
13 | PLOVNO STIKALO | MS1 / 10m | - | -16B1, 16B3 | 2 | 0 | 0
14 | REGULATOR | RIA 452 – A112A11A | ENDRESS | -17P1 | 1 | 0 | 0
15 | SONDA HIGROSTATIČNA | FMX 21-AA221HGD15A | ENDRESS | -178B1 | 1 | 0 | 0
16 | NO KANALI NIK | RAZNIH DIMENZIJ |  |  | 25 | 0 | 0
17 | STIKALO NO | NAVADNO |  |  | 1 | 0 | 0
18 | VTIČNICE NO | ŠUKO/230V AC/16A |  |  | 4 | 0 | 0
19 | TERMOSTAT | ST 1 OGREVANJE |  |  | 1 | 0 | 0
20 | TERMOSTAT | HLAJENJE - NO |  |  | 1 | 0 | 0
21 | SVETILKA NOTRANJA | NO - STROPNA |  |  | 1 | 0 | 0
22 | SVETILKA S SENZORJEM ZUNAJ | IP54 S SENZORJEM REFLEKTOR |  |  | 1 | 0 | 0
23 | DOZA ZA POVEZAVO ČRPALK S SPONKAMI IN MONTAŽNIM PRIBOROM (SPONKE, SON16 (INOX), ZON02(INOX)) | GW 44 207 | Gewiss |  | 2 | 0 | 0
24 | DOZA ZA POVEZAVO PLOVNIH STIKAL Z UVODNICAMI IN MONTAŽNIM PRIBOROM (SON16 (INOX), ZON02(INOX)) | RKKi 4/08-8x4mm2 636 404 01 | Spelberg |  | 1 | 0 | 0
25 | DROBNI MONTAŽNI MATERIAL .. |  |  |  | 0.05 | 0 | 0
26 | NASTAVITVE MERILNIKOV, PLOVNIH STIKAL S STRANI POOBLAŠČENE OSEBE. O NASTAVITVAH PRIPRAVITI IN ODDATI ZAPISNIK PRI PREGLEDU IN PREDAJI OBJEKTA. |  |  |  | 1 | 0 | 0
[6 empty] | SKUPAJ: | 0

## CRP NN
POPIS ELEKTRIČNE OPREME - NN PRIKLJUČEK
V cenah na enoto morajo biti zajeta vsa dela oziroma stroški, ki so navedena na začetku popisa za izvedbo kanalizacije.
Izvajalec je dolžan pridobiti elektroenergetsko soglasje za priključitev na električno omrežje.
1. | PMO-E
- Tipska Inox elektro omara za zunanjo
namestitev na betonski podstavek,
dimenzije (0,6x1,0x0,32)m,
z vgrajeno cilindrično ključavnico
| "Elektro", ter vgrajeno el.opremo: |  | kompl. | 1
| - L1,L2,L3,PEN sponka | VS 16 mm2 | kom | 6
| - PEN priključna letev |  | kom | 1
| - Varovalni ločilnik | 00 3-p M8-M8 100/20 A | kompl | 1 |  |  | .
| - Prenapetostni odvodnik | PROBLOC BS ® 75/320 (3+0) | kompl | 1
| - El.števec 3x230/400V AC - I.tar. |  | kom. | 1
- Drobni material 6%
|  |  | kompl | 1 | Euro | 0
Opomba;
Vgrajeno električno opremo, kakor elektro omaro
PMO-E, je potrebno pred vgradnjo uskladiti s tehničnimi
zahtevami, predhodno pridobljenega "Elektroenergetskega soglasja".
2. | NN_Sam.drg, R_ČRP
| - Objemke za pritrditev kabla na drogu |  | kom | 4
| - Zaščitni pločevinasti kanal L=2,0m |  | kom | 1
| - PK50 kanal s pokrovom |  | m | 4
- Drobni material 6%
|  |  | kompl | 1 | Euro | 0
3. | NN el.oprema
| - Kabel NAYY | 4 x 70,0+1,5 mm2 | m . | 25
| - Kabel NYY | 4 x 16,0 mm2 | m . | 420
| - Pocinkani trak | Fe/Zn_Rf 25x4 mm | m | 450
| - Opozorilni trak |  | m | 420
| - Izdelava kabelskega končnika | 70 mm2 | kompl | 2 |  | (Raychem)
- drobni material, transportni stroški 12%
|  |  | Skupno |  | Euro | 0
4. | Gradbena dela
| - Stigma cev Ø110 mm |  | m | 420
| - Stigma cev Ø160 mm |  | m | 30
| - PHD cev 2x Ø 50 mm |  | m | 15
- Postavitev betonskega kabelskega jaška
betonska cev Ø 1,0 m, H=1,0 m,
| z namestitvijo ustreznega pokrova. |  | kompl | 4
- Izkop ter zasip kabelskega kanala
je zajet v gradbenih delih sanitarne
kanalizacije - skupen izkop ter zasip,
razen 20 m na nasprtni strani
| transformatorja |  | m | 20
- drobni material, transportni stroški 10%
|  |  | Skupno |  | Euro | 0
| INVESTICIJSKA VREDNOST |  |  |  | Euro | 0
.

## IO LISTA 210823
IO LISTA
DIGITALNI VHOD
CJ1W-ID211
ADRESSA | OPIS IO TOČKE | ELEMENT | KARTICA | OPOMBA
I0.0 | PRENAPETOSTNA ZAŠČITA | 1F5 | -21A0
I0.1 | KONTROLNIK NAPETOSTI | 2P1 | -21A0
I0.2 | KRMILNA NAPETOST 230V AC | 4T4 | -21A0
I0.3 | KRMILNA NAPETOST 24V DC | 3G5 / 4G7 | -21A0
I0.4 | SONDA NAPAKA | 17P0 | -21A0
I0.5 | REZERVA |  | -21A0
I0.6 | REZERVA |  | -21A0
I0.7 | REZERVA |  | -21A0
I0.8 | VSTOP V OBJEKT | 18B1 | -21A0
I0.9 | UPS NAPAKA |  | -21A0
I0.10 | RELE MAX. HRUŠKE AKTIVEN | 16K5 | -21A0
I0.11 | REZERVA |  | -21A0
I0.12 | PL.STIKALO MIN | 16K4 | -21A0
I0.13 | PL.STIKALO MAX | 16K2 | -21A0
I0.14 | SONDA MIN | 17P0 | -21A0
I0.15 | SONDA MAX | 17P0 | -21A0
DIGITALNI VHOD
CJ1W-ID211
ADRESSA | OPIS IO TOČKE | ELEMENT | KARTICA | OPOMBA
I1.0 | ČRPALKA 1 TERMIČNA | 11K1 | -21A5
I1.1 | REZERVA |  | -21A5
I1.2 | ČRPALKA 1 STIKALO ROČNO | 11S4.2 | -21A5
I1.3 | ČRPALKA 1 STIKALO AVT | 11S4.2 | -21A5
I1.4 | ČRPALKA 1 MZS VKLOP | 10Q1 | -21A5
I1.5 | ČRPALKA 1 MZS IZPAD | 10Q1 | -21A5
I1.6 | REZERVA |  | -21A5
I1.7 | ČRPALKA 1 DELOVANJE | 11K7 | -21A5
I1.8 | ČRPALKA 2 TERMIČNA | 14K1 | -21A5
I1.9 | REZERVA |  | -21A5
I1.10 | ČRPALKA 2 STIKALO ROČNO | 14S4.2 | -21A5
I1.11 | ČRPALKA 2 STIKALO AVT | 14S4.2 | -21A5
I1.12 | ČRPALKA 2 MZS VKLOP | 13Q1 | -21A5
I1.13 | ČRPALKA 2 MZS IZPAD | 13Q1 | -21A5
I1.14 | REZERVA |  | -21A5
I1.15 | ČRPALKA 2 DELOVANJE | 14K7 | -21A5
DIGITALNI IZHOD
CJ1W-OC201
ADRESSA | OPIS IO TOČKE | ELEMENT | KARTICA | OPOMBA
O2.0 | ČRPALKA 1 VKLOP | 11K7 | -22A0
O2.1 | ČRPALKA 1 DELOVANJE | 11S4.1 | -22A0
O2.2 | ČRPALKA 1 MIROVANJE | 11S4 | -22A0
O2.3 | ČRPALKA 1 NAPAKA | 12H5 | -22A0
O2.4 | ČRPALKA 2 VKLOP | 14K7 | -22A0
O2.5 | ČRPALKA 2 DELOVANJE | 14S4.1 | -22A0
O2.6 | ČRPALKA 2 MIROVANJE | 14S4 | -22A0
O2.7 | ČRPALKA 2 NAPAKA | 15H5 | -22A0
DIGITALNI IZHOD
CJ1W-OC201
ADRESSA | OPIS IO TOČKE | ELEMENT | KARTICA | OPOMBA
O3.0 | REZERVA |  | -22A5
O3.1 | REZERVA |  | -22A5
O3.2 | REZERVA |  | -22A5
O3.3 | PREMOSTITEV MIN HRUŠKE | 16K7 | -22A5
O3.4 | REZERVA |  | -22A5
O3.5 | REZERVA |  | -22A5
O3.6 | REZERVA |  | -22A5
O3.7 | REZERVA |  | -22A5
ANALOGNI VHOD
CJ1W-AD081
ADRESSA | OPIS IO TOČKE | ELEMENT | KARTICA | OPOMBA
AI1:2001 | NIVO ODPADNE VODE | 17P0 | -23A0
AI1:2002 | REZERVA |  | -23A0
AI1:2003 | ČRPALKA 1 TOK | 10P3 | -23A0
AI1:2004 | ČRPALKA 2 TOK | 13P3 | -23A0